南方电网公司

新技术推广应用目录（2022年第二批）

（评审稿）

南方电网公司

2022年9月

知识产权声明

南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid .

法律声明

南方电网公司的互联网通讯工具产生(如:eSpace)的所有内容（包括但不限于聊天使用的文字、图片、音视频以及传送的文件资料等）仅限于在工作范围内使用，任何人未经南方电网公司书面同意，不得以任何方式对外传播使用（包括但不限于复制、下载、转载、转发、披露等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Legal Statement

The contents (including but not limited to texts, images, audio, video and transmitted documents) of China Souther PowerGrid’s internet communication tools e. g. eSpace) can only be used for work - related activities. Any person shall not export (including but not limited to reproduce, download, transmit, forward, disclose and disseminate) without prior written permission and will beheld legally responsible otherwise by China Southern PowerGrid.

目  录

一、 生产领域工器具	1

1. 多通道无线电容电感测试分析仪	1

生产领域工器具

多通道无线电容电感测试分析仪

新技术（产品）概况

（一）技术（产品）简介

（1.简要介绍该类产品在电网中的应用场景，用于开展哪项具体工作；

2.目前市面上开展该项工作的常用同类产品情况；

3.该新产品的应用场景，功能、特点，补充产品型号、并附上产品图片。

内容要精简明确，从功能、指标上客观描述，避免主观评价、夸大成效）

按照公司《电力设备检修试验规程》（Q/CSG 1206007-2017）规定，并联电容器组应每6年检修试验或必要时应开展一次电容量测量试验。目前市面上开展并联电容器组电容值测试的常用设备主要是不拆线电容电桥（电容电感测试仪），在测试精度、功能上均满足检修试验要求。本次纳入推广应用目录的多通道无线电容电感测试分析仪（型号：IECL-6800），主要应用于变电站电容器组电容量测量工作，测试精度、功能满足检修试验要求，并新增了六通道同时测量、无线同步测量及剩余电量可视化等功能。

图1-1 多通道无线电容电感测试分析仪及附件

表1-1新型仪器与当前测试仪功能对比

| 标准、工作要求 |  | 当前市场产品 | 新技术产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《电力设备检修试验规程》规定 | 电容器：每6年或必要时应开展电容值测量，要求电容值偏差不超过额定值±5% | 功能、测量精度满足检修试验规程要求。 （1）测量精度：±1% （2）分辨率：0.001μF （3）测量范围：0-1000至3000μF（单组电容器单元一般为20-50μF） | 功能、测量精度满足检修试验规程要求。 （1）测量精度：±1% （2）分辨率：0.001μF （3）测量范围：1～2000μF |
|  |  | 附加功能： （1）单、多通道测量 （2）有线测试 （3）配置常规放电棒 （4）数据记录分析功能 | 附加功能： （1）6个通道测量 （2）无线测试 （3）配置剩余电荷可视化验电放电装置 （4）数据记录分析功能，附加电容值数据库 （5）配置免登高作业测试操作绝缘杆工具 |
|  | 电抗器：必要时开展阻抗测量，要求与出厂值相差±5%以内 | 功能、测量精度满足检修试验规程要求。 （1）测量精度：±3% （2）测量范围：100μH-10H | 功能、测量精度满足检修试验规程要求。 （1）测量精度：±2% （2）测量范围：1mH～10H |

（二）挂网试运行情况

（介绍新技术产品挂网试运行情况（挂网时间、地点、数量等），重点介绍挂网成效及挂网期间对产品性能的考验和装置本身故障、缺陷、风险隐患情况等）

2020年3月起，多通道无线电容电感测试仪已在珠海供电局试验班组开展试应用。累计应用了2套装置，开展了20次电容器组测试工作，2次电抗器测试工作，测试结果满足《电力设备检修试验规程》规定。挂网试运行期间，该装置未出现设备故障、设备缺陷。

（三）技术特点

（简要介绍技术特点，重点突出功能、成效的先进性，讲实质性的内容。列出主要的技术指标、参数。）

产品特点主要有：

（1）具有6个测量通道，可同时对6个电容器进行测试，电流钳与主机之间无连接电缆，实现无线化测试。

（2）配置免登高作业测试操作绝缘杆工具，以及无线传输电流钳，在测量过程中无需登高作业安装电流钳；

（3）配置剩余电荷可视化验电放电装置，在放电过程中可实时显示剩余电荷；

（4）数据记录分析功能，在测试过程中可自动计算测量值，并计算与额定值、出厂标称值偏差，输出报表。

表1-2 多通道无线电容电感测试分析仪技术指标

| 序号 | 技术指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电容测量范围 | 1μF～2000μF |
| 2 | 电容测量精度 | ±（读数×1% +0.005μF） |
| 3 | 分辨率 | 0.001μF（四位有效数字） |
| 4 | 电感测量范围 | 1mH～10H |
| 5 | 电感测量精度 | ±读数×2% |
| 6 | 电压测量范围 | AC 0V～30V |
| 7 | 同步方式 | 多频广播同步法 |
| 8 | 通讯距离 | 不小于100米 |
| 9 | 测量通道 | 1-6通道（可增加） |
| 10 | 测试模式 | 无线测试模式、有线测试模式、多通道、单通道 |

（四）数字化程度

（是否具备数字化相关功能，如有数字化方面的先进性，可突出其对数字电网建设、提升数字化水平方面技术特色，相比现有设备的提升）

多通道无线电容电感测试仪集成数据分析处理模块，在测试过程中可自动计算测量值，并计算与额定值、出厂标称值偏差，具备数字化测试结果报表生成与导出功能。

（五）安全性评估

（评估新技术产品安全性，包括对电网、主设备安全性提升方面，新技术产品本身应用过程中人身、设备、电网、网络等安全风险）

多通道无线电容电感测试分析仪的挂风运行安全风险，将从人身、电网、设备、网络安全等方面对安全风险进行评估。

- 人身风险分析及管控措施

电容电感参数测试作业中，存在的人身安全风险主要有剩余电荷触电风险、高处坠落及磕碰等人身安全风险。新产品配置剩余电荷可视化验电放电装置，具备声光报警、剩余电压显示功能；配置免登高作业测试操作绝缘杆工具，以及无线传输电流钳，在测量过程中无需登高作业安装电流钳。

新产品设置有外壳接地柱，且采用内置24V电池或220V外接电源供电，其输出逆变电压不超过30V。

- 电网安全分析及管控措施

电容电感参数测试作业为停电试验，在作业规定的安全区域内工作不会对电网安全造成风险。

装置测试精度满足规程要求，可以发现设备潜在缺陷问题，支撑电网设备安全运行。

- 设备安全分析及管控措施

新产品输出逆变电压有效值不超过30V，电流有效值不超过2A，在运设备不存在高压击穿风险。

- 网络安全分析及管控措施

新产品测量数据为本机存储，不与信息系统交互。

表1-3风险分析汇总表

| 序号 | 风险类别 | 风险分析 | 控制措施 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | 无 | / | / |

全生命周期标准情况

（表格形式介绍新技术产品相关标准、技术规范，根据产品具体情况可包括技术标准、典型设计、技术规范书、运维规程、作业标准等）

表1-4 新技术产品标准规范

| 序号 | 标准名称 | 标准类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GBT6593-1996电子测量仪器质量检验规则标准 | 国家标准 |
| 2 | GB／T11024.1-2019标称电压1000V以上交流电力系统用并联电容器 | 国家标准 |
| 3 | T6587-2012电子测量仪器通用规范 | 国家标准 |
| 4 | DL/T 840-2016 高压并联电容器使用技术条件 | 行业标准 |
| 5 | IECL-6800多通道无线电容电感测试分析仪技术规范书1.0 | 技术规范书 |

产品市场化程度

（一）新产品鉴定、检验检测情况

介绍参与本次推广应用新技术产品型号，包括产品鉴定、检验检测情况。

新产品鉴定结论需说明企业生产能力相关内容。

检验检测需核实检测报告出具机构的资质。https://las.cnas.org.cn/LAS_FQ/publish/externalQueryL1.jsp，请在以上网址查询。（输入机构名称搜索，并点击“已正式公布的结构化能力范围”查询与该产品相关的认可检测能力范围）

产品型号：IECL-6800多通道无线电容电感测试分析仪

技术鉴定：广东省机械行业协会，粤机协技鉴字［2021］第076号。产品整体技术达到国内领先水平，同意通过技术鉴定，可以挂网试运行。

检验检测：广东省珠海市质量计量监督检验所，测试校准，产品性能、精度满足技术要求。上海仪器仪表研究所机械工业电子仪器仪表产品质量检测中心进行型式试验：产品结构、功能、精确度、安全性等满足国家标准及技术规范的要求。

图1-2 检测机构资质认证

图1-3 认可的检测能力范围

（二）国内外同类竞品情况

目前市场上国内外同类竞品情况分析。

目前测试电力电容器电容值的主要是免拆线的电容电感测试仪，同类产品特点：

目前市场上无需拆线的自动电容电感测试仪大多只有1个通道，配置多通道的设备视通道配置数量售价有所提高。单通道设备一次只能对一个电容器单元进行测量，测量作业过程中，需要多次切换被测电容器。这类产品目前国内厂家一般功能配置的市场价在3.5-8万元不等，主流厂家如济南泛华AI-6600C售价约5万元左右，目前市场占有率在50%以上。进口的电容电感测试仪如ABB CB2000等品牌，一般售价15万元左右。

将国内外具有代表性的测试仪情况对比如表：

表1-5 国内外测试仪对比分析

| 序号 | 设备名称 | 功能特点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国外品牌：ABB CB2000等 | 单个测试通道有线测试，一次只能完成一个电容器单元的测试，试验过程中需要挂接线夹、电流钳 |
| 2 | 国内品牌：济南泛华、武汉特高 | 单个、多个测试通道有线测试，试验过程中需要挂接线夹、电流钳 |
| 3 | 新技术产品 | 6个测试通道，配置无线传输电流钳，试验过程中需要挂接线夹，电流钳可采用配置的免高处作业工具安装，附加剩余电量放电验电可视化工具 |

（三）生产企业介绍

简要介绍新技术产品生产厂家及其资质能力情况，应客观介绍，避免出现类似“广告”相关描述。

产品生产企业广东电力通信科技有限公司位于广州，是隶属南方电网有限责任公司的三级单位，是广东电网有限责任公司全资子公司。公司经营范围包括通信网的运营、规划、设计、技术研究、咨询服务、建设与改造、运行维护；通信设备销售；通信设备检测、产品研发；通信网络系统集成；建筑智能化工程、通信工程、自动化工程专业承包。

委托加工企业为项目研发阶段样机加工测试单位--广东珠海艾迪神电力科技有限公司。广东艾迪神电力科技有限公司是一家专注于各类智能型电力检测仪器及电力自动化设备的研发与生产和销售的企业，公司成立于2004年，总部和生产基地位于广东珠海。公司依据相关电力行业标准配备了齐全的生产和试验工装设备，通过了《ISO9001质量管理体系认证》、《ISO14001环境体系认证》、《OHSAS18001职业健康体系认证》等相关体系认证。

产品经济性分析

明确拟推广产品的大概售价，相比采用现有产品、方法，成本提高还是降低。如果产品售价高于现有产品，可从功能优势等方面说明。

从电网公司视角分析，不要提市场规模，销售前景等内容。

新产品的市场预计售价约为25万元，当前开展电容器组测试常用的电容电感测试仪，国内主流厂家售价约3.5-8万元不等，国外厂家售价约15万元左右。该产品单台售价相对当前使用的传统产品提高了。

知识产权情况

简要介绍南网与厂家的关键知识产权情况。

针对公司内部创新成果，应补充说明与孵化公司、制造公司的合作模式及收益分成机制。已签订合作协议的，提供许可合同、委托加工招标文件等作为附件；尚未签订协议的应说明目前正在协商中，预计采取的合作模式。

本新技术产品已授权实用新型专利4项，发明专利实审4项。

表1-6 新技术产品知识产权情况

| 序号 | 知识产权名称 | 类型 | 所有权 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一种电容测试分析设备 | 实用新型 | 南网独有 |
| 2 | 一种电流感应装置 | 实用新型 | 南网独有 |
| 3 | 一种电流钳 | 实用新型 | 南网独有 |
| 4 | 一种验电放电棒 | 实用新型 | 南网独有 |
| 5 | 无线智能化电容电感测试仪的研究和应用 | 论文 | 南网独有 |
| 6 | 一起10kV电容器组不平衡动作事件引起的思考 | 论文 | 南网独有 |

该新技术产品申报单位为深圳供电局通信管理所，成果研发单位为深圳供电局有限公司自主研发/与XX公司合作研发。新产品已授权实用新型专利9件、发明专利3件，该产品知识产权归深圳供电局有限公司所有。

2022年4月通过了深圳供电局有限公司的成果转化评估，与深圳南方电网深港科技创新有限公司达成科技成果转化知识产权许可协议（成果转化合同）。本成果转化一次性许可费2万元，以10%收益计提比例对成果所形成产品的销售收入进行分成。

深港科创公司目前短时间内不具备生产、加工产品的能力，所以选择招标采购OEM代工服务的形式积极推动该产品试验、开发、产业化工作。深港科创公司与2022年9月份在南方电网供应链统一服务平台上发布《XXXXXXXXXXX》的招标公告，确定产品生产企业为景县众信诚橡塑制品有限公司。

推广应用要求

（一）应用原则

首先需要说明该产品应用于哪项具体工作任务，该工作任务属性（必须开展、可选开展），开展该项工作任务，本新产品应属于可选产品或必选产品。

明确拟推广应用新技术产品应用场景、应用范围，推广应用策略等，注意避免形成垄断。

按照《中国南方电网电力设备检修试验规程》要求，电容器组每6年开展一次预防性试验，电容值测试是预防性试验的重要试验项目，属于运维阶段“应试必试”项目。本次拟推广的产品属于开展电容器组测试的可选产品。

典型场景应用如下：

（1）本产品适用于各电压等级变电站中无功补偿电容器组检修周期性预防试验，或必要时开展的电容值测量工作。

（2）可应用于电容器或电抗器生产出厂检验、安装调试前后参数测试，作为运行前设备性能质量检验测试。

（二）预期效果

该新产品为检修试验班组开展电容器组电容值测试工作新增了一种可选工具，方便电容器组检修、运维工作。