项目：110千伏共和（林场）输变电工程
问题1：图中多联机室内机并没有绘制风管，请问室内机风管是否下送下回？
回复：室内机不设置风管，采用侧送下回方式。
问题2：多联机室内机室外机电源线是否由中标方实施？
回复：无需中标方实施。
问题3：多联机室外机基础是否由中标方实施？
回复：无需中标方实施。

110千伏罗山二输变电工程
问题1：图中多联机室内机并没有绘制风管，请问室内机风管是否下送下回？
回复：室内机不设置风管，采用侧送下回方式。
问题2：多联机室内机室外机电源线是否由中标方实施？
回复：无需中标方实施。
问题3：多联机室外机基础是否由中标方实施？
回复：无需中标方实施。
110千伏六约北输变电工程
问题1：图中多联机室内机并没有绘制风管，请问室内机风管是否下送下回？
回复：室内机不设置风管，采用侧送下回方式。
问题2：多联机室内机室外机电源线是否由中标方实施？
回复：无需中标方实施。
问题3：多联机室外机基础是否由中标方实施？
回复：无需中标方实施。
问题4：变频多联机空调室内机制冷量：5.6kW, 功率：0.08kW/220V。清单是3台，图纸是4台，以哪个为准?
回复：以图纸为准。

110千伏石龙输变电工程
问题1：图中多联机室内机并没有绘制风管，请问室内机风管是否下送下回？
回复：室内机不设置风管，采用侧送下回方式。
问题2：多联机室内机室外机电源线是否由中标方实施？
回复：无需中标方实施。
问题3：多联机室外机基础是否由中标方实施？
回复：无需中标方实施。
问题4：变频多联机空调室内机制冷量：5.6kW, 功率：0.08kW/220V。清单是3台，图纸是4台，以哪个为准?
回复：以图纸为准（图纸是6台）。

110千伏宝民输变电工程
问题1：技术规范书表2.2供货范围及设备技术规格一览表（项目单位填写）序号3风管天井式制冷：7.1kW功率：0.105kw/220V图纸上是壁挂式，请问实际需要壁挂机还是风管机？
回复：采用壁挂机。
问题2：图纸内要求
[image: ]请问是否每台室内机需要配置一个遥控器一个线控器？
回复：均需配置。
问题3：图纸内要求
[image: ]
技术规范书内未说明集中控制系统，请问是否需要配置集中控制？
回复：无需集中控制。
问题4：多联机室内机室外机电源线是否由中标方实施？
回复：无需中标方实施。
问题5：多联机室外机基础是否由中标方实施？
回复：无需中标方实施。
问题6：图中多联机室内机并没有绘制风管，请问室内机风管是否下送下回？
回复：室内机不设置风管，采用侧送下回方式。

110千伏永通输变电工程
问题1：图中多联机室内机并没有绘制风管，请问室内机风管是否下送下回？
回复：室内机不设置风管，采用侧送下回方式。
问题2：多联机室内机室外机电源线是否由中标方实施？
回复：无需中标方实施。
问题3：多联机室外机基础是否由中标方实施？
回复：无需中标方实施。

220千伏科学城一（求真）输变电工程
问题1：图中多联机室内机并没有绘制风管，请问室内机风管是否下送下回？
回复：室内机不设置风管，采用侧送下回方式。
问题2：多联机室内机室外机电源线是否由中标方实施？
回复：无需中标方实施。
问题3：多联机室外机基础是否由中标方实施？
回复：无需中标方实施。



其他通用条款问题
问题1：
技术规范书内“★2）全直流变频多联空调室外机要求采用高效节能变频涡旋压缩机，压缩机无级变频运转，能应付各种复杂恶劣的工作环境。压缩机技术应成熟可靠，投标时需提供压缩机原产地证明及技术白皮书。不接受翻新或淘汰型号的压缩机。”
原产地证明及技术白皮书通常为进口压缩机才有，而现在的压缩机基本都是国内生产的，没有原产地证明。“技术白皮书” 属于厂商自定义文档，不属于国家强制认证、检测报告类标准技术文件将名称为 “技术白皮书” 的特定文档作为★关键项，限制潜在投标人参与竞争建议取消。
回复：
以下任一形式证明材料（加盖投标人公章）均可：
1.压缩机产品说明书或公开发布彩页（须载明压缩机类型、变频方式、运行环境温度范围等信息）；
2.压缩机制造商出具的型号参数响应函/技术确认函；
3.进口压缩机可提供海关进口货物报关单（体现品牌、型号）替代原产地证明；
4.制造商公开发布的技术白皮书。
问题2：
★8）全直流变频多联机系统应具有围护结构内空气容积精准识别、围护结构传热性能精准识别、内围护结构蓄热热容精准识别的特性。（需提供相关证明文件）。此项条款有有指定特定品牌、限制和排斥其他供应商的倾向，建议取消。
回复：该内容是对空调系统具备基于建筑热特性分析的负荷预测或自适应优化控制功能的技术期望，同意取消星标。投标人可结合自身产品技术路线，提供产品说明书、制造商功能说明、技术白皮书、检测报告等任一材料进行说明，不强制要求提供与上述文字字面完全对应的专项证明文件。
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