## 问题质询
深圳供电局有限公司2026年主网一次设备类、通信类设备材料（工频电磁环境在线监测系统、绕组变形测试仪、多联机空调、紫外成像仪、红外成像仪（主网）、GIS局放测试仪等7个标的）第四批次物资专项公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | E7DDBF847C9143B7AFE7990FC17A2A59 | 0594EECDDA594BEFADF263CF38098451Z267 | 致：深圳供电局有限公司 我单位研读本次项目招标文件后，针对技术规范：（0212026030000090080）红外成像仪技术规范书（专用部分）条款“7 ★ 热灵敏度（噪声等效温差，NETD） K <30 mK @ 30°C(42°镜头)”的要求存在疑问，提出澄清如下： 2)电力设备中，达到“<30 mK @ 30°C(42°镜头)”的热灵敏度，技术实施难度极大。 恳请明确： 1)条款“7 ★ 热灵敏度（噪声等效温差，NETD）”中的“<30 mK @ 30°C(42°镜头)”是否可以修改为<40 mK @ 30°C(42°镜头)? 恳请给予回复，便于我单位规范投标，避免履约风险。特此函达，望予回复为盼! | *** | 专用技术 | 标的 | 标的5：红外成像仪（主网） | 2026-08-14 14:56:23 | 2026-08-31 17:56:49 | 已答复 | 正式投标 | 不采纳，现场实际需要。
2 | 0603B09FC0684C0A8468D91FA61837B3 | 0594EECDDA594BEFADF263CF38098451Z267 | 致：深圳供电局有限公司 我单位研读本次项目招标文件后，针对技术规范：（0212026030000090080）红外成像仪技术规范书（专用部分）条款“13 ★测温范围 ℃ -20°C至120°C 、0°C至650°C、300°C 至 2000°C，及条款 14 ★测温准确度 - ±1°C或读数的±1%”的要求存在疑问，提出澄清如下： 1)电力设备实际测温中，电力设备无需达到650°C~2000°C温度区间段。 2)电力设备实际测温中650°C~2000°C达到“±1°C或读数的±1%”的测温精度，技术实施难度极大。 恳请明确： 1)条款“13 ★测温范围”中的“300°C 至 2000°C”这档是否可以取消? 2)条款“14 ★测温准确度”中的“±1°C或读数的±1%”是否可以修改为“±2°C 或读数的2%”? 恳请给予回复，便于我单位规范投标，避免履约风险。特此函达，望予回复为盼! | *** | 专用技术 | 标的 | 标的5：红外成像仪（主网） | 2026-08-14 14:56:27 | 2026-08-31 17:56:49 | 已答复 | 正式投标 | 1)条款“13 ★测温范围”中的“300°C 至 2000°C”这档可以取消 2)条款“14 ★测温准确度”中的“±1°C或读数的±1%”不进行修改，现场实际需要。
3 | F03A8176A33747E19524740608A95FE3 | 0594EECDDA594BEFADF263CF38098451Z267 | 疑问一：提供标的3多联机空调内的内容重复，如序号2/4/6/8/11/12/14/16科学城-暖的技术规范内容重复，图纸3/5/7/9/10/13/15/17重复。其他110KV、110KV石、110KV永、110KV宝等都存在这个问题。是否要重复计算。 疑问二：表2.2供货范围及设备技术规格一览表的冷媒铜管没有具体规格，是否可以按型号调整清单。清单是按每个独立变电站区域提供的，是否有所有变电站的汇总清单。 | *** | 专用技术 | 标的 | 标的3：多联机空调 | 2026-08-19 10:47:06 | 2026-08-31 17:56:49 | 已答复 | 正式投标 | 疑问一回复：技术规范书分别涉及共和、石龙、罗山二、永通、科学城一、宝民、六约北输变电工程（共7份），按这7份技术规范书响应，其他重复的无需重复计算。 疑问二回复：具体规格详见图纸；清单由不同设计不同项目进行提供的，如若汇总，实施界面可能不够清晰，投标方可自行汇总。
4 | 83477E698247423885A21225077A4FBA | 0594EECDDA594BEFADF263CF38098451Z267 | 请问用国内产品投标是必需邮制造商投标吗？谢谢！ | *** | 通用技术 | 标包 | 标的3：多联机空调[标包1] | 2026-08-19 15:29:22 | 2026-08-31 17:56:49 | 已答复 | 正式投标 | 以招标文件要求为准
5 | 01ACF0A8A5F74A29ACDA99E61926B4C8 | 0594EECDDA594BEFADF263CF38098451Z267 | 法定代表人（单位负责人）身份证明内，需附法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。法人是外国人，无身份证，是否可以附护照扫描件？ | *** | 商务 | 标的 | 标的3：多联机空调 | 2026-08-19 16:03:01 | 2026-08-31 17:56:49 | 已答复 | 正式投标 | 可以
6 | F1569F53780344AEAFF3E89186E604A4 | 0594EECDDA594BEFADF263CF38098451Z267 | 详见附件 | *** | 专用技术 | 标的 | 标的3：多联机空调 | 2026-08-19 17:14:40 | 2026-08-31 17:56:49 | 已答复 | 正式投标 | 详见附件回复
7 | 54F2D3B6FDA04A74B469C7D3624B40B1 | 0594EECDDA594BEFADF263CF38098451Z267 | 请问标的3：多联机空调项目，可以不是制造商投标吗？谢谢 | *** | 通用技术 | 标包 | 标的3：多联机空调[标包1] | 2026-08-20 09:23:13 |  | 已提问 | 正式投标 | 参照招标文件资格要求执行
8 | 4C73FEDB25DF4D72BDE62BBC03D88EB2 | 0594EECDDA594BEFADF263CF38098451Z267 | 1_[非结构化技术规范书附件]（0212026050000090163）变电站工频电 规范中“2.3服务范围”的“表2.2 设备供货范围响应表”中“序号3：噪声探头”的数量没有明确要求，请招标方澄清确认噪声探头具体供货数量为多少？ | *** | 专用技术 | 标的 | 标的1：工频电磁环境在线监测系统 | 2026-08-20 10:02:38 |  | 已提问 | 正式投标 | 按技术规范书执行，技术规范书未要求数量的，无需提供。