## 问题质询
广东电网公司2026年10kV干燥空气全绝缘断路器（弹操速断型）自动化成套柜专项招标澄清答复文件
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 1、本次招标的10kV干燥空气全绝缘断路器（弹操速断型）自动化成套柜配置是否以技术规范书（通用部分）附录A 开关柜设备标准配置表为准？若以此为准，备注为选配的配件是否配置？请明确具体需要配置的物资。 2、10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜，标准Ⅰ型，单元式，母线PT柜，此物资单价最高限价（元）为11500元，限价较低，请问具体需要配置的物资有哪些？ | 通用技术 | 标的 | 10kV干燥空气全绝缘断路器（弹操速断型）自动化成套柜 | 已发送 | 正式投标 | 1、按照10kV干燥空气全绝缘断路器（弹操速断型）自动化成套柜技术规范书（通用部分）附录A 开关柜设备标准配置表为准； 2、按照技术规范书配置的物资为准。
2 | 1、请问实际需求是否按专用规范书要求气箱防护等级IP67、气压0.02Mpa带压力的干燥空气绝缘柜，而不是常压密封空气绝缘柜？ 2、110KV河西站F13调度通信中心大楼项目是否无需配置直流电源，图纸中的2台直流屏不在供货范围内？ 3、河源紫金35KV伏九树台区工程中的0.2S计量互感器是否也在供货范围还是说甲供？ | 专用技术 | 标的 | 10kV干燥空气全绝缘断路器（弹操速断型）自动化成套柜 | 已发送 | 正式投标 | 1、按专用规范书要求气箱防护等级IP67、气压0.02Mpa带压力的干燥空气绝缘柜； 2、110KV河西站F13调度通信中心大楼项目无需配置直流电源屏，配网直流电源屏在省公司框照物资选配。 3、河源紫金35KV伏九树台区工程中的0.2S计量互感器是在供货范围。
3 | 请问商务结构化评审，业绩认定为所投物资品类。所投物资品类是否为所投标的物，即10kV 干燥空气全绝缘断路器（弹操速断型）自动化成套柜？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年10kV干燥空气全绝缘断路器（弹操速断型）自动化成套柜专项招标 | 已发送 | 正式投标 | 业绩认定为所投物资，即10kV干燥空气全绝缘断路器（弹操速断型）自动化成套柜。
4 | 我公司为A+B厂家，请问高温老化房、静电发生器、全自动光学检测仪、自动上板机、自动焊锡膏印刷机、三维焊锡膏检测设备、贴片机、涂覆机、回流炉等属于二次厂家的设备，提供二次厂家的是否认可，是否能计入得分？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年10kV干燥空气全绝缘断路器（弹操速断型）自动化成套柜专项招标 | 已发送 | 正式投标 | 不认可，按照招标文件结构化评审要素表执行，设备权属应与供应商名称一致。
5 | 招标文件技术评审要素相关材料章节的投标供货产品主要部件（原材料/元器件）一览表，其中有写开关触头、壳体材料、终端功能模块；其注：1.按照各品类技术规范书（专用）中“主要元器件来源一览表（投标方填写）”格式填写，若技术规范书无此表，则请按照上述表格填写。而各品类技术规范书（专用）中无开关触头、壳体材料、终端功能模块，请问是否按各品类技术规范书（专用）“主要元器件来源一览表（投标方填写）”的元器件填写？ | 通用技术 | 标的 | 10kV干燥空气全绝缘断路器（弹操速断型）自动化成套柜 | 已发送 | 正式投标 | 按照技术规范书（专用）中“主要元器件来源一览表（投标方填写）”格式填写。
6 | 技术规范书中质量保证期与招标文件合同（十三）开关柜（箱）质量保证期不一致，请问质量保证期是否可按招标文件合同条款为准？ | 通用技术 | 标的 | 10kV干燥空气全绝缘断路器（弹操速断型）自动化成套柜 | 已发送 | 正式投标 | 质量保证期以技术规范书为准。