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总则
1.1 本技术规范书的使用范围仅限佛山供电局供电服务中心“一种新型自锁定电能表安装支架”项目测试加工采购技术服务的技术要求，技术规范书的所有解释权归佛山供电局。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，投标单位应提供符合本规范书的项目成果。
1.3 如投标单位提供的技术服务或方案与本技术规范书要求有差异，即使是微小的差异，也应以书面形式言明，并说明原因。如投标单位没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则投标单位提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。
1.4 在根据本技术规范书签订协议（合同）之后，招标单位有权提出因标准或规程规范发生变化而产生的一些补充，具体项目由招、投标双方共同商定。
1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标单位所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，本技术规范书未全部引用应用标准，凡是本技术规范书牵涉的各项内容均按最新标准实施。
1.6 本技术规范书经招、投标双方确认后作为签订合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。同时，本技术规范书未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

应遵循的主要标准
除本技术规范书特殊规定外, 投标方所提供的交付物均按规定的标准和规程的最新版本进行服务、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

	标准号
	标准名称

	GB/T 228-2021
	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法（夹具力学载荷检测依据）

	GB/T 3098.1-2010
	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

	GB/T 191-2008
	包装储运图示标志

	JB/T 5994-2017
	装配通用技术要求

	DL/T 408-2023
	电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）

	DL/T 1476-2015
	电力安全工器具配置与使用规范

	Q/CSG 1205056.1-2022
	南方电网电力安全工作规程（发电厂和变电站部分）

	GB 50017‑2017
	钢结构设计标准


3、使用条件
3.1 正常工作条件

（1）海拔高度：4000m 及以下变电站、配电房、户内计量柜均可稳定使用；

（2）环境温度：-10℃ ~ +40℃；

（3）环境相对湿度：≤85%，无长期凝露；

（4）作业场景：变电站高压柜、用户配电房、楼栋计量箱、工厂计量柜狭小空间作业；

（5）适配设备：三相电能表、厂站终端、配变终端、负控终端；适配安装孔距 150mm、160mm 标准化孔距终端设备；

（6）额定承载：支架静态承载能力≥30kg，满足常规三相电能表及计量终端安装承载需求。

3.2 特殊工作条件

可适配柜内狭小垂直装拆操作；短时户外潮湿环境使用；长期强腐蚀、高盐雾工况，由甲乙双方协商定制加强防腐版本。

4、制作原则
（1）先进性原则
创新采用弹簧挂钩 + 卡扣自锁复合结构，摒弃传统螺栓紧固模式；支架实现免工具快速拆装，可垂直方向装拆作业，缩小操作空间，操作时间≤20 秒；支架可兼容 150mm、160mm 两种主流计量设备安装孔距，实现多类型电能表、计量终端通用适配，符合电力计量工器具轻量化、高效化升级方向。

（2）安全性原则
采用金属形变单向自锁卡扣防护结构，安装完成后单向锁止，防止电能表、计量终端意外脱落；支架结构无零散小螺栓配件，消除狭小空间作业时小金属零件掉落引发的短路安全隐患；成品全部完成静载、自锁可靠性出厂力学试验，随货附带完整检测记录，满足电力计量现场作业安全硬性要求。

（3）可靠性原则
整机全部采用全新优质原材料；主支架一体成型无铰接关节；锁扣、弹簧部件采用 65Mn 弹簧钢，抗腐蚀等级达到 C3 级；表面防腐涂层处理；满足基层班组常态化拆装作业，设计使用寿命≥5 年，高频拆装不自锁失效、无塑性变形。

（4）规范化原则
整机尺寸、调节行程、吊装结构、防护结构严格遵循国家、电力工器具标准；加工、装配、检测流程标准化，样机结构可批量复制推广。
5、技术服务内容及方式
服务期限为自发出成交通知书之日起至2026年12月31日，具体技术服务内容及方式如下：

	序号
	服务内容
	具体要求
	交付物
	服务地点

	1
	新型自锁定电能表安装支架整套加工
	开展新型自锁定电能表安装支架测试加工，该装置满足以下全部要求：

1. 主体结构：倒 “T” 字形三点固定主支架，一体成型无链接关节，三角固定结构保证设备稳固；

2. 自适应调节机构：滑动轨道 + 弹簧挂钩模块，弹簧挂钩在轨道凹槽内滑动，适配 150mm、160mm 标准孔距电能表及计量终端；

3. 单向自锁机构：卡扣自锁模块，弹力钢锁扣利用金属形变原理实现单向锁止，免工具快速装拆，杜绝设备意外脱落；

4. 减震功能：内置弹簧缓冲减震结构，降低设备运行振动影响，提升电能表、计量终端运行寿命；

5. 操作性能：无需螺丝刀、扳手等辅助工具，完成定位锁定操作时间≤20 秒；支持垂直装拆，消除操作视觉盲区；

6. 材质要求：主支架高强度金属一体成型；锁扣、弹簧组件采用 65Mn 弹簧钢，整体抗腐蚀等级 C3 级；

7. 力学性能：静态承载≥30kg，满负荷持续受力卡扣无松脱、无塑性形变；

8. 外观防腐：整体表面防腐涂层处理，适配变电站、配电房潮湿环境。
	完整成品支架样品加工10 套。
	

	2
	新型自锁定电能表安装支架性能测试
	出具具备CNAS、CMA同等资质的盖章版第三方检测报告满足以下要求：

1. 静态承载试验：支架施加≥30kg 持续载荷，持续 15min，卡扣无松脱、支架无塑性变形；

2. 自锁可靠性试验：连续 50 次拆装循环试验，自锁机构无失效；

3. 模拟振动试验：模拟现场运行振动工况，加载额定负载开展振动试验，自锁卡扣不能自行解锁松脱，弹簧缓冲机构工作正常，无零件松动掉落。
	出具具备CNAS、CMA或同等资质的盖章版第三方力学检测报告1份。


	


6、对投标方的要求
6.1 投标方按照本技术规范书技术服务范围及技术指标要求等相关技术标准制定严谨、全面、可实现的技术实施方案，并严格按照实施方案进行实施。在项目服务周期内中标方有义务在实施过程中对项目涉及的技术问题进行答疑。在项目全周期中禁止投标方再次分包本项目。

6.2 为保证投标方有效进行项目制作工作，招标方提供与项目有关的技术资料，并协助投标方协调项目实施过程中所需解决的事项。

6.3 在项目实施期间，招标方可派出技术人员并参加项目的管理及实施，投标方有责任对其进行技术指导和答疑，同时投标方也应协助提供招标方编写论文或申请专利所需的项目数据。
6.4 在项目进行期内，双方均指定项目联系人。项目联系人承担以下责任：a、沟通项目所需的资料收集；b、沟通项目进度信息；c、协商解决项目执行过程中遇到的问题。一方变更项目联系人的，应当7个工作日内（遇节假日可顺延）以书面形式通知另一方。未及时通知并影响项目进行或造成损失的，应承担相应的责任。
6.5 投标方必须向招标方保证项目人员组织的稳定性，保证项目按招标方的要求如期进行；在本项目结束前，参加本项目的人员变动必须取得招标方同意。

6.6 若招标方有需要，投标方应负责对招标方专业人员的技术培训（包括硬件、软件的维护及运行培训）。
6.7 投标方协助项目负责人产品开发、负责产品图纸设计、制作、加工、测试、实施及现场调试，参加现场验收和整体考核验收。
6.8 投标方负责提供制作范围内所有设备的文件资料和运行维护手册。

6.9 保证期以后应招标方要求，投标方应协助招标方对所供产品进行升级、增加功能等工作，并优惠提供最新开发的技术产品。

6.10 投标方应按照本规范书要求完成项目，项目制作的工具、方法、进度和全过程应在招标方可控的范围之内，并向招标方交付项目相关技术资料，不限于项目实施过程中产生的试验数据、设计图纸、仿真模型、装置及零部件图纸等。未经招标方书面同意，投标方不得在其他项目中使用上述技术资料，或向任何第三方披露、使用上述技术资料。

6.11 项目实施过程中形成的知识产权归招标方所有，投标方经招标方书面同意后方可使用制作成果，但无转让权。招标方可以不定期（不限于项目期间）采取以下措施：对技术成果知识产权进行申请和保护，包括就任何技术成果申请专利、维持专利或专利有效性和对任何涉嫌或实际侵犯技术成果知识产权的行为采取一切合理必要措施。投标方参与到技术成果创造的学术应当为招标法采取上述措施提供合理的帮助。

7、售后服务及其它服务要求
7.1 售后服务

（1）项目质保期为12个月，质保期自项目完工并通过招标方验收之日起开始计算。投标方应免费提供装置软硬件升级、培训、联络、故障异常修复等技术服务。

（2）设置固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等，技术负责人变更前应书面通知招标方。
（3）在用户发现装置故障时，投标方必须在用户提出维护要求的4小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案，48小时内解决故障；

（4）对于用户提出的装置性能提高、功能增加等改进要求，如属“技术规范书”的范畴，投标方应在2周内予以解决；如属“技术规范书”以外的功能开发，也应提供优惠服务。

7.2 其它服务要求

（1）应对技术支持人员进行安全教育、培训；

（2）投标方人员现场按规定流程工作，严格遵守招标方各项规章制度要求；

（3）投标方应做好有关信息的保密工作，严禁将带有公司标志及相关信息的开发、测试环境接入互联网等外部环境，严禁将系统运行的业务数据拷贝或发送到外部使用。

8、对投标技术文件的要求
投标技术文件必须包括但不限于以下内容：投标技术文件响应，技术差异表。

8.1投标文件的响应
投标人的投标技术文件响应中，要求对本招标文件所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答，不得使用“明白”、“理解”等词语。凡采用“详见”、“参见”等方式说明的，应指明参见文档的章节及页码。凡采用“部分满足”应答的，应详细说明哪部分满足或不满足。

表8.1  技术参数和性能要求响应表
	序号
	技术服务内容
	要求值
	投标方保证值

	1
	新型自锁定电能表安装支架整套加工制作
	开展新型自锁定电能表安装支架加工，该装置满足以下要求：

1. 主体结构：倒 “T” 字形三点固定主支架，一体成型无链接关节，三角固定结构保证设备稳固；

2. 自适应调节机构：滑动轨道+弹簧挂钩模块，弹簧挂钩在轨道凹槽内滑动，适配 150mm、160mm 标准孔距电能表及计量终端；

3. 单向自锁机构：卡扣自锁模块，弹力钢锁扣利用金属形变原理实现单向锁止，免工具快速装拆，杜绝设备意外脱落；

4. 减震功能：内置弹簧缓冲减震结构，降低设备运行振动影响，提升电能表、计量终端运行寿命；

5. 操作性能：无需螺丝刀、扳手等辅助工具，完成定位锁定操作时间≤20 秒；支持垂直装拆，消除操作视觉盲区；

6. 材质要求：主支架高强度金属一体成型；锁扣、弹簧组件采用 65Mn 弹簧钢，整体抗腐蚀等级 C3 级；

7. 力学性能：静态承载≥30kg，满负荷持续受力卡扣无松脱、无塑性形变；

8. 外观防腐：整体表面防腐涂层处理，适配变电站、配电房潮湿环境。
	

	2
	新型自锁定电能表安装支架性能测试
	出具具备CNAS、CMA同等资质的盖章版第三方检测报告满足以下要求：

1. 静态承载试验：支架施加≥30kg 持续载荷，持续 15min，卡扣无松脱、支架无塑性变形；

2. 自锁可靠性试验：连续 50 次拆装循环试验，自锁机构无失效；

3. 模拟振动试验：模拟现场运行振动工况，加载额定负载开展振动试验，自锁卡扣不能自行解锁松脱，弹簧缓冲机构工作正常，无零件松动掉落。
	


8.2投标方技术偏差表
投标方提供的产品技术规范应与本技术规范中规定的要求一致。若有偏差投标方应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差则视为完全满足本技术规范的要求，且在投标方技术偏差表中填写“无偏差”。
表8.2投标方技术偏差表
	序号
	项  目
	对应条款编号
	技术招标文件要求
	偏　　差
	备　　注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	



