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1. 总则
本招标技术文件适用于广东电网有限责任公司电网建设工程项目采购的0.4kV复合外套避雷器，它提出了该设备本体及附属材料的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本物资招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关物资的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行物资销售、设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

如果投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出差异，则意味着投标方提供的产品完全符合本技术规范的要求。如有差异，都应在投标文件“投标偏差表”为标题的专门章节中加以详细描述。

本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

本招标技术文件未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货。

投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价。

投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为响应不积极，在评标时根据技术评审要素扣分。

2. 工作范围

2.1 范围和界限
本标书适应于所供0.4kV复合外套避雷器及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

2.2 服务范围
投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的0.4kV复合外套避雷器及其附属设备（如有）、专用工具（如有）和仪器（如有）。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
工厂试验由投标方在生产厂家内完成。

现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。

设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

3. 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的物资均按规定的标准和规程的最新版本进行销售、设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从买方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB 11032-2020 
交流无间隙金属氧化物避雷器

DL 474.5-2018 
现场绝缘试验导则  避雷器试验

DL/T 620-1997 
交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T 804-2014 
交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则

4. 使用条件

本物资标书要采购的0.4kV复合外套避雷器，投标方应保证对所提供的设备不仅满足本标书要求的技术条款要求，而且还应对在实际安装、使用地点的外部条件（正常使用条件及特殊使用条件）下的相关性能参数进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

投标方应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项，应在投标文件及供货中特别说明。

4.1正常使用条件
本物资招标技术文件所规定的物资技术条款和参数要求，适用下列环境条件使用。
4.1.1周围空气温度

最高温度：40℃

最低温度：-40℃

4.1.2 海拔高度：≤1000m

4.1.3 最大风速：35m/s

4.1.4 环境相对湿度（在25℃时）

日平均值：95%

月平均值：90%

4.1.5 防污等级：IV级

4.1.6地震烈度：Ⅶ 度
4.1.7覆冰厚度：20mm

4.1.8设备安装地点：户外

4.2特殊使用条件要求
投标方应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项，在询价和订货时特别说明。

4.2.1 对周围环境空气温度高于40℃处的设备，其外绝缘在干燥状态下的试验电压应取本标准的额定耐受电压值乘以温度校正因数Kt。
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式中：T ——环境空气温度，℃）

4.2.2 对用于海拔高于1000m，但不超过4000m 处的设备的外绝缘，海拔每升高100m，绝缘强度约降低1%，在海拔不高于1000m 的地点试验时，其试验电压应按本标准规定的额定耐受电压乘以海拔校正因数Ka。
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式中：H ——设备安装地点的海拔高度（单位m）。

5. 技术要求

5.1基本参数
表1  0.4kV复合外套避雷器主要参数

	序号
	参数名称
	标准参数值
	投标人响应值

	1
	避雷器型式
	单相、户外、复合外套
	

	2
	型  号
	YH1.5WS-0.28/1.3
	

	3
	外套类型
	复合外套
	

	4
	避雷器额定电压（kV）
	0.28
	

	5
	避雷器本体最高持续运行电压（kV）
	0.24
	

	6
	标称放电电流（kA）
	1.5
	

	7
	重复转移电荷

	7.1
	额定重复转移电荷（整只避雷器）（C）
	≥0.1
	

	7.2
	额定重复转移电荷（电阻片）（C）
	≥0.1
	

	8
	额定热转移电荷（C）
	≥0.2
	

	9
	8/20ms雷电冲击残压（峰值）（1.5kA下）（kV）
	≤1.3
	

	10
	直流1mA参考电压（kV）
	≥0.6
	

	11
	0.75倍直流参考电压下漏电流（μA）
	≤50
	

	12
	大电流冲击耐受电流峰值（波形4/10μs）（kA）
	≥10
	

	13
	统一爬电比距（mm/kV）
	≥53.7
	

	14
	避雷器在1.05倍持续运行电压下的局部放电量（pC）
	≤10
	

	15
	2ms方波通流容量(A)
	≥50
	


注: 以上所列参数为基本要求，投标者应如实提供各项参数。
投标者投标时提供型式试验报告，出厂前提供例行试验报告。

5.2 设计与结构
5.2.1 每相避雷器的单元电阻片应具有相同的特性来选配。

5.2.2 避雷器上下螺栓（连接保护设备）采用铜材质。

5.2.3 外护套应选用户外耐候型硅橡胶材料。

5.2.4 避雷器应有可靠的密封，在避雷器寿命期间内，不应因密封不良而影响避雷器的运行性能。

5.2.5 全部设备必须是全新的、持久耐用的。即使在本规范中没有明显地提出，也应满足作为一个完整产品一般所能满足的全部要求，能保证使用20年。

5.3 外绝缘和耐污要求
5.3.1 复合外套表面单个面积（如缺胶、杂质、凸起等）不应超过25mm2，深度不大于1mm，凸起表面与合缝应清理平整，凸起高度不超过0.8mm，粘接缝凸起高度不应超过1.2mm，总面积不应超过复合外套面积的0.2%。

5.3.2 复合外套材料应按GB/T6553要求进行耐漏电起痕和耐电蚀试验。
5.3.3 统一爬电比距应达Ⅳ级（53.7mm/kV）及以上。
5.3.4 复合外套1min工频耐受电压，满足≥3（干）/2(湿)。
5.4 性能要求
5.4.1避雷器应满足本技术规范表5.1要求的技术参数。
5.4.2避雷器应能承受顶端最大允许水平拉力与风压力折算到顶端的集中作用力之和的2.5倍的负载而不破坏。

5.4.3 避雷器的所有外露铁件均应具有良好的防腐蚀性能。所有暴露在大气中的金属部件应有可靠的防锈层（热镀锌、喷锌）或采用不锈钢材料制成，直径12 mm以下的螺栓、螺钉等应采用不锈钢材料制成，直径12 mm及以上的螺栓宜采用不锈钢材料制成或应采用热镀锌。

5.4.4 密封试验应能满足GB/T 11032要求：对于采用氮质谱检漏仪检漏法，最大的密封、泄漏率应低于6.65×10-5Pa·L/s；对于采用热水浸泡法和抽气浸泡法，避雷器在规定的浸泡（保压）时间内，如无连续性气泡溢出则视为合格（如开始有少量断续气泡溢出，但随后不再有气泡溢出，仍视为合格），如不能明确判断是否有连续气泡溢出，应重测避雷器元件的直流参考电压和 0.75倍直流参考电压下漏电流，试验前后直流参考电压变化不应大于5%，0.75倍直流参考电压下漏电流变化不应大于20µA。
5.4.5 弯曲负荷试验按照GB/T 11032第10章进行，并提供测试报告；

5.4.6 拉伸负荷试验按照GB/T 11032第10章进行，并提供测试报告；

5.4.7 动作负载试验按照GB/T 11032第10章进行，并提供测试报告；
5.4.8 持续电流试验按GB/T 11032第10章进行，并提供测试报告。
5.5 铭牌
5.5.1 铭牌在出厂前应安装在设备上，由耐腐蚀材料制成。

5.5.2 铭牌上最少应标明以下内容：

避雷器额定电压；

避雷器直流1mA电压（仅对中性点非有效接地系统用避雷器）；

避雷器持续运行电压；

标称放电电流；
制造厂名或商标；

制造年份及生产产品编号等。

6. 试验要求

6.1 型式试验项目（提供型式试验报告）
应按照GB 11032标准相应的条款进行。
6.2 出厂试验项目
    应通过相应标准的出厂试验，并提供报告，至少应包含以下试验：

复合外套外观检查；
拉伸负荷试验；
密封试验；
直流参考电压试验；

75%直流参考电压下的泄漏电流试验；

标称放电电流残压试验。
7. 产品对环境的影响

坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

优先选用损耗低的产品。

8. 企业VI标识

设备外立面上应有统一的南方电网公司企业VI标识，并符合《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求；

标识的内容构成：中国南方电网标志、“中国南方电网”中英文名称；

颜色：标识采用企业标准色 C100 M69 Y0 K38，背景采用白色；

材质选用厚度为3mm的拉丝不锈钢板，工艺为表面文字蚀刻、烤漆入色；

企业标识安装在设备外立面正面醒目位置。

9. 技术文件要求

9.1 一般要求
投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。资料的组织结构清晰，内容正确、一致、清晰、完整，满足工程要求。
投标方应对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由投标方采购供货的第三方设备的技术手册的准确性由投标方负责。对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。
9.2 投标方在投标阶段应提交资料及说明
1） 0.4kV复合外套避雷器的一般说明，包括外形尺寸、重量等。
2） 详细说明0.4kV复合外套避雷器的电气性能是否满足规范要求，并附上相关试验报告。
3） 关键技术、制造工艺和生产控制。

10. 监造、包装、运输、安装及质量保证

设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

随产品提供的技术资料应完整无缺。

设备质量保证期至少为三年以上。

11. 主要元器件来源

投标方应按表2如实填写主要元器件来源。

表2  主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序号
	名称
	单位
	投标方响应

	
	
	
	生产厂家
	型号或材质

	1
	电阻片
	
	
	

	2
	复合外套
	
	
	

	3
	...
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


12. 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
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