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一、工作范围
1.1 工作范围
本技术规范书采购的设备适用的工作范围如下：

表1  工作范围一览表 （项目单位填写）
	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	项目名称
	2023-2050东莞周转仓C类备品备件储备项目

	2
	系统标称电压
	220/380V

	3
	系统最高电压
	/

	4
	系统额定频率
	50Hz

	5
	系统中性点接地方式
	


1.2 使用条件
本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表2  设备外部条件一览表 （项目单位填写）
	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度

	1.1
	最高温度
	℃
	+40
	
	+40
	
	正常使用条件

	1.2
	最低温度
	℃
	-40
	
	-40
	
	正常使用条件

	2
	海拔高度
	m
	≤1000
	
	≤1000
	
	正常使用条件

	3
	最大风速
	m/s
	35
	
	35
	
	正常使用条件

	4
	环境相对湿度（在25℃时）

	4.1
	日平均值
	%
	95
	
	95
	
	正常使用条件

	4.2
	月平均值
	%
	90
	
	90
	
	正常使用条件

	5
	防污等级
	级
	IV
	
	IV
	
	正常使用条件

	6
	地震烈度
	度
	Ⅶ
	
	Ⅶ
	
	正常使用条件

	7
	覆冰厚度
	mm
	20
	
	20
	
	正常使用条件

	8
	设备安装地点
	/
	户外
	
	户外
	
	正常使用条件


二、设备详细技术要求
2.1 供货需求及供货范围

项目需求的设备具体规格型号、数量及投标方保证值见表3：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表3  供货范围及设备技术规格一览表

	序号
	设备名称
	计量单位
	项目要求规格型号
	项目要求数量
	投标方保证型式、规格
	投标方保证数量

	
	
	
	规格型号
	是否摘挂式
	是否带脱离器
	
	
	

	1
	0.4kV复合外套避雷器

（系统物资名称：复合外套低压避雷器）
	只
	YH1.5WS-0.28/1.3
	否
	否
	900
	
	


注：1）项目要求规格型号应按生产设备品类优化清单中的规格型号填写；
2）项目需求的备品备件应在本表中列出。
2.2 标准技术特性参数表
注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

针对标准值特性“单一”，项目单位和投标人均无需填写，投标人必须无条件满足，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分； 

针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时须将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“特殊”，用于项目单位提出的其他技术要求，投标方根据实际情况对应填写投标响应值。
项目单位要求值的数据填入格式：1）标准参数值要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“项目单位要求值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“项目单位要求值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值”多个选项选择的，按照“标准参数值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）项目单位录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

投标人响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“投标人响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“投标人响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）投标人录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。

表4  0.4kV复合外套避雷器标准技术特性参数表（投标方填写）

	序号
	参数名称
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值
	证明材料

	1
	避雷器型式
	单相、户外、复合外套
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	/

	2
	型  号
	YH1.5WS-0.28/1.3
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告

	3
	外套类型
	复合外套
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	实物照片

	4
	避雷器额定电压（kV）
	0.28
	单一
	/
	投标人填写（数值型）
	/

	5
	避雷器本体最高持续运行电压（kV）
	0.24
	单一
	/
	投标人填写（数值型）
	/

	6
	标称放电电流（kA）
	1.5
	单一
	/
	投标人填写（数值型）
	/

	7
	重复转移电荷

	7.1
	额定重复转移电荷（整只避雷器）（C）
	≥0.1
	投标人响应
	/
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告或送样检测报告

	7.2
	额定重复转移电荷（电阻片）（C）
	≥0.1
	投标人响应
	/
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告

	8
	额定热转移电荷（C）
	≥0.2
	投标人响应
	/
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告

	9
	8/20ms雷电冲击残压（峰值）（1.5kA下）（kV）
	≤1.3
	投标人响应
	/
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告

	10
	 直流1mA参考电压（kV）
	≥0.6
	投标人响应
	/
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告

	11
	0.75倍直流参考电压下漏电流（μA）
	≤50
	投标人响应
	/
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告

	12
	大电流冲击耐受电流峰值（波形4/10μs）（kA）
	≥10
	投标人响应
	/
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告或送样检测报告

	13
	统一爬电比距（mm/kV）
	≥53.7
	投标人响应
	/
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告

	14
	避雷器在1.05倍持续运行电压下的局部放电量（pC）
	≤10
	投标人响应
	/
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告

	15
	2ms方波通流容量(A)
	≥50
	投标人响应
	/
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告


2.3 投标人资料提交时间及培训要求

表5 投标人资料提交要求表
	序号
	项   目
	项目单位需求
	投标单位响应

	1
	最终版本技术资料全部提交给招标方最长时长（天）
（合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准））
	14
	

	2
	理论培训时长（天）
	1
	

	3
	实操培训时长（天）
	1
	

	4
	图纸、说明书和有关技术资料全部提交给招标方最长时长（天）
（全部正式版本的与设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面相关的）
	7
	

	5
	图纸格式要求
	兼容AutoCAD R2000及以上版
	

	6
	文字资料格式要求
	兼容WPS2016及以上版本
	


2.4 主要元器件来源

产品零整比不大于3，供货商零部件成本不应超过0.4kV复合外套避雷器3倍。

表6 主要元器件来源一览表  

	序
号
	名称
	单位
	项目单位要求型式、规格
	项目单位要求数量
	投标方响应型式、规格
	投标方响应生产厂家
	投标方响应数量

	1
	电阻片
	
	
	0
	
	
	

	2
	复合外套
	
	
	0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2.5 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表7, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表7 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （投标方填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	制造商
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


三、设计图纸提交要求

3.1 图纸资料提交单位

表8 提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	（设计单位）
	（项目单位填写）
	（项目单位填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	（项目单位）
	（项目单位填写）
	（项目单位填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


3.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

3.3 设备图纸及资料

招标文件中项目单位应提供以下图纸
1）电气主接线图
2）户外平面布置图

四、投标方技术偏差

4.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件（含通用部分）有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。（在技术投标文件的投标偏差表或技术差异表中列出）
表9 投标单位技术差异表

	序

号
	招标文件条目
	招标文件简要内容
	投标文件条目
	投标文件简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：                盖章：

4.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

五、其他

5.1 LCC数据文件（如有）

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表10：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件的详细清单。
表10 设备投资成本费用表 （投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	现场服务费
	供货方运输费
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



-  -

