南方电网公司人的全面发展实验室展厅建设项目
消防材料检测技术要求
一、项目概况
本次进行消防材料检测的工程为南方电网公司人的全面发展实验室展厅建设项目（以下简称“本项目”），展厅位于南网人才发展中心（广州市黄埔区香山路2号）教学楼二楼露台区域（约166平方米），为在原有露台上加建的轻钢结构展厅。
本项目装修及主体工程所使用的装修材料、防火材料等消防材料，需委托独立第三方检测机构进行检测，检测结果作为工程质量验收及消防验收（备案）的技术依据。
二、检测目的及范围
1.检测目的：通过对本项目所使用的装修材料、防火材料等消防材料的燃烧性能、耐火性能及相关技术指标进行第三方检测，验证其符合国家工程建设消防技术标准及施工图设计要求，为工程验收及投入使用提供技术资料和依据。
2.检测范围：本项目展厅装修工程及主体工程所涉及的消防材料，主要包括（具体以施工图设计文件及建设、监理单位见证确认的进场材料批次为准）：
（1）装修材料：顶棚、墙面、地面、隔断材料，固定家具、装饰织物、展台（展具）材料等；
（2）防火材料：防火板材、防火涂料、防火封堵材料及现场阻燃处理所使用的阻燃剂等；
（3）本工程露台加建轻钢结构涉及的钢结构焊缝、屋面防水材料等与主体结构安全相关的材料。
三、第三方检测机构资质要求
本次消防材料检测工作必须由独立第三方专业机构实施，机构及人员需满足以下全部要求，采购方有权核验资质原件，资质不符、资料造假一律作废服务资格：
1.机构资质：具有工商行政管理部门（市场监督管理部门）核发的有效企业法人营业执照，同时具备以下资质：①质量技术监督部门（市场监督管理部门）颁发的CMA计量认证合格证书，且证书在有效期内，检测能力范围须覆盖建筑材料及制品的燃烧性能、耐火性能等本项目所需检测项目；②具备相应行业主管部门核发的建设工程质量检测机构资质证书（检测范围须涵盖本项目所需检测项目）；③已在广东省、广州市住房和城乡建设主管部门或相关行业主管部门备案。
2.人员资质：项目负责人应具有中级及以上职称，并具备相应的消防材料、建筑材料检测工作经验；检测人员应经培训考核合格并持证上岗；涉及见证取样检测的，应按见证制度配备见证人员并制作见证记录。
3.独立性要求：检测机构与本项目建设、设计、施工、监理单位及材料供应单位无任何隶属关系、利益关联，全程独立检测、独立判定、独立出具结论，对检测结果负责，不得推荐或监制建筑材料。
四、检测依据
本检测工作的主要依据包括但不限于下列法律、法规、规章、规范及文件（如有更新，按最新有效版本执行）：
1.《中华人民共和国消防法》；
2.《建设工程质量管理条例》；
3.《建设工程质量检测管理办法》（住房和城乡建设部令第57号）；
4.《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624）；
5.《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB 50354）；
6.《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222）；
7.《建筑材料不燃性试验方法》（GB/T 5464）；
8.《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205）、《钢结构焊接规范》（GB 50661）（涉及钢结构焊缝检测时）；
9.《屋面工程质量验收规范》（GB 50207）及相关防水材料产品标准（涉及屋面防水材料检测时）；
10.广东省、广州市有关建设工程质量检测及消防安全的技术标准、管理规定；
11.委托单位提供的施工图设计文件、技术资料及其他相关技术标准。
五、检测内容及技术要求
（一）装修材料燃烧性能检测
1.检测对象：本项目顶棚、墙面、地面、隔断材料，固定家具、装饰织物、展台（展具）材料等装修材料。
2.检测项目：燃烧性能等级，包括不燃性、热值、单体燃烧性能、可燃性等指标，按《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624）的规定进行分级判定（A、B1、B2级）。
3.技术要求：各部位装修材料的燃烧性能等级应符合施工图设计文件及《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222）的规定；展览性场所的展台（展具）材料燃烧性能等级应符合设计要求；与卤钨灯等高温照明灯具、电加热设备等贴邻部位的材料，应采用设计规定的难燃或不燃等级材料。
（二）防火材料检测
1.防火板材：检测其燃烧性能等级及耐火性能，应符合设计文件及相应产品标准要求。
2.防火涂料、防火封堵材料（如涉及）：按相应产品标准检测其耐火性能、燃烧性能等技术指标。
3.现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂、防火涂料，应按规定进行检验。
（三）见证取样检验要求
1.涉及结构安全及主要使用功能的进场材料，应在建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的检测机构进行检测。
2.按《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB 50354）规定，B1、B2级装修材料以及现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂、防火涂料等进场时应进行见证取样检验；现场阻燃处理后的木质材料、复合材料、纺织织物等应进行抽样检验，检验其燃烧性能。
3.检测试样应具有清晰、不易脱落的唯一性标识和封志；见证人员应制作见证记录，记录取样、制样、标识、封志、送检及现场检测等情况并签字确认。
（四）其他相关材料检测（本工程涉及）
1.钢结构焊缝检测：本展厅为露台加建轻钢结构，涉及钢结构焊缝无损检测（如超声波探伤等），检测比例、数量及合格标准应符合设计文件及《钢结构焊接规范》（GB 50661）、《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205）的要求。
2.屋面防水材料检测：露台屋面防水材料进场应按规定进行抽样检测，检测其拉伸性能、耐候性能等指标，应符合设计文件及相应产品标准要求。
六、工作程序及检测方法
1.检测机构进场前应与建设单位、监理单位沟通，明确检测对象、批次、数量及进度安排，提交检测方案，经建设单位确认后实施。
2.检测机构在建设单位或监理单位见证下进行现场取样（见证取样），试样封志后送检测机构；检测试样由见证人员与送检人员共同签字确认。
3.检测机构按相应标准规定的试验方法进行检测，如实记录检测数据，出具检测报告及判定结论。
4.检测过程中发现检测项目不合格的，检测机构应及时报告建设单位，并提出书面整改意见；建设单位组织整改后，检测机构安排复检，复检合格后出具相应检测报告。
5.主要检测方法：不燃性试验按《建筑材料不燃性试验方法》（GB/T 5464）执行；燃烧性能分级试验按《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624）规定的试验方法（热值、单体燃烧试验、可燃性试验等）执行；钢结构焊缝无损检测按相应无损检测标准执行；防水材料检测按相应产品标准执行。
七、拟投入的仪器设备
1.燃烧性能检测相关设备（在检测机构实验室完成）：如热值测试仪、单体燃烧试验装置、可燃性试验仪等，均须经计量检定或校准合格。
2.现场取样及检测设备：钢材探伤仪（超声波探伤仪）、防水材料取样及检测设备、钢卷尺、游标卡尺、封志工具等。
3.检测仪器设备应满足相应检测标准要求，并按规定进行检定、校准和维护，保证检测数据真实可靠。
八、进度安排
[bookmark: _GoBack]在提供具备现场工作的条件及相关资料的前提下，本次消防材料检测工作安排如下：检测机构自接到委托通知并确认检测条件后及时进场，现场取样及检测工作于1个工作日内完成；检测完成后于3个工作日内出具检测报告。因委托方原因或检测不合格需整改、复检的，工期相应顺延。具体检测工期以双方合同约定为准。
九、需委托方配合的工作
1.提供施工图设计文件、材料进场清单及相关技术资料；
2.组织材料供应单位提供产品合格证、型式检验报告等质量证明文件；
3.提供检测现场的水电及必要的登高工具（人字梯、脚手架等）；
4.现场安排专人负责协调，提供现场工作条件并配合见证取样；
5.检测过程中，涉及相关设备操作的，由委托方人员配合实施。
十、成果及报告要求
检测机构应向委托方提交以下成果文件，具体如下：
	序号
	成果文件名称
	主要内容及要求

	1
	检测方案
	进场前提交，明确检测对象、检测项目、批次数量、进度安排，经建设单位确认后实施

	2
	见证取样记录
	由见证人员与送检人员签字确认，记录取样、制样、标识、封志、送检等情况

	3
	检测报告
	加盖检测机构CMA章及检测专用章，经检测人员、审核人员、授权签字人签署；报告中注明检测项目、代表数量（批次）、检测依据、检测数据及判定结论；一式两份

	4
	整改及复检记录
	检测不合格时出具书面整改意见；复检后出具复检报告并附整改情况说明


检测报告应真实、准确、完整，符合《建设工程质量检测管理办法》的有关规定；非建设单位委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程质量验收资料。
十一、检测机构责任
1.按国家、地方有关技术规范和委托方要求，完成本合同约定的检测服务；
2.自备检测工作需要的各类仪器设备，并对检测仪器设备的检定、校准和正常使用负责；
3.按约定时间向委托方提交检测报告，报告应符合国家规范要求并加盖检测机构资质章，对报告真实性负责；
4.对检测数据及报告内容保密，未经委托方同意不得向第三方披露；
5.检测机构与所检测工程相关的建设、施工、监理单位及材料供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。
十二、安全保证措施
1.建立健全检测安全管理体系，实行安全责任人制度，项目负责人为检测安全的第一责任人；
2.坚持全员安全教育，进场检测前进行安全技术交底，使检测人员熟悉检测区域、安全操作规程和注意事项；
3.现场检测严格遵守安全生产规定，正确使用安全帽、劳保鞋、安全带等劳保用品；
4.涉及电气操作、登高作业、探伤作业等的，按相应安全操作规程执行，必要时由委托方人员配合；
5.检测过程中不得随意进入非检测区域，不操作被检测系统之外的设备。
十三、质量保证措施
1.从人员配备、培训组织上保证：抽调精干人员组成检测项目组，并在检测工作开始前对参加本次检测的人员进行技术培训，保证检测工作质量。
2.从计划安排上保证：按照实际项目需求，精心制定检测工作计划和具体实施方案，合理安排各项工作顺序，确保检测工作按时、保质完成。
3.从技术上保证：项目负责人全面负责技术和质量管理，制定专项检测方案，及时解决检测中出现的问题，并将相关情况及时与委托方沟通。
4.从制度上保证：建立严格的报告审核制度和检测档案管理制度，落实工作责任制，做到定岗、定人、定责、定时、定量；检测过程数据和结果数据、检测影像资料及检测报告按规定留存，保证检测活动全过程可追溯。
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