标的1

项目名称：藏粤直流工程广州小迳换流站建筑施工

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2024〕137号 |
| 2 | 项目备案文号 | 发改能源〔2025〕791号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网工程〔2026〕1 号 |
| 4 | 资金落实情况 | 南方电网计财〔2026〕3号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 广东藏粤直流电力运营有限公司 |
| 7 | 项目建设地点 | 广东省广州市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 广东天广能源科技发展有限公司 |

一、项目概况

（一）工程建设规模

藏粤直流工程广州小迳换流站建设规模如下：

| 建 设 内 容 |  | 本 期 | 远 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直 流 部 分 | 额定输电电压 | ±800kV |  |
|  | 额定输电容量 | 单回5000MW、单极2500MW |  |
|  | 柔直变压器 | 单相双绕组变压器 容量（12＋2）×450MVA |  |
|  | 直流出线 | 2回，至西藏察隅站1回，至深圳中部站1回 |  |
| 交 流 部 分 | 500kV出线 | 4回，其中至罗洞2回、至北郊2回 | 6回，其中至罗洞2回、至北郊2回、至花都2回 |
|  | 主变压器* | 2×1000MVA | 4×1000MVA |
|  | 220kV出线* | 无 | 16回 |
|  | 低压无功补偿* | 每台主变低压侧配置3×60Mvar低压电容器和1×60Mvar低压电抗器 | 每台主变低压侧配置3×60Mvar低压电容器和2×60Mvar低压电抗器 |
|  | 站用变压器* | 2回工作电源：35kV/10kV变压器 1回备用电源：从110kV蓝田变电站引接 |  |
|  | 融冰装置 | 1套68MW固定式融冰装置 |  |

（二）站址概况

广州小迳换流站站址位于广州市花都区赤坭镇西南6.0km处，西距小迳村200m，南距花都与佛山三水交界235m。站址主要为农用地，不占用基本农田，不涉及生态保护红线。站址周边交通便利，进站道路从北侧Y748乡道接入，进站道路长度590.6m，路面宽度6.0m。施工期间人员生产、生活等设施供应方便，施工条件较好。

站区按长轴北偏西3.8166°方向布置。换流站总用地面积39.0100hm2，围墙内用地面积19.8261 hm2。站区围墙长度1833m。

站内布置按电气工艺流程、围绕主要建筑物阀厅所在区域进行布置，由北向南按照工艺流线依次布置：①±800kV直流场→②桥臂电抗器→③阀厅及柔直变压器区域→④交流配电装置区，⑤站前区布置于站址的东北角。

二、采购范围

# 包括全站的建筑工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及☑的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

土建A标：阀厅建筑的桩基及基础，阀厅内部的地面、沟道、设备基础及支架；主、辅控楼；柔直变区域（含备用柔直变）；直流场（阀厅北侧环形道路以南区域）等工程；含区域内桩基及超前钻。从本工程施工准备至工程竣工投产及工程移交、达标投产及创优为止各阶段的建筑等相关工作内容和服务。

土建B标：交流场；直流场（阀厅北侧环形道路以北区域）；站前区；全站围墙等工程；含区域内桩基及超前钻。从本工程施工准备至工程竣工投产及工程移交、达标投产及创优为止各阶段的建筑等相关工作内容和服务。

阀厅施工标：阀厅上部结构等工程，不在本次招标范围。

三、承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

（一）甲供物资：

1）建筑工程：全站构支架钢结构、建筑钢结构（500kVGIS室、一次备品备件库、阀备品库、备用电抗器室、10kV及380V配电室）、建筑用压型钢板（包括檩条）（500kVGIS室、一次备品备件库、阀备品库、备用电抗器室、10kV及380V配电室）、行车（葫芦、桥式起重机）、智能仓储设备及系统、阀冷设备、消防炮、全站建筑物通风及空调系统、柔直变压器BOX-IN及围墙隔声屏障等。

（二）其他甲供物资： /。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。