标的2

项目名称：藏粤直流工程小迳站、中部站接地极施工

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2024〕137号 |
| 2 | 项目备案文号 | 发改能源〔2025〕791号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网工程〔2026〕1 号 |
| 4 | 资金落实情况 | 南方电网计财〔2026〕3号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 广东藏粤直流电力运营有限公司 |
| 7 | 项目建设地点 | 广东省清远市英德市大湾镇 广东省惠州市大布村 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 小迳站接地极：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司； 中部站接地极：中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司、中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司（联合体） |
| 9 | 项目监理单位 | 广东天广能源科技发展有限公司 广东创成建设监理咨询有限公司 |

一、项目概况

（一）工程建设规模

藏粤直流工程拟建设1回±800kV、10000MW直流输电工程。在受端广州市和深圳市各建设一座±800kV/5000MW受端柔性直流换流站，在广东省清远市英德市大湾镇、广东省惠州市大布村，分别建设受端广州小迳换流站、深圳中部换流站接地极，接地极采用专用深井接地极方案。

（二）接地极概况

1.广州小迳换流站接地极

极址位置：围仔下极址是广州小迳换流站专用接地极，位于小迳换流站西北方向110km，具体位于英德市大湾镇北部约5.8km处。

极址地理位置及地形地貌：极址场地地貌主要为冲积平原，局部为丘陵地貌，中间高、四周低，场地旁有一条波罗河通过，地面高程40.0m~75.4m。现主要为耕地，以及少量林地，主要种植有竹子等。极址导流中心征地388.86㎡，深井及电缆永久租地面积暂估4530㎡。

广州小迳换流站接地极采用四口深井布置，深井电极间距不小于85m，井深850m，单口深井接地极馈电棒有效导电长度765m，馈电棒选用外径73mm、厚度12mm的N80石油钢管，馈电棒埋深为10m-850m，引流电缆接入端子分别离地面为12m、14m、340m、595m，与馈电棒采用放热焊接，焦炭沉降按注入焦炭深度的不大于10%考虑。新建接地极中心引流构架，深井接地极引出4根YJAY443-6-1x300引流电缆至井口附近的电缆转接井，每根引流电缆经中间头转接通过1根YJAY63-6-1x300导流电缆至极址中心引流构架。

2.深圳中部站专用接地极

极址位置：大布村极址是深圳中部换流站专用接地极，位于深圳中部换流站东北方向约115km，惠东县安墩镇大布村西南侧安墩河北侧岸边，距安墩镇中心约3.5km，极址距离深圳中部换流站站址直线距离约114km。

极址地理位置及地形地貌：大布村极址位于广东省惠州市惠东县安墩镇，大布村西南侧安墩河北侧岸边，河岸边有村级道路大布桥-海四道路，为水泥硬化路。极址导流中心征地597.74㎡，深井及电缆永久租地面积暂估859.95㎡。极址属山间盆地，地形平坦开阔，现状为耕地、林地，海拔高程在70.0~75.0m。

深圳中部换流站接地极采用四口深井一字型布置，深井电极间距不小于90m，井深900m，单口深井接地极馈电棒有效导电长度810m，馈电棒选用外径73mm、厚度12mm的N80石油钢管，馈电棒埋深为10m-900m，引流电缆接入端子分别离地面为12m、14m、360m、630m，与馈电棒采用放热焊接，焦炭沉降按注入焦炭深度的不大于10%考虑。新建接地极中心引流构架，深井接地极引出4根YJAY443-6-1x300引流电缆至井口附近的电缆转接井，每根引流电缆经中间头转接通过1根YJAY63-6-1x300导流电缆至极址中心引流构架。

二、采购范围

广州小迳换流站接地极工程施工范围包括：三通一平（含青赔补偿、相关手续办理等）、土建施工（含钻井施工）、电气安装，施工用地恢复等全部内容。从本工程施工准备至工程竣工投产及工程移交、达标投产及创优为止各阶段相关工作内容和服务。

深圳中部换流站接地极工程施工范围包括：三通一平（含青赔补偿、相关手续办理等）、土建施工（含钻井施工）、电气安装，施工用地恢复等全部内容，包含从本工程施工准备至工程竣工投产及工程移交、达标投产及创优为止各阶段相关工作内容和服务。

三、承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

（一）甲供物资：

石油焦炭、阻断设备、隔离开关、支柱绝缘子、管型母线、管母、金具、设备线夹、引下线及设备间连接导线、设备支架、钢构架、电力电缆及电缆终端（接地极导流电缆、配电电缆等）、接地极在线监测系统等。

（二）其他不在甲供物资以外的，包括但不限于：

深井馈电棒、护壁钢管及井内辅助装置、热镀锌扁钢、铜绞线、标识桩、细沙、盖板、铜排、垂直接地体、阻尼线、放热焊接、环氧树脂、镀锌钢管、抱箍、电缆槽盒、钢筋、砂石、混凝土及土建施工相关材料。还包括电缆防火涂料等，以及其它除甲供材料以外可能未提及的材料。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。