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GIS隔离开关状态确认多模态数据采集终端的研究
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一、引用技术标准的规定
1.1 标准和规程
1.1.1 招标文件中所有设备，包括卖方自其他单位获得的所有附件和设备，除本技术条款中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的IEC标准及国际单位制（SI）、国家标准（GB）和电力行业标准（DL），这是对设备的最低要求。卖方如果采用自己的标准或规范，必须向买方提供中文或英文复印件并经买方同意后方可采用，但不能低于IEC、GB和DL的有关规定。
1.1.2 买方应按下列机构、协会和组织的标准和规程的相应条款进行采购文件中设备的设计、制造和试验。买方应将与本采购文件中设备直接有关的标准和规程的适用部分提供给卖方。
A.	中华人民共和国国家标准			GB
B.	中华人民共和国电力行业标准		DL
C  国际电工委员会				  IEC
D	国际标准化组织				   ISO
E.	国家电气制造商协会			 NEMA
1.1.3 在上述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准，在国家标准缺项或不完善时，可参考选用相应的国际标准或其它国家的标准。上述标准或规程与本技术条款有矛盾的地方，以本技术条款为准。如果在上述标准或规程之间存在矛盾，而在本技术条款中并未明确规定，则应以买方的决定为准。本采购文件所使用的标准或规程应是最新版本。
1.2 主要技术标准
主要标准包括但不限于此：
GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
GB/T 4208 外壳防护等级
GB/T 2423 电工电子产品环境试验
GB/T 17626 电磁兼容试验和测量技术
IEC 61850 电力自动化通信网络和系统
2、 视觉终端质量保证要求
卖方提供的产品应满足买方相关图纸材料、结构、尺寸、安装使用要求，保证货物是全新的、未使用过的，是经过合法渠道进货的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，因产品自身质量、性能等原因导致买方不能正常使用，对买方造成的损失由卖方负责。
3、 视觉终端技术参数要求
3.1视觉终端技术参数
视觉终端一款质量轻巧、操作简单的视觉终端装置。主要用于隔离开关触头位置状态确认，通过视觉识别判断隔离开关分合闸触头位置状态情况。通过实时识别触头状态，识别到触头动作后，将过程信息发送至上位机。
1、功能要求：对设备内部弱光或无光环境下，具有清晰彩色成像功能；具有视频网络输出功能；具有补光功能；具有光强可调节功能，且补光不可造成视频反光；具有自主识别触头位置状态功能；具有自动聚焦功能；结构安装具有适配不同位置窗口。
2. 技术指标要求：
· 镜头模块：作用距离5cm～无限远；分辨率≥1920×1080；视场角≥60°；刷新率50Hz/60Hz；对焦方式：自动对焦；靶面尺寸：1/2.8Inch CMOS；像元大小：1.12um×1.12um；
· 光源模块：类型：白色LED；光强度可调；寿命：50000h；功耗：≤3W。
· 图像处理模块:算力：3TOPS；内存：1G+8G(EMMC)；对外接口：网口、USB等；对摄像头视频流进行处理，可自主识别触头位置；视频格式：RTSP；功耗：≤3W。
3. 其它要求：适配不同位置窗口的安装；牢固可靠不可对开关设备造成破坏；具备绝缘设计，支持耐压试验时不拆卸。重量：≤600g。尺寸：78✕85mm。工作温度：-20°～85°。
3.2分布式采集模块技术参数
分布式采集模块，主要用于隔离开关电机电流和辅助接点的信号采集，具备同步采集功能，即电机动作后，需要同步采集辅助接点状态。通过自定义采样率和录波时长，捕获完全动作过程，并将过程信息发送至上位机。 
1.功能要求：具备测量直流电压、电流、IO量功能，并且通过以太网输出数据。支持同步采集电机电流、辅助接点数据；支采样率与持录波时长按需修改；模块能够存储10条以上数据。
2. 技术指标要求：供电电压：DC 5V；精度：0.2mA；工作温度：-10℃～+60℃；采样频率：0～10000Hz，分辨率：16位；不少于8路模拟通道，3路开关量通道。耐压等级：3kVAC/1min；防护等级：IP65。
4、 实施部署要求
卖房需按买房提供的电站，实现一个完整GIS隔离开关多模态信号采集的安装部署调试。在梅州抽蓄电站地下厂房GIS侧，部署就地信号采集箱，尺寸根据部署内容及现场测量为准。就地信号采集箱采用光缆将数据传输至出口母线成套开关监测后台柜。卖方需根据现场情况，完成光缆敷设。
卖房需提供完整详细的现场实施方案。
5、 供货及包装、运输技术要求
4.1一般要求
1.1 本节规定了合同设备的供货范围。卖方应保证所供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规范的要求。
1.2 卖方应以表格的方式提供详细供货清单，清单中依次说明序号、标号、设备名称、型号、单位、数量、产地、生产厂家、价格（商务报价中填写）、备注等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同供货清单未列出和／或数目不足，卖方仍须在执行合同时补足，且不涉及价格问题。
1.3 在调试和试运行期间，由于卖方原因造成的设备和备件的损坏应由卖方及时、免费的维修或调换，直至恢复原有功能和质量。
1.4 卖方应提供随机备品配件，并保证长期优惠提供所有备品备件，并有义务协助买方解决设备出现的各种技术问题。
4.2供货要求及范围
卖方须按照需求计划明细（供货一览表）中“主要技术参数”约定的要货期内向买方提供质量合格、数量准确的备品备件，同时提供备品备件的装配、包装、运输及现场开箱验收、技术资料（包括质量及品牌等证明文件）等。
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	生产
厂家
	产地
	备注

	1
	视觉终端
	XS-DSV100
	件
	6
	/
	/
	

	2.
	分布式模块
	/
	套
	/
	/
	/
	

	2.1
	模拟模块
	XS-AI100
	个
	1
	/
	/
	

	2.2
	数字模块
	XS-DI100
	个
	2
	/
	/
	

	2.1
	现场技术服务
	现场配比、使用等培训以及后续试验相关配合现场工作
	次
	不限次数
	/
	/
	终身质保


五、包装、运输技术要求
运输与包装应符合以下条款：
[bookmark: OLE_LINK5]5.1本次采购设备的运输应满足《JB/T 5000.13-2007 重型机械通用技术条件第13部分：包装》、《GB 13384-2008机电产品包装通用技术条件》、《GB/T 191-2008包装储运图示标志》等相关规定。
六、售后及增值服务要求
6.1卖方应提供相应的技术指导和必要的现场技术服务。买方在备品备件安装使用期间如遇问题，卖方应提供相应的技术指导；买方根据问题情况进行评估，如有需要，卖方须派有丰富经验的技术人员到现场进行技术服务，卖方应在接到买方通知的24小时内给予答复，并派技术人员在3天内到达现场。
6.2如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，除特殊情况外，另一方应配合参加。
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