## 问题质询
广州供电局2026年第6批专项主网一次设备（保护剂、管型母线及其金具等）物资公开询比澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 问题1：是否需要配隔离开关双确认，如配，隔离开关双确认型式为磁感应还是微动开关？ 问题2：是否需要配隔离开关设备钢支架？ 问题3：是否需要配隔离开关设备地脚螺栓？ | *** | 专用技术 | 标的 | 72.5kV中性点接地开关 | 2026-09-04 13:48:33 | 问题1：配微动开关 问题2：需要配隔离开关钢支架，高度按3m考虑，最终高度以施工图为准。钢支架上预留3个固定7.2kV支柱绝缘子和1个穿心式零序CT的的底座（现场开孔，要求厂家能允许横梁上预留的底座现场开孔）。其中2个支柱绝缘子和穿心式零序CT固定在横梁顶部上，另1个支柱绝缘子固定在横梁侧面。横梁长度按1.5m考虑，最终以施工图为准。 问题3：地脚螺栓由厂家提供
2 | 物资明细报价表--要求交货日期 :2026-05-31 11:01:00,时间已过，请明确正确的要求交货日期！谢谢 | *** | 通用技术 | 标的 | 72.5kV中性点接地开关 | 2026-09-04 14:29:14 | 按采购公告交货期要求执行。
3 | 1、广州供电局2026年第6批专项主网一次设备（保护剂、管型母线及其金具等）物资公开询比项目（采购编号CG2700062002379579）标的变电站智能网关技术规范书，在章节3应遵循的主要标准条款中写到“除本技术标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行”，按照此条款要求，对照本次变电站智能网关招标技术规范书与南方电网公司输配电与储能部印发的输配电〔2026〕38 号《Ⅲ区智能网关(智能辅助控制单元ACT)技术规范书》存在差异，请问，是否以网级变电智能网关技术规范书为准？ 2、中国南方电网有限责任公司输配电与储能部6月印发的Ⅲ区智能网关技术规范书要求“变电智能网关（标准型）应符合《电力物联操作系统公共中间件技术规范 第四部分：高性能服务器类设备（PES）》及相应服务检测规范的设计与检测要求，具有电鸿适配认证证书，证书信息可在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）登记备案可查询，并纳入电鸿开源社区《电鸿生态兼容性产品名录》，可在（https://power-iot.cert.openatom.tech/）网站上进行查询，且测评版本为标准版。”，本次招标技术规范书未提及此要求，是否以南方电网公司输配电与储能部印发的《Ⅲ区智能网关(智能辅助控制单元ACT)技术规范书（通用部分）》中的电鸿中间件和认证证书要求为准？ 3、《海珠 500kV 变电站新建工程变电站智能网关技术规范书（通用部分）》中存在两处关于 Ⅲ 区变电智能网关硬盘参数的描述：5.2 章节 Ⅲ 区变电智能网关设备参数要求的 Ⅲ 区图像分析和综合应用模块技术参数表，要求高配硬盘容量≥16T，支持不少于 5 个 SATA/SAS 盘位扩展；8.1 章节供货范围要求 Ⅲ 区变电智能网关硬盘容量≥14T，支持不少于 6 个 SATA/SAS 盘位扩展。请问硬盘参数应以哪个条款为准？ | *** | 通用技术 | 标的 | 变电站智能网关 | 2026-09-07 10:51:57 | 1、以网级变电智能网关技术规范书为准。2、以网级变电智能网关技术规范书为准。3、硬盘参数以5.2 章节 Ⅲ 区变电智能网关设备参数要求描述为准。
4 | 技术规范书中，“表5.3缓蚀阻垢剂的技术参数”及“表5.4杀菌灭藻剂的技术参数”，与“表10 药剂的技术参数和性能要求响应表”技术参数要求有差异，请问以哪个为准？ | *** | 专用技术 | 标的 | 保护剂 | 2026-09-07 11:33:37 | 以“表10 药剂的技术参数和性能要求响应表”为准
5 | （番南）输变电工程项目，标的清单中物资规格数量为：铝管母线，Φ170mm/Φ154mm；技术规范书供货清单中物资规格数量为：6063-φ200/180,75米，以哪个为准 | *** | 专用技术 | 标的 | 管型母线及其金具 | 2026-09-07 13:30:20 | 以供货清单中物资规格数量为：6063-φ200/180，75米为准