## 问题质询
广东电网公司2026年继电保护出口压板状态在线监测装置专项招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 1.继电保护出口压板状态在线监测装置技术规范书（通用部分），关键技术参数表中 有关“最大断开容量 当L/R=40ms时，不小于20W”技术要求，存在以下疑义： 该技术参数主要用于电力系统继电保护、自动化控制等领域中，用来规范和衡量继电器、接触器等设备“输出触点”的带载分断能力。它本质上是对一个开关触点在最严苛的感性负载条件下，能安全切断功率的最低要求。 而双联压板的辅助接点在监测回路中，则不需要切断任何有意义的功率。原因如下：（1）双联压板监测回路是“信号回路”，而非“功率回路”；（2）双联压板的辅助接点是一个被监测的信号源，它只需要提供一个“通”或“断”的状态。而“最大断开容量”描述的是其输出触点能切断多大负载的能力，这是一个消耗或控制功率的角色。（3）双联压板辅助接点的关键参数是接触电阻、最小可靠动作电压等信号指标，以确保弱电信号能可靠导通。它与“最大断开容量”这种大功率指标属于不同的评价体系。 2.继电保护出口压板状态在线监测装置技术规范书（通用部分），关键技术参数表中 有关“信息上送通信协议：DL/T 860协议，模型符合《2025-E-121 总调继〔2025〕5号 南方电网继电保护出口压板监测技术方案》的要求”技术要求，存在以下疑义： 该项要求DL/T 860协议，模型符合《2025-E-121 总调继〔2025〕5号 南方电网继电保护出口压板监测技术方案》的要求，该项只需符合即可，还是需要在第三方检测机构取得检测报告、是否有指定检测机构可以依据《2025-E-121 总调继〔2025〕5号 南方电网继电保护出口压板监测技术方案》方案中要求的模型进行测试。 3.继电保护出口压板状态在线监测装置技术规范书（通用部分），图1双联压板采集方案架构图，压板状态监测采集装置以开入量方式采集本站双联压板的压板位置辅助节点，存在以下疑义： 根据架构图，双联压板辅助节点接入压板状态监测采集装置。如压板状态监测采集装置由多级设备构成，双联压板采集终端（双联压板开入量接入）->汇集单元->管理单元，共同构成压板状态采集装置，是否符合方案架构要求。 | 专用技术 | 标的 | 继电保护出口压板状态在线监测装置 | 已发送 | 正式投标 | （1）若投标产品使用的元器件涉及该技术指标时，需满足此项要求，若不涉及在投标时应答清楚即可。 （2）符合即可。 （3）双联压板辅助接点组网上送的方式不作统一要求，能最终将信号按要求接入智能录波器即可。 （4）要供货600个双联压板并安装到对应屏柜
2 | 本标包的预计需求金额为294.9128万元，而最高限价为209.6097，差距较大，请澄清！ | 商务 | 标的 | 继电保护出口压板状态在线监测装置 | 已发送 | 正式投标 | 按招标文件执行。