## 问题质询
广州供电局2026年第7批仪器仪表专项物资公开招标（变电站设备就地状态感知分析柜、电缆局放短时在线监测系统、数据采集系统等）澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 1.关于招标供货范围的数量48套，是监测三相联动断路器还是单相单动断路器？ 2.关于开关设备健康智能诊断系统，是否需要提供后台及屏柜？还是提供IED设备即可？ | *** | 专用技术 | 标的 | 开关特性测试仪 | 2026-08-28 11:26:07 | 1.单相单动断路器。2.需要提供后台和屏柜，需提供充分的算法。
2 | 需补充采集装置需适配的10种仪器清单 | *** | 专用技术 | 标的 | 数据采集系统 | 2026-09-01 17:21:46 | 开关特性测试仪、SF6气体综合测试仪、直阻测试仪、介损仪、回路电阻测试仪、变压器综合测试仪、短路阻抗测试仪、电容电感测试仪、避雷器带电测试仪、GIS局放测试仪，每种仪器需适配1-3个常见型号。
3 | 需明确智能运维终端（平板）是否需要供应商资质 | *** | 专用技术 | 标的 | 数据采集系统 | 2026-09-01 17:21:49 | 不需要供应商资质，但需不涉及供应商品的专利、版权等纠纷。
4 | 《技术规范书（通用部分）》第2.2条要求“3）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由投标方完成”。投标方监督投标方，是否合理？是否应改为“现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。”请澄清。 | *** | 专用技术 | 标的 | 电缆局放短时在线监测系统 | 2026-09-02 10:23:11 | 是应改为“现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。”
5 | 《技术规范书（通用部分）》第2.2条要求“3）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由投标方完成”。第2.3要求条“3）投标方应在招标方的监督下完成传感器和现场信号采集处理单元安装、线缆连接、设备调试等工作，投标方应配合招标方按合同技术协议进行现场验收，检查安装质量。对于出现的问题，投标方应及时进行处理”。请澄清：电源电缆敷设、通讯光纤敷设、后台屏柜安装固定等工作是否在投标方的技术指导下由招标方完成？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电缆局放短时在线监测系统 | 2026-09-02 10:23:15 | 电源电缆敷设、通讯光纤敷设、后台屏柜安装固定等工作是在投标方的技术指导下由招标方完成。
6 | 现场信号采集器安装位置（即电缆接头位置）是否有220V供电电源？是否有通讯接口？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电缆局放短时在线监测系统 | 2026-09-02 10:23:21 | 恒运东区燃气热电联产项目及配套送出线路工程（第三分册）采用光缆接至主机，隧道内有供电电源和信号。 天河区重点发展片区高压架空线下地迁改项目（一期）采用无线信号传输，需要用到感应取电CT。
7 | 现场信号采集器安装位置（即电缆接头位置）如无预留电源及通讯接口，请澄清：是否有预留管道用于敷设电源电缆和光纤（采集器与主机通讯）？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电缆局放短时在线监测系统 | 2026-09-02 10:23:26 | 恒运东区燃气热电联产项目及配套送出线路工程（第三分册）有预留管道。 天河区重点发展片区高压架空线下地迁改项目（一期）采用无线信号传输，需要用到感应取电CT。
8 | 恒运东区燃气热电联产项目及配套送出线路工程（第三分册）（技术规范编码：0212026030000030225）技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表中“局放信号传感器（含同步传感器）数量为81个及现场信号采集器数量为27套”，请明确电缆接头准确数量，提供相应图纸。 | *** | 专用技术 | 标的 | 电缆局放短时在线监测系统 | 2026-09-02 10:23:30 | 电缆接头共有75个，电缆终端共有6个。
9 | 天河区重点发展片区高压架空线下地迁改项目（一期）（技术规范编码：0212026030000030191）技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表中“局放信号传感器（含同步传感器）数量为30个及现场信号采集器数量为10套”，请明确电缆接头准确数量，提供相应图纸。 | *** | 专用技术 | 标的 | 电缆局放短时在线监测系统 | 2026-09-02 10:23:34 | 电缆接头共有15个，电缆终端共有15个。
10 | 第三章评分标准-技术评分标准-序号5设备供货业绩-同类物资指“开关特性测试仪”，按照技术规范书要求是“断路器机械特性在线监测装置”，此处同类物资要求是否存在不合理？ | *** | 专用技术 | 标的 | 开关特性测试仪 | 2026-09-02 11:48:17 | 设备供货业绩同类物资改为“开关在线监测装置”。