## 问题质询
广东电网公司2026年10kV干式站用变压器框架招标澄清回复
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 技术规范书要求型号为 SCL(B)型，绕组材质为 铝线(箔)，请确认是否可以按SC(B)型和全铜应答 | 专用技术 | 物资类别 | 10kV干式站用变压器 | 已发送 | 正式投标 | 按照技术规范书执行
2 | 请问：通用部分，35kV及以下干式站用电力变压器技术规范书审核表单当中5.2.2.8，与通用部分5.2.2.11结构要求不一致，此次招标要求为铝导线，是否按照招标文件“铝导线（或铝箔），电阻率（20℃）应不大于0.02825Ω.mm2/m。”执行 | 通用技术 | 标的 | 10kV干式站用变压器 | 已发送 | 正式投标 | 确认按照招标文件“铝导线（或铝箔），电阻率（20℃）应不大于0.02825Ω.mm2/m。”执行
3 | 1、在通用技术规范：01-35kV及以下干式站用电力变压器技术规范书（通用部分），5.2.2.11、结构要求 2）绕组：a.对于铜绕组，应采用优质(无氧)铜导线（或铜箔），电阻率（20℃）应不大于0.017241Ω.mm2/m。对于铝绕组，应采用铝导线（或铝箔），电阻率（20℃）应不大于0.02825Ω.mm2/m； 但是在专用技术规范：附件1.2：10kV有载调压干式电力站用变压器技术规范书（专用部分）表2.2-1 技术参数表中，8、铜线（箔）电阻率≤0.02825 mm2/m; 本次招标货物为铝芯干式变压器，请问附件1.2：10kV有载调压干式电力站用变压器技术规范书（专用部分）表2.2-1 技术参数表中8、项目是否为铝线（箔）电阻率≤0.02825 mm2/m？ | 专用技术 | 物资类别 | 10kV干式站用变压器 | 已发送 | 正式投标 | 按照“铝线（箔）电阻率≤0.02825 mm2/m”的参数响应