## 问题质询
广西电网公司2026年省级物资集中采购生产类特殊需求框架招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 415691CA18F3401FB8636B7ACF4E0546 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 此次招标的物资表中未有“直接接地箱；带保护器接地箱；交叉互联箱”，技术规范书中关于此类产品的参数我司是否可以不予响应，型式试验报告是否可以不予提供 | 专用技术 | 标的 | 35kV交流电力电缆附件 | 同意，如果采购电缆型式不含：直接接地箱、带保护器接地箱、交叉互联箱”部件，可以忽略该部件的技术参数以及不提交该部件型式试验报告。
2 | FE1B5578677D4E7D988317C8AD991CDD | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 本项目招标文件“2.6 标的清单及分包情况”，10kV预装式变电站（紧凑式）的“最大中标数量”为2个标包，请问是否前三名各中2个标包，合计6个标包，即中标厂家总数为三家？ | 商务 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 按照招标文件规定的中标推荐原则进行推荐。根据'2.6 标的清单及分包情况'，10kV预装式变电站（紧凑式）最大中标数量为2个标包，即单一投标人最多可中标2个标包。具体中标情况将根据评标结果，按推荐顺序及最大中标数量限制确定中标人，最终中标厂家数量取决于标包总数及各投标人的中标上限，并非固定为三家。
3 | E920A477566144A68FFFDEFB60D5DD90 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书（专用部分）版本号：2026版V1.0， 表4 标准技术特性参数表，第三条要求提供 10kV全绝缘气体标准化智能环网柜基本参数，请问10kV全绝缘气体标准化智能环网柜的具体柜型是什么？是否指南网的全绝缘自动化柜？ | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 应为SF6气体绝缘单元式环网柜。按技术规范书（通用部分）要求配置。
4 | 5D2F17ED3CE94D8E9B5C2A46FE319445 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 投标小工具中导出的商务格式中含有9近年完成的类似项目情况表，业绩评分项在招标文件中显示为技术评分项，且在商务文件中放业绩证明材料，页数会超过限制，业绩最终该如何放入投标文件中？ | 商务 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 招标文件已明确，请按招标文件响应。
5 | 4C95189AF3EB43E1B91E3A4A6ED31FCA | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 35kV 三芯电力电缆标准技术规范书（专用部分）表2.2 35kV三芯电力电缆技术特性参数表13.2 “ 90°C时铜导体直流电阻”有误，建议改成“ 90°C时铜导体交流电阻”，证明材料提供图纸资料。 | 专用技术 | 标的 | 35kV交流电力电缆 | 同意建议内容。
6 | F77262A84AED46AAA815CBDB35EA0E30 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 02-10kV交联聚乙烯绝缘钢芯铝绞线芯架空电缆技术规范书（专用部分）中架空绝缘电缆导体均为紧压导体，紧压导体外径值应为参考值。附录A参数表中，直径（绞线）数值应为参考值数据，望澄清。 | 专用技术 | 标的 | 绝缘架空电缆（小线径） | 紧压导线直径为参考值，投标方应按要求提供响应值。
7 | 45BB18ECC2134994A46837FBA50F97F4 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 00-10kV交联聚乙烯绝缘架空电缆技术规范书（通用部分）中6.6.2直径测量：绝缘电缆应进行单根线的直径测量，测量方法按GB/T 14909要求进行，导线直径的偏差为：直径10mm及以上，±1%d；直径10mm以下，±0.1mm。此要求为导线产品标准要求，不适合用于架空绝缘电缆，望澄清。 | 通用技术 | 标的 | 绝缘架空电缆（小线径） | 技术规范书有误，测量要求及方法按GB/T 14049执行。
8 | ED55723FC7EA4C15AD7E78AC33E5C59F | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 35kV 电力电缆技术规范书（通用部分）第5.1.9外护套 原文描述： 外护套需增加防蚁护层时，采用双层护套结构，双层护套结构应不可分离，其中内层护套应采用高密度聚乙烯（HDPE）护套料，外层护套采用防蚁护套料。此时要求： 1）内层高密度聚乙烯宜选用红色添加剂，以示和外层防蚁护套区别。 2）电缆的防蚁性能应满足JB/T 10696.9根据蚁巢法达到1级蛀蚀等级，并提供国家权威机构出具的抗白蚁试验报告。 3）防蚁护套应具有良好的抗腐蚀性（尤其是蚂蚁分泌的甲酸）、耐磨性和弹性。表面应具有较高的光洁度。 4）防蚁护套的绝缘水平应符合DL 401的规定。 问题：1、防白蚁性能是否只针对货物清单中“FY”型号的电缆？ 2、根据货物清单中电缆型号，FY-YJY63，FY-YJY23电缆结构中存在钢带，我司采用钢带铠装和外护套添加防白蚁化学药品（对人体无害）来达到防白蚁效果。为便于生产，是否可按我司工艺执行？ | 通用技术 | 标的 | 35kV交流电力电缆 | 1、同意，防白蚁性能是只针对货物清单中“FY”型号的电缆。 2 不同意，需执行技术规范书的要求。
9 | D4236AC531CB49E4AEA034F04409904C | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 10kV交联聚乙烯绝缘钢芯铝绞线芯架空电缆（专用部分）:技术规范书专用部分表2.2标准技术特性参数表其中包含1×70/10mm²、1×120/20mm²、1×185/25mm²、1×240/30mm²截面，不属于此次招标物质，是否需要响应? 如果需要全部响应，表中序号3.3、3.4、3.5、3.6标称截面积分别为70mm²、120mm²、185mm²、240mm²，是否更改为1×70/10mm²、1×120/20mm²、1×185/25mm²、1×240/30mm²截面? | 专用技术 | 标的 | 绝缘架空电缆（小线径） | 非本次采购型号无需相应。
10 | DAFFF7039E574774AA245856CE30F175 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 请贵公司明确： 1、本包35kVSF6瓷柱式断路器是否带外附CT？若带，请明确外附CT的具体参数？若需，此为框架项目，请明确配置比例。 2、请贵公司明确：表2.2标准技术特性参数表中SF₆密度继电器选机械式密度继电器还是数字化SF₆密度表？若需，此为框架项目，请明确配置比例。 3、技术规范表2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表无数量，请贵公司明确该项目各备件需求总数量。 | 专用技术 | 标的 | 35kVSF6瓷柱式断路器（二次采购） | 1、不带CT。 2、可自主选择配置机械式SF6密度继电器或数字化SF6密度表。 3、依据技术规范书要求执行。
11 | 524E0421E5FF4907BDB16457E4F1BE47 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 10kV交联聚乙烯绝缘钢芯铝绞线芯架空电缆（专用部分）版本号：2026版V1.0-表2.2标准技术特性参数表中5-导体直径参考值mm，对应招标产品“5.1标称截面积1×35/6mm²：8.16”、“5.2标称截面积1×50/8mm²：9.60”，而对应附录A-架空绝缘钢芯铝绞线的结构和技术参数表中，绞线直径是否与表2.2标准技术特性参数表中给定的导体直径一致为参考值？ | 专用技术 | 标的 | 绝缘架空电缆（小线径） | 紧压导线直径为参考值，投标方应按要求提供响应值。
12 | 0FB2F6B229614BBD844A8D2B012B18A8 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 35kV电力电缆技术规范书（通用部分）版本号：2026版V1.0-5.1.6 金属屏蔽条款：“铜带的最小厚度应不小于标称值的 90%，平均厚度应不小于标称厚度”，根据GB/T 12706.3-2020标准规定，金属屏蔽层-铜带考核要求为：“铜带的最小厚度应不小于标称值的 90%”，我司建议按国标执行，请问妥否？ | 通用技术 | 标的 | 35kV交流电力电缆 | 不同意，需执行技术规范书的要求。
13 | 610FC702E1054CD4BAA56F77DDB4A8CD | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 技术规范（通用部分）附录B中1.3环网柜为KKR或者KR组合，该组合没有保护装置，是否需要配置DTU？ | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 无需配置。
14 | 14496834918445629C5336F4760D56DA | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 1、噪音：通用技术规范和专用技术规范不一致，请明确按哪个执行 | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 以专用部分为准。
15 | B8B17AE222FA45A688D401D296382F66 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 商务投标文件要求篇幅精简，页数在300页以内。近三年的业绩合同证明文件已超300页，因商务评分没有任何的业绩要求，而技术评分有要求，也有格式模块需要提供业绩，请问可否将业绩表及相关证明材料全部放到技术投标文件里，商务文件业绩模块只简述说明情况？ | 商务 | 项目 | 广西电网公司2026年省级物资集中采购生产类特殊需求框架招标 | 招标文件已明确，请按招标文件响应。
16 | EA2EEDEA58104B049273521B33CCBA30 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(专用部分)/表4 标准技术特性参数表/序号4.5.2.2.6进线框架断路器保护配置要求“根据需要：可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调。请问框架断路器是否需要带过载分闸延时重合功能。 | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 框架断路器无需配置过载分闸延时重合功能。
17 | 5B48A51878F54FE8AB811F2A200346F4 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 物资配置报价表中所有配置均为默认项，会导致物资明细报价表的价格不合理，是否为笔误 | 商务 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 本项目为启用配件权重，评分标准一致，不是笔误。
18 | F5443582166848DC8C4095A9D9286649 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书(专用部分)/表6“必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单”无具体数量，请澄清如何配置？ | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 分别按单件报价，根据实际需求供货。
19 | 582C22D077844F85BFB64AB6063BE8F5 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书(专用部分)/表5 主要元器件来源一览表 序号6电动操作机构与序号7永磁操作机构，是否二选一，只响应选择的机构，不选择的不用响应？ | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 电动操作机构与永磁操作机构二选一，不选择的不用响应。
20 | E793EAAD1FE340C5A57CBA190D28A3A5 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书(专用部分)/表5 主要元器件来源一览表 序号3高压断路器开关柜，本次招标无断路器柜，是否不用响应该项？ | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 不涉及的元器件无需响应。
21 | 3161E9677AA741BAAB7F5B76C35CCEB4 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(专用部分)/表4 标准技术特性参数表/序号 4.2“短路耐受强度” 项下、序号 4.2.3“保护导体/接地主母线耐受电流（1s）（有效值）” 给出65kA、50kA、30kA三档数值。请问：上述三档母线耐受电流分别对应哪个范围的主母线额定电流？请明确主母线额定电流的区间划分及其对应的母线耐受电流取值。 | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 执行技术规范书（通用部分）要求，无明确要求的按国家行业标准执行。
22 | 14F22BC5FE50426A911C294D53869AA4 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(专用部分)/表4 标准技术特性参数表/序号4.2 “短路耐受强度”项下、序号4.2.2“系统主母线动稳定（峰值）”给出176kA、143kA、105kA三档数值。上述三档主母线动稳定（峰值）分别对应哪个范围的主母线额定电流？请明确主母线额定电流的区间划分及其对应的主母线动稳定（峰值）取值。 | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 执行技术规范书（通用部分）要求，无明确要求的按国家行业标准执行。
23 | 062B3E3F68B34B92889762170CE41E06 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(专用部分)/表4 标准技术特性参数表/序号 4.2“短路耐受强度” 项下、序号 4.2.1“系统主母线额定短时耐受电流（1s）（有效值）” 给出80kA、65kA、50kA三档数值。请问：上述三档短时耐受电流分别对应哪个范围的主母线额定电流？请明确主母线额定电流的区间划分及其对应的短时耐受电流取值。 | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 执行技术规范书（通用部分）要求，无明确要求的按国家行业标准执行。
24 | 6E96CD5FAB164259AEE115ABC7D8DB7F | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书（专用部分）-表4 标准技术特性参数表-母线-“序号3.7.3-额定动稳定电流63kA”，这里是否仅对应断路器柜，负荷开关柜“额定动稳定电流”还是按50kA？ | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 按技术规范书的要求。
25 | D606E72D067C4602A82B5AEC617C8BFB | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书（专用部分）-表4 标准技术特性参数表-母线-“序号3.7.2-额定短时耐受电流及持续时间25kA/2s”，这里是否仅对应断路器柜，负荷开关柜“额定短时耐受电流及持续时间”还是按20kA/4s？ | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 按技术规范书的要求。
26 | FB8B8D397E6746F396D35C4E85E042C6 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书（专用部分）-表4 标准技术特性参数表-接地刀闸基本参数-“序号3.6.4-接地刀闸2s短时耐受电流25kA”，这里是否仅对应断路器柜，负荷开关柜“接地刀闸2s短时耐受电流”还是按20kA？ | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 按技术规范书的要求。
27 | D292BD6C0FC84BA392B077FC8EA850EB | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书（专用部分）-表4 标准技术特性参数表-接地刀闸基本参数-“序号3.6.3-额定短路关合电流63kA”，这里是否仅对应断路器柜，负荷开关柜“额定短路关合电流”还是按50kA？ | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 按技术规范书的要求。
28 | 8202B2C3A9E94BDBBDBD9E69BCDB0F53 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书（专用部分）-表4 标准技术特性参数表-接地刀闸基本参数-“序号3.6.2-额定峰值耐受电流63kA”，这里是否仅对应断路器柜，负荷开关柜“额定峰值耐受电流”还是按50kA？ | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 按技术规范书的要求。
29 | A890BAD19B0F4E57BAEAACF357FD4BFF | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书（专用部分）-表4 标准技术特性参数表-接地刀闸基本参数-“序号3.6.1-额定短时耐受电流及持续时间25kA/2s”，这里是否仅对应断路器柜，负荷开关柜“额定短时耐受电流”还是按20kA/4s？ | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 按技术规范书的要求。
30 | 6554C846F5BC44288AA17E5D4D8EB73A | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书（专用部分）-表4 标准技术特性参数表-10kV全绝缘气体标准化智能环网柜基本参数-“序号3.1.9-额定峰值耐受电流63kA”，但负荷开关基本参数“序号3.3.6-额定短时耐受电流50kA”。这里“额定短时耐受电流63kA”是否仅对应断路器柜，负荷开关柜“额定短时耐受电流”还是按50kA？ | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 按技术规范书的要求。
31 | B44D757CB588407FB08744995C0F0432 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书（专用部分）-表4 标准技术特性参数表-10kV全绝缘气体标准化智能环网柜基本参数“序号3.1.8-额定短时耐受电流25kA”，但负荷开关基本参数“序号3.3.6-额定短时耐受电流20kA”。这里“额定短时耐受电流25kA”是否仅对应断路器柜，负荷开关柜“额定短时耐受电流”还是按20kA？ | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 按技术规范书的要求。
32 | 6A514E07FC8D4FE6844F758B506EC3D8 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书(专用部分)/表4 标准技术特性参数表-序号3.2断路器基本参数，本次招标无断路器柜，是否不用响应该项？ | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 无需响应。
33 | EEB8E9E89DE443E4A2CC377A68CEA279 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书(通用部分)环网柜配置壁挂型分布式DTU（外形尺寸：W600×D140×H900）。现就电源配置咨询如下： 1. 该壁挂型分布式DTU是否内置直流电源（DC24V/DC48V），用于向DTU装置及高压柜供电？ 2. 如需单独配置直流电源（DC24V/DC48V），请明确其具体安装位置。 | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 不配置DTU，无需单独配置直流电源。
34 | 26657E5A2F7F4C59BB364BDB49F00A41 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书(通用部分)5.3.3低压配电装置5.3.3.3在预装式变电站低压侧低压总柜内应设计量小室，计量小室预留两个计量表的安装位置，并预留表架和接线盒、二次电缆。计量小室位置可方便铅封，所配用的电能计量装置应满足DL/T448《电能计量装置技术管理规程》以及南方电网公司《电能计量装置典型设计》的规定。电能计量应用专用的电流互感器，电能计量装置的外形尺寸、布置方式和颜色均应与预装式变电站内的高、低压配电装置相协调。 请确认低压进线柜中计量互感器是由投标方提供还是招标方提供？ | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 由投标方提供。
35 | 6D2D957881E74CE9B09215808EF81243 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书(通用部分)/5.3.1外壳 5.3.1.1预装式变电站外壳提到两种防护等级标准（IP33D、IP44D），请问以那个标准为准 | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 以技术规范书(专用部分)为准。
36 | C43C317A9672439D9CC10C46E3F0D306 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 1、通用规范5.1.1的典型电气主接线方案系统图中，无功补偿回路只配有电容器，但专用规范的表2.4 主要元器件来源一览表提及电抗器，请确认无功补偿回路是否需配置电抗器？如需配置，请提供电抗器配置要求？ 2、通用规范5.3.3.3在预装式变电站低压侧低压总柜内应设计量小室，计量小室预留两个计量表的安装位置，并预留表架和接线盒、二次电缆。物资配件权重表中计量小室要求包括配套元器件及接线，请问配套元器件是指什么元件？ 3、"通用规范附录B（资料性目录）设备标准配置表1.14智能配电装置中有智能台区终端、烟雾传感器备注为标配，报价表中无上述元件报价，请澄清是否不在本次供货范围中，如在请提供具体要求并完善报价表。" 4、通用规范附录B（资料性目录）设备标准配置表1.14智能配电装置中有油浸式变压器状态量传感器或干式变压器状态量监测装置、无功补偿监控装置。规范5.3.5.1要求预装式变电站需预留各智能配电装置安装空间并满足布线要求。报价表中只有油浸变压器状态监测装置装配和调试。请澄清油浸式变压器状态量传感器或干式变压器状态量监测装置、无功补偿监控装置是否只预留位置，报价表中按照不含本体负责装配调试报价？ | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 1.无需配置电抗器。 2.按技术规范书提及的元件。 3.不属于本次供货范围。 4.应按技术规范书（通用部分）5.3.3.4条配置无功补偿装置。
37 | 301F69D57C1D4CF7B770DFDE6EB51621 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 1、技术规范书专用部分要求表4标准技术特性参数表序号4.5.2.3.10框架断路器通信接口：RS485，RS232、载波、以太网等可选；物资配件权重表中框架断路器三段过流保护+接地保护分断能力65kA以上，整定电流可调，请确认框架断路器是否需要通讯接口，若需要，需要哪种通讯接口？ 2、技术规范书、开标一览表均未提供10kV开关柜电流互感器变比、准确级，请问分别提供负荷开关、负荷开关-熔断器组合电器、真空断路器电流互感器的变比、准确级？ 3、10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书（专用部分）无零序互感器参数要求，但2.4 主要元器件来源中有零序互感器。请问零序互感器是否需要配置，如需要，请提供具体要求。 4、物资配件权重表中例如配件名称：低压出线回路（采用塑壳开关，含电流互感器等配件及母线等辅材），400A-1，请问“400A-1”是一个400A塑壳的意思吗？ 5、物资配件权重表中显示DTU，环网型标配，终端型按招标方要求，请问终端型箱变是否需要配置DTU? 6、如果技术要求中提出了优于国家标准（国标）的参数值（即“优于项”），那么在供货和制作铭牌时，铭牌中的参数是按照优于项进行打印还是按国标值进行打印？ 7、技术规范书专用部分“表6 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单”无具体数量，请澄清如何配置？ 8、10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书(专用部分)/表4标准技术特性参数表/4.5.2.2.6进线框架断路器保护配置要求“根据需要：可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调。请问框架断路器是否需要配置上述功能。 | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 1.以技术规范书为准。 2.无需配置。 3.无需配置零序CT。 4.是。 5.终端型无需配置。 6.不做要求。 7.按单价报价。 8.无需配置重合功能。
38 | F9A01907CF1E419FB818341A03866266 | D282D471D7294F93BF6AEE46397A7C1BZ268 | 标的名称：35kV 交流电力电缆，划分为 2 个标包。投标工具中生成导出也是分标包的，但投标文件格式模板中，除报价文件区分标包外，商务文件、技术文件仅提供一套通用模板，封面格式也未预留 “标包名称” 填写位置。特此提请明确：商务、技术文件是否按标的编制，封面按照格式要求填写标的名称即可？投标工具端依旧按照各标包分别生成导出投标文件？ | 商务 | 标的 | 35kV交流电力电缆 | 招标文件已明确，请按招标文件响应。