广西送变电建设有限责任公司

新型站用GFM铅酸蓄电池大分子修复剂自动添加装置性能指标第三方测试零星采购技术要求

采购基本内容

按照广西送变电建设有限责任公司职工创新项目“新型站用GFM铅酸蓄电池大分子修复剂自动添加装置”项目研究技术指标要求，对新型站用GFM铅酸蓄电池大分子修复剂自动添加装置性能指标开展第三方测试，测试符合《JB_T 11340.1-2012 阀控式铅酸蓄电池安全阀 第1部分：安全阀》试验的要求，内容包括以下三项：

	序号
	检测性能/项目
	要求
	检测标准
	备注

	1
	开阀压力
	13～16kPa
	JB_T 11340.1-2012 
	

	2
	闭阀压力
	12～14kPa
	JB_T 11340.1-2012 
	

	3
	耐酸性能试验
	耐酸性能试验后开闭阀压力的变化值，为试验前新品开闭阀压力值的±5kPa之内。且开阀压力下限值≥9.8kPa，闭阀压力下限值≥3kPa。
	JB_T 11340.1-2012 
	


资格条件

1.报价单位为企业的，应提供有效的营业执照(海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件;企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权);报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书;报价单位为非法人组织的，应当提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件;报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明;
2.报价单位须具备CMA 或 CNAS 资质认定证书；若为授权受托单位，需同时提供 CMA/CNAS 资质认定证书及具备对应资质的第三方检测机构授权书。

3. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价;
4. 报价单位没有被中国南方电网有限责任公司、南网科研院暂停或取消其投标资格的。

三、检测报告要求

加盖 CMA 或 CNAS 资质专用章纸质报告一式2份、扫描版（PDF版）1份。

四、发票要求：

报价单位提供真实有效的6%增值税专用发票。

五、支付方式
成交方出具符合采购方单位要求的检测报告后，由采购方单位在收到乙方开具的增值税发票60日内一次性转账支付。
六、 报价文件格式要求

报价单位需提供盖章版（单位行政印章）清晰扫描版报价文件，报价文件包括但不限于：营业执照副本等相关资质文件（彩色扫描件），《报价文件格式》。
七、测试样机运费承担
测试样机由采购方寄送并支付运费；检测完成后，样机退回运费由成交方承担。

八、成交办法

根据满足资格条件的各家单位有效报价，选择报价最低者为成交对象。



