
佛山局生产指挥中心（试验研究所）铁芯电容器串联电抗铁芯电流在线监测装置研制及应用项目测试加工采购--技术规范书


广东电网有限责任公司佛山供电局

二0二六年九月
1、 总则
1.1.本卷为佛山局生产指挥中心（试验研究所）热工仪表检定接线辅助装置的研制项目测试加工采购文件。
1.2.本卷所描述的各种功能、性能需求仅供投标方编制投标文件之用。投标方可以提出不同的建议方案，但是建议方案必须满足但不限于本标书所阐述的全部技术功能要求。
1.3.投标方在投标文件中，对本标书应逐项予以说明和答复，同时根据具体情况提出相关的建议，并附详细资料和说明。
1.4.本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的功能和性能指标。
1.5.投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
2、 技术服务要求
（一）总体要求及适用条件
本节技术条件规定了佛山局生产指挥中心（试验研究所）铁芯电容器串联电抗铁芯电流在线监测装置研制及应用项目测试加工采购的加工/调试/检验要求等。
（1） 招标方根据招标方要求，协助采购方开展提供加工、测试等服务，实现预期功能与测试目标等，详见附件1：佛山供电局2026年职工技术创新项目测试加工采购服务内容。
（2）服务进度要求：中标通知书发布之日起至2026年12月15日，完成项目需要的加工、测试等服务以及交付物。
3、 报价与结算要求
1.职工技术创新项目技术服务限价依据每个职创项目立项申请书，单项最高限价见附件1，供应商按实际金额报价。
2.根据供应商提供的实际服务，并经甲方验收合格，据实结算。
[bookmark: _GoBack]3.其他：投标人须配合项目驻点在使用方指定地点测试成品数据工作并承担相关费用。

4、 其他要求

未经采购方许可，供应商不得公开本项目下的研究开发成果，不得将本项目下的技术申请专利，不得向第三方许可、转让或泄露本合同项下的专有技术。
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附件1：佛山供电局2026年职工技术创新项目测试加工采购内容
	采购服务依托职创项目
	铁芯电容器串联电抗铁芯电流在线监测装置研制及应用

	采购最高限价（万元）
	3.1万元

	概况
	近年电网迎峰度夏后期，铁芯电容器串联电抗设备故障频发，铁芯异常放电是故障核心诱因，当前行业无专用铁芯接地电流在线监测装置，设备运维仅依靠人工定期巡视和事后被动检修，存在极大技术短板。该运维模式无法实时捕捉电流异常波动，无法提前识别设备绝缘隐患，隐患预判率为零，仅能开展事后故障处置，人工巡检耗时费力、精准度低，极易造成设备停运、紧急抢修等问题，严重威胁电网运行安全，技术升级整改十分紧迫。
本项目针对性研发铁芯接地电流在线监测装置，通过设计高精度硬件采集模块保障现场检测精度，集成标准通信接口实现数据远程稳定传输，依托全天候数据采集分析电流变化特征，研判设备绝缘老化、电位异常等隐患，建立专属故障识别逻辑，实现设备隐患早发现、早预警，从源头压降设备故障，提升设备精益运维水平。

	采购服务内容
	铁芯电容器串联电抗铁芯电流在线监测装置研制及应用加工测试：要求对采购的材料开展加工、调试、测试以及安装服务。
1、加工完成后的装置需严格满足以下技术性能指标要求：
(1) 接地电流测量范围：50μA～50mA；测量精度：±1%（≥100uA）。
(2) 告警功能：具备越限告警、异常波动告警、稳态超限告警功能，告警阈值可根据现场运行需求灵活定制，适配不同工况设备运行标准。
(3) 通信方式：采用隔离RS485、以太网通信，可扩展光纤通信，具备电气隔离、抗干扰能力强的特点。
(4) 数据功能：支持实时数据上传、异常录波、历史数据存储、趋势分析、事件记录。
(5) 工作环境：适应变电站室内工况，温湿度适应性强，具备良好电磁兼容性能，可抵御电抗器强漏磁及现场电磁干扰，保证长期稳定运行。
2、 功能正常使用后提供具备相应资质的第三方测试报告。

	交付物
	1. 硬件装置：铁芯电容器串联电抗铁芯电流在线监测装置，壹套；使用说明书，壹份；
2. 报告：具备相应资质的功能、性能测试相关报告，壹份。
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