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本文件规定了装置所用全部材料、零部件的技术要求、检验方法及验收规则，适用于采购、来料检验及装配。
[bookmark: _Toc400845959]2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本技术条件书的引用而成为本技术条件书的条款：
GB/T 2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》
GB/T 2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》
GB/T 2423.3-2016 《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》
GB/T 17626.2-2018 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》
GB/T 17626.3-2023 《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验》
GB/T 17626.8-2006 《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》
[bookmark: _Toc361832274]3 材料与零部件技术要求
所有材料与零部件的详细技术要求见下表。检验时须核对各项指标，并满足表中“规格/特性要求”的描述。
	序号
	名称
	规格/特性
	数量
	用途说明

	1
	双级涡轮蜗杆减速机直流电机（含支架、外箱）
	标准转速：1800转；
减速比：1:150；
电压：24V；
电机功率：150W；
电机外径:90*90；
外箱尺寸：400x300x150mm（宽x高x深）；
外箱材质：304不锈钢；
外箱特性：带挂耳；
	1套
	作为开门机构的动力执行单元，通过双级减速驱动连杆，完成箱门启闭及锁紧；支架用于安装固定，外箱用于容纳、保护动力部件。

	2
	动力控制驱动器
	电动开门机构总体驱动控制器：可实现以下功能的总体驱动：
锁紧力:≥800N；
寿命：关键部件寿命≥5000次循环；
输出力矩：满足端子箱门启闭和锁紧需求；
控制方式：远程无线、本地按键、紧急手动；
工作温湿度：-20℃ - 60℃；
	1个
	作为电机驱动与控制单元，配合远程无线、本地按键及紧急手动操作，实现箱门启闭、锁紧及控制方式切换。



[bookmark: _Toc1788824461]4 检验要求
所有零部件、装配成品须按以下标准逐项检验，出厂检验记录随产品一并交付，不合格品严禁流入下道工序及交付现场。
	检验类型
	检验项目
	检验标准及判定依据

	来料检验
	型号、数量、外观、安装接口及随货资料
	逐项核对第3条，减速电机（含支架、外箱）1套、动力控制驱动器1个；外观无损伤，配件齐全；合格证、技术资料及出厂检验报告齐全。

	外观及尺寸检查
	电机外形、外箱尺寸、挂耳及加工质量
	目视外观无破损、明显变形，孔口无毛刺；用量具检查外箱400×300×150mm（宽×高×深）；电机外径90×90的单位及测量位置按确认图纸。挂耳、支架及手轮孔位置满足装配要求，记录实测尺寸及检查结果。

	材质及铭牌核对
	外箱材质、电机电压功率、转速及减速比
	依据厂商型号资料、铭牌及内部用料记录核对：外箱304不锈钢，电机24V、150W、标准转速1800转、减速比1:150；转速单位以确认的型号资料为准。记录参数及核对依据。

	电机通电检查
	启动、转向、减速传动及运行状态
	在确认的24V供电及正常装配条件下通电，按控制指令启动、停止及换向，传动正常，无卡滞、异常振动及异常噪声。记录供电电压、操作结果及异常情况。

	控制功能检查
	远程无线、本地按键及方式切换
	配套控制系统逐项验证远程无线、本地按键功能；启闭、停止及锁紧指令响应正确，各方式切换正常，无非预期动作。记录使用的控制方式及检查结果。

	紧急手动检查
	手轮安装、断电操作及恢复
	断电后按操作规程使用手轮，能够完成相应手动操作，无卡滞、干涉；恢复电动方式后基本功能正常。记录检查结果。

	装配联动检查
	箱门启闭、锁紧及连接稳定性
	在确认的正常装配工况下完成启闭及锁紧操作，箱门到达约定位置，锁紧后无明显松脱，连接件无松动、干涉。记录装配工况、实际检查次数及结果。



[bookmark: _Toc1658027]5 包装与质量保证
1）零部件分类防静电、防潮包装。
2）随货提供材质证明、合格证、检测报告。
3）质保期12个月，质保期内材料缺陷免费更换。
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc237558194]其他要求
	1
	需上传有效营业执照

	2
	本项目报价低于85% （不含本身）的需附成本分析报告。成本分析报告需充分说明费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验等，未提供成本分析报告或分析报告未能充分说明侧视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。
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