《电力端子箱低功耗高适配智能自动开门装置》

-（金属材料类）

职工创新项目

材料采购技术条件书

编号：000202608170004

深圳供电局有限公司

2026年7月30日

知识产权声明

本文件的知识产权属深圳供电局所有。对本文件的使用及处置应严格遵循深圳供电局有关规定或获取本文件的合同及约定的条件和要求。未经深圳供电局事先书面同意，不得对外披露、复制。

Intellectual Property Rights Statement

The intellectual property rights of this document belong to Shenzhen Power Supply Bureau. The use and disposal of this document shall strictly comply with the relevant provisions of Shenzhen Power Supply Bureau or the conditions and requirements of the contract and agreement for obtaining this document. Without the prior written consent of Shenzhen Power Supply Bureau, it shall not be disclosed or duplicated.

目  录

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 材料与零部件技术要求	1

4 检验要求	2

5 包装与质量保证	3

6 其他要求	3

1 范围

本文件规定了装置所用全部材料、零部件的技术要求、检验方法及验收规则，适用于采购、来料检验及装配。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本技术条件书的引用而成为本技术条件书的条款：

GB/T 3190-2020 《变形铝及铝合金化学成分》

GB/T 13871.1-2022 《密封元件为弹性体材料的旋转轴唇形密封圈 第1部分 尺寸和公差》

GB/T 20878-2024 《不锈钢牌号及化学成分》

3 材料与零部件技术要求

所有材料与零部件的详细技术要求见下表。检验时须核对各项指标，并满足表中“规格/特性要求”的描述。

| 序号 | 名称 | 规格/特性 | 数量 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 304不锈钢内外抛光无缝管 | 51*1.5内外抛光无缝管 材质：304不锈钢; 内径：51mm; 厚度：1.5mm; 尺寸：100mm; 注：必要时需切割加工，焊接等，依实际安装情况定。 | 1套 | 用于制作开门机构的连接套管，连接、支撑相关机械部件。 |
| 2 | 法兰盘连接圆板 | 材质：304不锈钢； 内径：51mm; 厚度：2.0mm; 注：必要时需切割加工开孔、焊接等，依实际安装情况定。 | 1个 | 用于套管与安装基体之间的法兰连接和固定。 |
| 3 | 可调节角度板 | 材质：304不锈钢 尺寸：90*107*107mm 注：必要时需切割加工开孔、焊接等，依实际安装情况定。 | 4个 | 用于调节机构安装角度及连接位置，适配不同端子箱的安装条件。 |
| 4 | 轴封 | 尺寸：14*30*7mm。 | 2个 | 用于旋转轴与安装孔之间的密封，减少灰尘、水分进入机构内部。 |
| 5 | 轴封盖 | 材质：6061-T6铝合金； 尺寸：Φ46*5mm。 | 4个 | 用于轴封的定位、压紧与保护，保持密封组件安装稳定。 |
| 6 | 304不锈钢一体连杆机构 | （1）箱体： 尺寸: 900x600x450mm； （2）不锈钢一体式连杆: 材质：304不锈钢材质； 整体尺寸：730*770*230mm； 注：必要时需切割加工，焊接等，依实际安装情况定。 | 1套 | 用于端子箱开门机构的安装与联动传力，将驱动动作传递至箱门，实现自动开门。 |

4 检验要求

所有零部件、装配成品须按以下标准逐项检验，出厂检验记录随产品一并交付，不合格品严禁流入下道工序及交付现场。

| 检验类型 | 检验项目 | 检验标准及判定依据 |
| --- | --- | --- |
| 来料检验 | 品名、规格、数量、外观及随货资料 | 逐项核对第3条清单，品名、规格及数量一致；零部件无裂纹、明显变形及损伤，材质证明、合格证、出厂检验报告齐全。 |
| 材质检验 | 不锈钢牌号、铝合金牌号及供货状态 | 根据厂商内部用料、采购或生产记录核对：不锈钢为304（06Cr19Ni10/S30408），化学成分符合第3条及所引标准；轴封盖为6061-T6铝合金，牌号及状态与证明一致。 |
| 尺寸检验 | 管材、圆板、角度板、轴封及轴封盖尺寸，箱体和连杆外形尺寸 | 用卡尺、卷尺等测量，第3条所列尺寸逐项核对；公差、孔位及配合尺寸按双方确认的加工图纸验收。管材内径按51mm核验。 |
| 加工质量检验 | 抛光表面、切割边缘、开孔、焊缝及连接部位 | 目视检查：抛光表面均匀，无明显划伤；切口、孔口无毛刺及锐边；焊缝无可见裂纹、漏焊、烧穿，焊渣清理干净，连接牢固；加工位置符合确认图纸。 |
| 密封组件检验 | 轴封外观及尺寸、轴封盖定位压紧、轴与密封唇口配合 | 轴封为14×30×7mm；采用弹性体旋转轴唇形密封圈时，尺寸及公差按第3条所引标准核验；唇口无缺口、裂纹，装配后无翻唇、脱位，轴转动无卡滞。 |
| 安装适配检验 | 法兰连接、角度板调节、孔位匹配及紧固状态 | 法兰、角度板与箱体安装孔位匹配；角度可调且锁紧后无松动，安装空间满足要求，各部件与箱门、箱内设备无干涉。 |
| 联动功能检验 | 连杆传动、箱门开启动作及运行后连接状态 | 在约定安装工况下配套驱动试运行，箱门达到确认的开启位置，传动连续平稳，无卡滞、异常摩擦；运行后紧固件无松动，连杆及连接部位无变形、开裂。 |

5 包装与质量保证

1）零部件分类防静电、防潮包装。

2）随货提供材质证明、合格证、检测报告。

3）质保期12个月，质保期内材料缺陷免费更换。

其他要求

| 1 | 需上传有效营业执照 |
| --- | --- |
| 2 | 本项目报价低于85% （不含本身）的需附成本分析报告。成本分析报告需充分说明费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验等，未提供成本分析报告或分析报告未能充分说明侧视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。 |