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本文件规定了装置所用全部材料、零部件的技术要求、检验方法及验收规则，适用于采购、来料检验及装配。
[bookmark: _Toc54853313]2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本技术条件书的引用而成为本技术条件书的条款：
GB/T 5226.1-2019 《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》
GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）》（含第1号修改单）
GB/T 2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》
GB/T 2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》
GB/T 17626.2-2018 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》
GB/T 17626.3-2023 《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验》
GB/T 17626.8-2006 《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》
[bookmark: _Toc649147028]3 材料与零部件技术要求
所有材料与零部件的详细技术要求见下表。检验时须核对各项指标，并满足表中“规格/特性要求”的描述。
	序号
	名称
	规格/特性
	数量
	用途说明

	1
	光储一体控制装置
	单晶35W 36V；
尺寸：530*350mm；
含0.9米光伏线；
外箱尺寸：400*300*150mm；
注：必要时需切割加工，开孔、焊接等，依实际安装情况定。
	1套
	用于集成光伏发电、储能及供电控制，为自动开门装置提供电能；外箱用于电控部件的集中安装与防护。

	2
	防水光储控制器
	灌胶防水；
静态功耗：≤40mA；
蓄电池电压：12V/24V；
最大光伏输入电流：15A；最大放电电流：15A；
最大充电功率：180W/12V, 360W/24V；
支持光伏电压18-60V控制器；
充电转换效率：85%-98%
支持环境温度检测：范围:-35-65°C，精度:±2°C，可通过RS485通信读取环境温度数据；
MPPT追踪效率>99%；
工作环境温度范围：-35°C-65°C；
冷却方式：自然散热；
防护等级：IP67；
支持充满、恒压输出、温度保护、过载/短路保护设置。
	1个
	用于光伏最大功率点跟踪及蓄电池充放电管理，提供输出控制和保护，并通过RS485上传环境温度数据。

	3
	工业级光储转换器
	15-65V转24V 15A；
支持升降压；
IP67防水铝壳；
灌胶防水；
工作温度：-40°C-55°C；
电压调整率：1%；
	4个
	用于将光储侧15～65 V直流电压升降压转换为24 V直流电源，为开门装置的驱动及控制设备稳定供电。



[bookmark: _Toc997172836]4 检验要求
所有零部件、装配成品须按以下标准逐项检验，出厂检验记录随产品一并交付，不合格品严禁流入下道工序及交付现场。
	检验类型
	检验项目
	检验标准及判定依据

	来料及光伏组件检验
	型号数量、外观尺寸、线缆及光伏额定参数
	按第3条核对光储一体控制装置1套、防水光储控制器1个、工业级光储转换器4个；核对单晶光伏组件35W、36V及各部件型号、输入输出标称参数，记录参数资料核对结果。

	外观及尺寸检查
	组件尺寸、线长、外箱、灌胶及接线
	用量具检查光伏组件530×350mm、光伏线0.9m、外箱400×300×150mm；外观无破损，灌胶及密封部位无可见缺陷，接线端子紧固、极性标识清楚，加工位置符合确认图纸。记录尺寸及检查结果。

	光储控制器基本功能检查
	供电、充放电控制及静态电流
	按实际供货的12V或24V配置连接匹配电源及蓄电池，验证正常充电、放电及状态指示；按厂商规定的静态工况测量控制器自身电流，应≤40mA。记录配置、测量工况、电流及功能结果。

	设置及温度通信检查
	充满、恒压及保护参数设置，温度显示、RS485通信
	核对充满、恒压输出、温度及过载/短路保护设置可读取、可按说明书设置并保存；不进行破坏性短路或极限过载试验。常温下用温度计比对，误差≤±2℃，RS485读取温度正常。记录设置值、参考温度及读取值。

	转换器通电检查
	基本升降压功能及24V输出
	在15～65V范围内，选取低于24V及高于24V的适用输入点，接入确认的正常负载，测量输出并记录输入电压、负载、输出电压；应能稳定输出标称24V。

	整机供电及装配检查
	接线极性、安装固定、供电联动
	目视接线及适用的防触电措施，确认无裸露松脱线头、极性错误或安装干涉；按规定接线通电，能向配套设备正常供电，运行中无异常停机、异味及明显异常发热。



[bookmark: _Toc521473464]5 包装与质量保证
1）零部件分类防静电、防潮包装。
2）随货提供材质证明、合格证、检测报告。
3）质保期12个月，质保期内材料缺陷免费更换。
[bookmark: _Toc237558194][bookmark: _GoBack]其他要求
	1
	需上传有效营业执照

	2
	本项目报价低于85% （不含本身）的需附成本分析报告。成本分析报告需充分说明费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验等，未提供成本分析报告或分析报告未能充分说明侧视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。
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