海蓄公司地下厂房蜗壳层处漏水处理零星采购
技术规范书
一、工作概况
琼中抽水蓄能电站地下厂房蜗壳层墙体出现漏水，存在损坏结构安全的可能性，需对该漏水处进行处理。
二、工作内容
在地下厂房蜗壳层渗漏治理施工时，将现有出水量最大的排水管管底位置增设排水管道及控制阀门，实施有组织引流泄压，将渗漏水集中导排，降低墙体内部渗水压力；针对各部位渗漏点位开展注浆封堵作业，待渗漏点渗流停止、基面充分干燥后，再采用环氧树脂材料对混凝土结构裂缝进行灌注封闭处理；待裂缝修补施工全部完成后，对混凝土表面开展外观美化处理，恢复墙面原有观感。
三、工作范围及要求
本项目工作范围包含地下厂房蜗壳层渗漏治理三项施工内容：一是在现有出水量最大管道管底下方钻孔，安装排水管道及阀门，实施有组织引流泄压，疏导渗漏水、降低结构内水压力；二是对墙体各处渗漏点位开展注浆封堵施工；三是待渗漏点止水、基面充分干燥后，采用环氧树脂灌注封堵混凝土结构裂缝，封闭渗水通道，完成墙面美化处理。
施工应严格遵照水工混凝土缺陷修补、化学灌浆相关规范执行，做好施工质量管控，确保处理完成后无渗漏、返潮现象。
四、技术要求
1、工人进场，施工现场围蔽，使用工具及使用材料必须注意施工安全及用电安全；
2、必要时可搭设脚手架或使用梯子，均应符合现场作业风险管控措施，全程应做好相对应的安全防护工作。在渗水处确定钻孔的位置，具体的钻孔数量（孔距10-15cm）根据渗漏裂缝的长度或者渗漏点的大小确定，施工区域为渗漏区域外扩500mm；
3、钻孔作业施工前，应查阅施工图纸，采用钢筋探测仪对钻孔点位进行探测，核查混凝土内有无钢筋、预埋管线等，严禁钻孔破坏墙体内部钢筋、管道及各类既有结构构件，确保结构安全。用冲击钻打孔（孔深15cm至25cm），埋设注浆嘴（长度10-20cm），注浆管与注浆机连接，向侧墙混凝土高压注入聚胺酯发泡止水剂（东方雨虹品牌），当注浆机压力表中指针超出固定范围（通常控制在0.5mp以内）时，停止该点注浆，继续向下一点注浆。利用高压注浆泵注入发泡止水剂时，要足量注入；要及时盖紧注浆液的桶盖，避免潮气进入，避免与空气接触时间太长；
4、利用聚氨酯发泡剂堵住渗漏点后，再高压注浆泵注入环氧树脂对裂缝进行填充，要足量注入；要及时盖紧注浆液的桶盖，避免潮气进入，避免与空气接触时间太长；
5、待完成注浆后，去除注浆钉，清理孔道，用堵漏宝封堵孔道、修补砂浆抹平，打磨平整后恢复混凝土饰面层，美化墙面；
6、隐蔽工程施工完成后，必须履行验收程序，验收合格后方可开展后续工序施工。若隐蔽部位未组织验收，且无法确认该部位实际施工质量及施工情况时，应采取凿除、拆除等措施，对隐蔽部位进行检查核验，验收合格后方可继续后续作业；
7、全部施工完成后，施工单位应拆除临时设施，清运施工废料及剩余材料，做好现场清理，做到工完场清，恢复作业区域原有环境，并做好成品保护。
五、工期要求
[bookmark: _GoBack]施工期为结合#1机组停机检修后15天。
六、现场要求
1、现场施工过程要做好周边设备保护工作，施工范围做好隔离。
2、施工完成后做好设备、工具、工程余料、废物料清理工作，恢复施工现场。
