致：云南电网有限责任公司（澄清接收方）
1.招标文件220kV组合电器（GIS）技术规范书（专用部分）中供货范围要求包含：5个套管出线间隔、1个分段间隔、1个母联间隔、1个PT间隔及1段母线、出线套管。但招标图纸仅示出5个出线间隔（其中仅3个为套管出线）及1段GIL出线套管。现请招标人予以澄清：本项目供货范围应以招标文件技术规范书为准，还是以招标图纸为准；若供货范围以招标文件技术规范书为准，请提供对应的准确图纸。
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2.招标文件220kV组合电器（GIS）技术规范书（专用部分）中明确接线形式为双母单分段，技术规范书供货范围仅要求配置1个PT间隔，请予以澄清：本项目是否需要配置3组PT间隔（两段母线+分段各配置一组PT）。

3.招标文件220kV组合电器（GIS）技术规范书（专用部分）中电流互感器相关参数与招标图纸标注参数存在不一致，请招标人予以澄清：本项目电流互感器应以招标文件技术规范书参数为准，还是以招标图纸参数为准。

4.招标文件220kV组合电器（GIS）技术规范书（专用部分）供货范围载明GIL母线长度为150m，招标图纸所示GIL母线长度至少为280m，二者存在差异。请招标人予以澄清：（1）本项目GIL母线供货长度应以招标文件技术规范书参数为准，还是以招标图纸为准。（2）招标长度是否影响中标金额变更。
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