## 10kV发电车技术偏离表
序号 | 项目 | 产品类型 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参数要求 | 要求质保期 | 到货期偏离 | 技术参数响应 | 响应情况 | 质保期响应 | 到货期偏离响应
1 | 南方电网绿能科技（广东）有限公司2026年应急装备购置专项供应商征集项目 | 10kV应急发电车（1000kW、2000kW、3000kW） | 4 | 台 | 发电机组及容量 | 1、额定电压：10.5kV，额定频率：50Hz，功率因数：0.8（滞后）；常用功率：1000/2000/3000kW按项目选定；备用功率：不低于常用功率的110%。 | 3年，含实施服务 | 时间：自合同签订之日起60日历天内 地点：甲方指定地点。
2、额定转速不低于1500r/min，发电机效率不低于94%，三相三线制，励磁方式PMG，数字自动电压调节。
3、发电机绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP23；额定电流、短路能力及温升应与容量匹配，提供型式试验或出厂报告。
[5 empty] | 电气性能 | 4、稳态电压偏差不大于±1%，电压不平衡度不大于1%，冷热态电压变化不大于±2%。
5、突加额定功率时电压降幅不大于15%，突减100%功率时电压升幅不大于20%；电压恢复时间不大于4s。
6、稳态频率带不大于0.5%，频率降不大于3%；突加额定功率频率降幅不大于7%，突减100%功率频率升幅不大于10%；恢复时间不大于3s。
7、总谐波畸变率不大于4%；应提供具备CNAS/CMA资质第三方检测报告。
[5 empty] | 车辆及整车系统 | 8、底盘车发动机额定功率不低于250kW（按项目容量校核），整车外形尺寸、总质量、轴荷满足运输条件，提供底盘及整车合格证明。
9、发动机满载燃油消耗率不大于220g/kW·h；排放满足现行非道路移动机械柴油机排放和烟度要求，林格曼黑度不高于1级。
10、噪声：1m处不大于84dB(A)（大容量按项目限值），7m处不大于79dB(A)（大容量按项目限值）；提交检测报告。
11、车辆应配置可靠驻车、液压支撑、照明、消防、倒车影像及雷达，运输和作业状态均应稳定。
12、厢体具备防雨、防尘、通风、散热和检修条件，电气舱室布置合理，门窗和连接器在运输状态下可靠锁止。
13、集成控制系统支持启停、并机、并网（如适用）、保护定值、操作记录、故障记录和运行参数显示。
14、应配置自动/手动启停、过压/欠压、过流、短路、过频/欠频、逆功率、超温和低油压等保护。
15、支持多台同型号发电车并机运行（如项目需要），并机时具备同步、均流、负荷分配和故障脱离功能。
16、发电机输出侧设置10kV开关柜/断路器，具备带电显示、接地、闭锁和防误操作措施。
17、配置适配10kV系统的电缆、快速插拔连接器、接地线及专用工具，接口式样和长度按项目确认。
18、应提供整车总装图、一次系统图、二次原理图、接线图、接口图和维护空间说明。
[5 empty] | 10kV连接与安全 | 19、10kV快速插拔电缆连接器应具备可靠绝缘、屏蔽接地、防误插、锁止和防水结构，并提供型式试验或第三方检测报告。
20、连接器额定电压、电流、短时耐受及工频耐压满足10kV系统要求；电缆屏蔽层和接地连续可靠。
21、配置车体接地装置、接地极和接地引线；接地电阻不大于30Ω，接地线截面和长度满足现场作业要求。
22、设置明显急停按钮；急停后应切断发电输出并保持安全状态，具备防误触和复位逻辑。
23、照明、检修、辅助回路配置漏电和过流保护；高压区设置安全围栏、警示标识和作业隔离措施。
24、具备消防、排烟、通风和燃油泄漏防护措施，配置合规灭火器材并提供应急处置方案。
25、绝缘电阻、介电强度、接地连续性、保护动作及整车安全性能应通过出厂及现场验收试验。
[5 empty] | 控制及通信 | 26、控制系统支持本地触摸屏/人机界面操作，关键状态、告警、保护动作和历史记录可查询导出。
27、预留RS485、CAN、以太网或其他经确认的通信接口，支持与配电系统的开关状态反馈、远方启停和必要的并机通信。
28、通信协议、点表、时序和接口定义应在供货前提交，所有通信功能须提供测试记录。
[5 empty] | 试验交付与服务 | 29、工厂验收应覆盖空载、带载、突加/突减负荷、电压频率稳定性、保护、并机和通信试验。
30、提交产品说明书、合格证、型式试验/检测报告、出厂试验报告、校准证书、图纸和备件清单。
31、提供理论及实操培训，培训覆盖安全操作、启停、切换、并机、接地、故障处理和日常维护。
32、质保期不少于3年（含实施服务）；合同签订后60日历天内交货至甲方指定地点，响应文件须明确交期和售后响应时间。
注：偏离表需加盖响应单位公章
Note on I2: Administrator: 待完善

## 0.4kV UPS电源车技术偏离表
序号 | 项目 | 产品类型 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参数要求 | 要求质保期 | 到货期偏离 | 技术参数响应 | 响应情况 | 质保期响应 | 到货期偏离响应
1 | 南方电网绿能科技（广东）有限公司2026年应急装备购置专项供应商征集项目 | 0.4kV UPS电源车（500kVA、250kVA、200kVA、160kVA、120kVA、80kVA、60kVA） | 6 | 台 | 系统及容量 | 1、UPS容量按项目选定500/250/200/160/120/80/60kVA，额定输入/输出电压0.4kV，额定频率50Hz，功率因数和电能质量满足负荷要求。 | 3年，含实施服务 | 时间：自合同签订之日起60日历天内 地点：甲方指定地点。
2、系统由UPS主机、整流器/逆变器、静态旁路、维修旁路、电池及BMS、ATS/配电、监控、厢体和车辆等组成，提供完整系统配置。
3、UPS在市电异常时由电池无缝供电；满负荷后备时间不低于30min（或项目指定值），并提供计算书和试验报告。
[5 empty] | UPS主机及并机 | 4、UPS应支持电池供电启动，启动后可输出额定功率；正常、市电故障、旁路、维修旁路和过载切换逻辑清晰。
5、支持不少于4台同型号UPS电源车直接并联，实现冗余或扩容；并机投入/退出、单机故障脱离时输出不中断。
6、UPS应具有输入、旁路、静态旁路和手动维修旁路开关，开关容量与系统功率匹配，具备欠压/过载脱扣和状态监测。
7、额定负载效率不低于94%，30%和50%负载效率不低于93%；提供泰尔或同等资质第三方报告，功率模块采用高可靠模块化设计。
[5 empty] | 电池及BMS | 8、电池优先采用磷酸铁锂或同等性能产品，电池设计寿命不低于10年，单体一致性和自放电满足现行标准。
9、BMS实时采集单体/电池簇电压、电流、温度，估算SOC，支持故障诊断、告警、保护、健康状态评估及均衡管理。
10、BMS与UPS支持RS485、CANBUS、MODBUS、干接点和TCP/IP等通信方式，支持主机485通信及干接点联动。
11、电池系统支持AC/DC两路供电或经确认的冗余供电，支持正负半簇独立控制管理；不得采用直流母线中间抽头。
12、模组间具备主动均流功能；电池簇、汇流柜、BMS、开关及线缆标识清晰，维护和更换方便。
13、锂电池舱配置温度、烟雾、可燃气体及一氧化碳检测和报警；消防系统与BMS、百叶窗、排风装置联动。
14、配置经认证的自动灭火装置（如七氟丙烷、全氟己酮等适用系统），具备两级检测/灭火或等效安全方案。
15、电池绝缘材料阻燃性能满足现行标准；电池无泄漏、锈蚀、破损，端子和编号清晰，固定系统不影响维护。
16、提交电池单体、模组、簇、BMS和消防装置的品牌、型号、照片、认证和检测报告。
17、提供电池放电时间计算、温度补偿、休眠/浮充/均充策略和长期停放维护方案。
18、电池开关应具备欠压脱扣、辅助触点、过载保护及UPS状态监测功能。
[5 empty] | 配电电缆与接口 | 19、输入可采用两路市电、一路市电加发电车或经确认的切换方案，ATS容量、切换逻辑及旁路策略应明确。
20、输出配电装置满足0.4kV系统短路和负荷要求，端子箱密封良好，负荷侧和发电侧同时支持快速接头及铜线耳。
21、配置不少于4组连接缆（数量和长度按项目确认），重型橡套软电缆额定电压、温度等级和机械强度满足移动使用。
22、电缆专用连接器应防误插、防水、锁止可靠；提交接口尺寸图、选型依据和试验报告。
23、车体、箱体、开关柜、电缆外护套可靠保护接地；配置两组接地极和接地引线，接地电阻不大于30Ω。
24、照明和检修回路设置漏电保护，动作电流不大于30mA（或按项目要求），具备涉水和触电保护功能。
25、输入、输出、旁路和电池回路应有清晰标识，具备相序/极性防错、隔离和检修安全措施。
[5 empty] | 车辆厢体与监控 | 26、车辆具备液压支撑、驻车、倒车影像及雷达、照明、消防、强排风和检修通道；厢体满足户外密封、防雨、防尘和散热要求。
27、监控系统显示UPS输入/输出、电池、ATS、告警、保护动作、运行记录和能量/负载信息，支持历史记录导出。
28、车辆运输状态下设备、门窗、电缆绞盘和连接器可靠固定；提供整车尺寸、总质量、轴荷、最小转弯半径和运输条件。
[5 empty] | 试验交付与服务 | 29、工厂试验应覆盖绝缘、耐压、接地、UPS功能、旁路/切换、后备时间、负载、并机、BMS通信和消防联动。
30、现场调试和验收应覆盖市电/发电车输入切换、带载运行、保护动作、急停、接地和告警记录。
31、提交总装图、一次/二次图、说明书、合格证、第三方检测/型式试验报告、BMS/消防资料、备件和培训文件。
32、质保期不少于3年（含实施服务）；合同签订后60日历天内交货至甲方指定地点，响应文件须明确交期和售后服务响应。
注：偏离表需加盖响应单位公章
Note on I2: Administrator: 待完善