表1：柳州局零星采购技术服务需求表
	服务项目名称
	超高压输电公司柳州局2026年一种主循环泵动平衡精度校准测试装置的研制零星采购项目
	备注

	项目技术要求
	一、技术服务要求内容：
1、一种主循环泵动平衡精度校准测试装置1套，技术服务内容为一种主循环泵动平衡精度校准测试装置的设计、加工制造（含材料）、试验等。技术要求：
（1）采用工业级高精度振动传感器与转速传感器，定制适配主循环泵联轴器、泵轴等关键部位的安装结构，采用非侵入式安装方式，无需拆解设备，可实时采集振动幅值、相位、转速等核心数据，适配换流站复杂电磁环境，防护等级达IP67。
（2）开发装置配套数据接收与分析模块开发：集成低功耗数据接收单元与嵌入式分析芯片，搭载定制化算法，可快速处理传感器采集数据，自动比对动平衡精度标准阈值，判断是否合格；针对偏差数据，结合主循环泵运行参数生成针对性调整策略（如配重位置、配重质量建议），支持数据实时显示与异常告警。
（3）装置整体适配优化：兼顾便携性与稳定性，整机采用轻量化设计，方便阀冷间狭小空间作业；电池供电，续航稳定长久，满足现场无外接电源场景；数据可同步上传运维平台，实现数据溯源与远程监控，适配南网特高压运维管理体系。
二、交付的设备、测试装置、安全工器具、等成果需经第三方检测机构（具有CMA/CNAS等资质）校验检测；若涉及系统、软件工具同时应满足网络安全的有关要求方满足交付条件。  
	

	项目专用资质、业绩要求
	一、专用资质（如有）：无。
二、报价方应有技术创新服务要求的研究、开发、加工及技术服务等近三年类似或相关的业绩。
	

	  售后服务要求
	1、 发票要求：报价单位提供符合规定税率的增值税专用发票。
2、 质保期及售后服务响应要求：质保期不少于12个月，质保期内有任何质量问题均免费处理；售后服务的响应时间在48小时内，并提供技术支持。
[bookmark: _GoBack]3、服务时间及地点要求：服务时间为自确定服务商之日起至2026年11月31日，服务地点为广西柳州市城中区海关路22号超高压输电公司柳州局。
4、运输要求：本次项目中涉及到的材料运输全部费用由报价单位承担。
5、该项目在通过验收后，以实际开展细项一次性支付报价方费用，在收到报价方发票45个工作日完成支付。



	



表2：柳州局零星采购技术服务报价表（由供应商填写）
	序号
	采购/服务内容
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	备注

	1
	材料费
	项
	1
	
	
	


	2
	测试化验加工费
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计（含税）
	
	

	注：1、若单价和总价有差异，以单价为准；报价方为执行本项目所发生的其他一切费用（如材料运输费用等）均已包含在总价中；
2、请严格按照格式填写。




法定代表人（或其授权代理人）签字：(盖公章）  
联系人：          联系电话：                           年    月     日


