佛山电力调度控制中心光储新能源多协议智能融合网关终端研制项目材料采购方案
现对开展“光储新能源多协议智能融合网关终端研制”职创项目中的材料费进行零星采购，制订本方案如下：
1、 项目基本情况
（1） 项目概述：
	[bookmark: _GoBack]项目基本情况
	项目名称
	光储新能源多协议智能融合网关终端研制

	
	项目性质
	□科技项目    ☑职创项目    □其他项目

	
	项目编号
	030600KZ25120098
	项目总资金（万元）
	

	可用预算（万元）：
测试化验加工
	
	本次申请预算（万元）：
测试化验加工
	

	采购理由
	本项目已正式下达，该项目为适随着“碳达峰、碳中和”战略的深入推进，我国能源结构正加速向清洁化、分布式转型。国家能源局明确提出加快智能微电网建设，强调提升新能源功率预测、分布式储能调控、虚拟电厂响应等能力，为能源边缘终端的智能化、标准化提供政策引领。作为粤港澳大湾区能源转型的典型区域，佛山地区分布式光伏装机规模正呈现爆发式增长，海量分布式电源已成为区域能源结构清洁化的重要支撑。然而，在快速发展的同时，系统性问题也日益凸显。
在此背景下，研发支持多协议接入、智能计算与主站协同的“光储新能源多协议智能融合网关终端”，对构建新型电力系统具有至关重要的意义。
本次需购置多协议智能融合网关终端材料，主要包括：CPU主控板件、电源模块、南向通讯模组、无线传输模组，以及原型机制作所需的线缆、接插件等测试辅料，所采购的定制材料需满足多协议智能融合网关终端的组装要求。
另外，由于本创新项目所需设备组件在公司集中采购目录清单以外，且未在采购目录中，采购数量较少，总金额少于5万元，未能形成规模采购，所以申请零星采购。      



2、 采购范围及内容
	序号
	采购内容
	相关要求

	1
	多协议智能融合网关终端材料（1台套）
	主要包括：CPU主控板件、电源模块、南向通讯模组、无线传输模组，以及原型机制作所需的线缆、接插件等测试辅料，其性能要求如下：
	CPU主控板件
	采用工业级宽温处理器≥8核ARM处理器，主频2.0G Hz及以上，算力6 TOP及以上，功耗 <20W

	存储模组
	内存≥4G，片内EMMC≥32G，支持SATA扩展

	对时模组
	支持电B码对时，支持SNTP网络对时

	电源模块
	电源电压
	双通道110V- 220V 交直流宽幅电源

	
	电源输入范围
	80%~120%

	
	功耗
	<20W

	南向通信模组

	
以太网
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	端口个数
	4

	
	
	接口形式
	RJ-45

	
	
	传输速率
	100Mbps

	
	
	传输标准
	100Base-TX

	
	
	传输距离
	<100m

	
	
	[image: ]通信规约
	IEC 61850，IEC 60870-5-104

	
	RS-232调试端口 
	端口个数
	1

	
	
	接口形式
	电信号

	
	
	[image: ]传输速率
	115200

	
	CAN端口
	端口个数
	2

	
	
	通信速率
	最高1M

	
	RS-485端口
	端口个数
	14

	
	
	通信速率
	最高115200

	无线传输模组（北向）
	4G/5G
	端口个数
	2

	
	
	网络制式
	全网通

	
	
	加密支持
	至少支持SM2加密

	线缆、接插件等辅料
	原型机制作所需的线缆、接插件等辅料，需与上述模组接口相匹配。





三、零星采购方式
本项目符合《广东电网有限责任公司非招标采购方式管理细则》中零星采购的条件（单项采购估算金额在5万以下，且不易形成批量的项目），采用公开零星采购方式。
四、零星采购供应商的选取
（一）零星采购供应商的资格要求
必须具备必须具备电气设备销售、电子产品销售及技术服务开发能力，注册资金需大于等于100万元，公司营业范围覆盖该项目采购要求。具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。能根据项目需求供给项目研发所需的材料，承担设备材料及相关附件递送服务。
（二）零星采购成交标准
推荐成交供应商主要依据满足技术要求前提下，推荐“价格、售后”综合最优的作为成交供应商。

备注：一式两份，审批完成后一份由实施分部存档，一份办理费用报销时提供。
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