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总则

概述

本文件适用于南方电网科学研究院有限责任公司（以下简称采购人）用于湖南-贵州电力灵活互济工程湖南侧站点谐波测试项目采购，本文件的最终解释权归南方电网科学研究院有限责任公司。

所有采购人认为是本文件范围所要求而被遗漏的项目，都被认为是包含在本次招标范围内，供应商的投标被视为包含此遗漏项目的投标。供应商可以就采购人认为的遗漏项目提请采购人注意，并详细说明理由。采购人将就此进行澄清。

供应商应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则采购人将有权取消供应商的投标资格，由此产生的一切后果由供应商承担。

供应商应按照本技术规范书的要求提供详细、完整的技术方案。所提供的技术方案应完全满足或高于本技术规范书的要求，对于本技术规范书中的条款，供应商如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在技术方案以及技术差异表中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别。对于本技术规范书未规定的有关系统性能和功能，供应商应提出补充要求或建议，并陈述其理由。

定义

采购人：南方电网科学研究院有限责任公司。

供应商：参加本次投标竞争，向采购人提交投标文件的供货商/服务商/承包商。

中标人：最终被授予合同的供应商。

标准和规范

本技术规范中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以采购人发出本方案之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本技术规范书与所列标准之间有不一致之处，供应商应向采购人指明，并由采购人确定采用哪一个规范。

供应商如果采用自己的标准或规范，必须向采购人提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于GB、JB有关规定。

对投标技术文件的要求

投标技术文件必须包括但不限于以下内容：投标技术文件响应，技术差异表和技术方案。

1.4.1投标文件的响应

供应商的投标技术文件响应中，要求对本招标文件所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答，不得使用“明白”、“理解”等词语。凡采用“详见”、“参见”等方式说明的，应指明参见文档的章节及页码。凡采用“部分满足”应答的，应详细说明哪部分满足或不满足。

1.4.2技术差异表

技术差异表见附件一。

1.4.3技术方案

供应商所提供的技术方案应按照以下的内容格式及编排顺序进行编制，但不限于以下内容。

1.4.3.1概述

1.4.3.2研究内容和技术路线

1.4.3.2.1研究内容：根据提出的研究任务，详细列出具体研究内容，说明各内容间的相互关系。

1.4.3.2.2技术路线：提出进行研究所采用的技术路线及依据。

1.4.3.3预期目标与成果形式

提出项目研究将达成的目标，以及最终提供的成果形式，且内容应响应下文“2.3 研究成果/交付物的技术指标要求”。

1.4.3.4项目的进度安排

提交详细的项目进度计划，明确里程碑，且内容应响应下文“3.2研究进度计划的编制及分段考核”。

1.4.3.5技术服务承诺

供应商为本项目所提供的服务的内容、服务方式和服务承诺（含售后服务）。

1.4.3.6项目管理方案

项目组织。提供本项目组织详细资料，提供该项目人员构成及名单。

1.4.3.7附录

1.4.3.7.1风险与对策：若供应商认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。

1.4.3.7.2供应商认为需要为本项目提供的其它任何的资料信息。

总体描述

2.1 项目背景

湖南-贵州电力灵活互济工程湖南侧站点谐波测试。分析湖南侧500kV牌楼站、500kV边城站2个站点500kV侧交流系统背景的电能质量，测试内容包含谐波电压、谐波电流、电压总谐波畸变率、频率及电压负序不平衡度，为工程前期建设提供数据支撑。
2.2 项目采购范围

根据相关标准要求，分别在500kV牌楼站和500kV边城站的主变压器侧（只选择1台在运行主变压器）二次电压及电流信号所在的屏柜号及二次端子号，优先选取由PT引出的二次电压信号进行测试，具体测试项目见表1。

另外，测试过程如发现异常（设备断电或接线掉落导致测量中断等）影响测量结果的，需要结合现场情况重新测量；同时提交近5年的历史数据（如有）。

表 1 各个站点的电能质量测试项目表
	序号
	测试项目
	参照标准
	监测时间

（h）
	试验要求

	
	谐波电压
	GB/T 14549-1993

GB/T 15543-2008

GB/T 15945-2008 
	168

	根据2-50次谐波电压测量结果，分析A、B、C三相谐波电压含有率，给出最大值、最小值、平均值、95%概率值。

	
	谐波电流
	
	
	根据2-25次谐波电流测量结果，分析A、B、C三相谐波电流含有率，给出最大值、最小值、平均值、95%概率值。

	
	电压总谐波畸变率
	
	
	根据测量结果，给出A、B、C三相最大值、最小值、平均值、95%概率值

	
	频率
	
	
	给出最大值、最小值。

	
	电压负序不平衡度
	
	
	给出最大值、最小值、平均值、95%概率值。


2.3 项目研究成果/交付物的技术指标要求

2.3.1交付成果

《湖南-贵州电力灵活互济工程湖南侧交流系统背景谐波分析报告》1份。

2.3.2指标要求
《湖南-贵州电力灵活互济工程湖南侧交流系统背景谐波分析报告》内容应满足表1要求。
项目实施要求

3.1中标人的一般责任

中标人应根据采购人的要求及安排，根据需要派遣相关人员至地点500kV牌楼变电站、500kV边城变电站完成测试工作，需要自行完成办理进站相关手续，派遣工作负责人，办理工作票等；现场测试及相应的安全责任由中标人负责。

按照合同约定，完成招标工作范围内的全部工作。

若需向地方有关部门交纳有关的费用，由中标人自行承担。

本项目不得转让或分包。

3.2研究进度计划的编制及分段考核

	序号
	时间
	主要内容及交付项

	1
	签订合同后90个工作日内
	乙方按合同约定完成所有工作内容，提交所有交付物，通过甲方组织的验收。


中标人必须按采购人确认的进度计划组织研究，接受采购人对研究进度的检查和监督。项目实际进度与经确认的进度计划不符合时，中标人应按采购人的要求提出改进措施，经采购人确认后执行。因中标人的原因导致项目实际进度与进度计划不符，中标人需实施改进措施且不得追加合同价款。

3.3项目研究结束

1)中标人必须按照本规范书约定的结束日期或经采购人同意顺延的计划完成项目。

2)因中标人原因不能按照本规范书约定的完成日期或采购人同意顺延的工期完成的，中标人承担违约责任。

3.4项目验收的形式与要求

本项目的具体验收方式及时间安排如下：

1）项目需于签订合同后90个工作日内完成“2.3 研究成果/交付物的技术指标要求”交付的全部内容，并提交验收报告，通过甲方组织的验收。

2）项目交付地址： 广州  

3）满足验收条件时，中标人应首先进行认真的自检，并在验收前七日以书面形式通知采购人组织验收，通知包括验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收材料。

4）由于非中标人原因项目验收达不到验收标准及约定要求，采购人应要求有关单位修改，中标人按修改意见处理。

5）由于中标人原因项目验收达不到验收标准及约定要求，中标人应按采购人的要求进行补救或返工，并承担重新验收和返工的费用。

3.5项目质量安全保障

1）中标人应严格遵守本规范书关于项目的若干技术质量规定，制定严格的质量安全措施。中标人负责在整个项目过程中保证项目的质量和试验数据的可靠性。

2）由于中标人质量安全措施不力造成研究质量安全事故的责任，以及由此发生的费用和损失，由中标人承担。

其它相关要求

本技术规范书的最终解释权归采购人。

附件一：技术差异表

	规范书条目
	技术规范书要求
	技术偏差
	详细说明
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