## 问题质询
深圳供电局有限公司2026年主网保护、厂站自动化及安防设备（机房精密空调、移动介质管控系统、过压解列装置等6个标的）第三批次物资专项公开询比采购澄清问题及答复
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 7D70DAF9D7A349558EE9C91324582557 | 34443A6410DC438F8153125BE10F2944Z268 | 麻烦确认下20KW精密空调深圳供电局有限公司精密空调技术规范书中5.2.1部分精密空调是需要风冷还是水冷的精密空调，谢谢 | 专用技术 | 标的 | 标的1：机房精密空调 | 1.已统一更新技术规范书，详见最新技术规范书，按规范书要求响应。 2.本标的（标的1:精密空调）涉及2份技术规范书，分别对应不同项目，具体项目信息详见技术规范书表2.1，具体设备技术参数要求详见表5.2.1，设备配置存在差异，请结合对应项目匹配相应技术规范书执行响应。 3.20KW精密空调需为水冷型精密空调
2 | DDD4F7598E504ACE8D8414315EC6FB2C | 34443A6410DC438F8153125BE10F2944Z268 | 请问20KW精密空调深圳供电局有限公司精密空调技术规范书中5.2.1-5.机组性能-3）节能措施设计-水流量调节部分冷冻水阀是需要什么形式的？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：机房精密空调 | 1.已统一更新技术规范书，详见最新技术规范书，按规范书要求响应。 2.本标的（标的1:精密空调）涉及2份技术规范书，分别对应不同项目，具体项目信息详见技术规范书表2.1，具体设备技术参数要求详见表5.2.1，设备配置存在差异，请结合对应项目匹配相应技术规范书执行响应。 3.精密空调设备具备“无极调节水流量”的功能即可；本条要求的本质是精密空调设备需要具备该功能，生产实现该功能采取的是什么样的措施并没有特别要求。
3 | 9FC787D284454149A4D8666320DFABAA | 34443A6410DC438F8153125BE10F2944Z268 | 本标包 6 ：自动气体灭火系统，包含两份技术规范书，在编号为0212026060000090174的《自动气体灭火系统》技术规范书内，表 2.3 设备供货范围响应表第 3 项：“180L 柜式七氟丙烷气体灭火装置”，条目完整罗列全套技术参数，同时包含灭火控制器、光电火灾报警器、泄压口设备及开凿等配套工作要求，但该条目数量栏填写符号为“/”。 同表格内其余柜式七氟丙烷装置：150L 柜式七氟丙烷气体灭火装置数量为 3 套、120L 柜式七氟丙烷气体灭火装置数量为 1 套，均填报具体数字，仅 180L 规格填写 “/”。 请招标方确认： 180L 柜式七氟丙烷气体灭火装置实际采购数量是多少？ | 专用技术 | 标的 | 标的6：自动气体灭火系统 | 1.本标的（标的6：自动气体灭火系统）涉及2份技术规范书，其中编号 0212026060000090174的技术规范书对应《生产指挥中心机房UPS加装及机房扩容改造》项目，编号为 0212026060000090198的技术规范书对应《深圳供电局有限公司2025年生产指挥中心容灾备份场地建设》项目，设备配置存在差异，请结合对应项目匹配相应技术规范书执行响应 2.180L 柜式七氟丙烷气体灭火装置实际采购1套，包含瓶体、灭火剂及配套器件
4 | B7135940AD10498E9FC24F57C2B083CA | 34443A6410DC438F8153125BE10F2944Z268 | 采购文件“第三章 评审办法（综合评估法）—商务评分标准“财务状况-近三年平均营业净利率和财务状况-近三年平均净现金流动比率”提到“未按年份和时间要求提供财务报表的本项得 0 分，新成立公司按公司成立时间提供”。 问题1：针对此要求，如我司成立于2023年12月22日，因2023年仅存续9天且无任何经营活动，故2023年没有财务数据是不是可以不提供2023年的财务审计报告，只提供2024年和2025年的财务审计报告？ 问题2：请问这种情况在商务响应文件近年财务状况章节是否可以只取2024年和2025年的数值相加后除以2的平均值？还是取2024年和2025年的数值相加后除以3的平均值？依据南网以往项目澄清答复，此种情况是按两年平均值，我司理解应按两年相加除以2的平均值。烦请进一步明确这两个数值的计算填写方式，谢谢。 | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年主网保护、厂站自动化及安防设备（机房精密空调、移动介质管控系统、过压解列装置等6个标的）第三批次物资专项公开询比采购 | 按照采购文件要求提供，具体评审计算以采购工作组意见为准。
5 | E004B9BEE4174EBBA89E830AA814788B | 34443A6410DC438F8153125BE10F2944Z268 | 采购文件“第三章 评审办法（综合评估法）”的商务评分标准“商务响应性—质量保证期”中提到关于“质保期满足合同要求，每增加……” 问题:针对本项目，出现了部分标的有明确质保期要求:部分标的的技术规范书质保期要求不一致;部分标的中个别技术规范书有写明质保期，个别技术规范书未写明质保期，个别技术规范书写明以商务招标书为准等情况。 针对上述情况，请问此处“质保期满足合同要求”是否统一以满足采购文件“第六章 货物专项采购标准合同文本-专用部分”中质保年限要求为准呢?若以采购文件标准合同文本为准，标的名称在标准合同文本-专用部分中无对应品类分类的，是否以(四十五)其他物资里其他设备的质量保证期要求为准呢?烦请贵方予以解答，谢谢! | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年主网保护、厂站自动化及安防设备（机房精密空调、移动介质管控系统、过压解列装置等6个标的）第三批次物资专项公开询比采购 | 1.质保期满足合同要求，统一按照“货物专项采购标准合同文本-专用部分”中对应品类的质量保证期为准。 2.无对应品类分类的，按（四十五）其他物资里其他设备的质保期为准。
6 | 1BBEF9F1332645F08CF31E4D89A1655B | 34443A6410DC438F8153125BE10F2944Z268 | “机房精密空调”标的（技术规范书第5.2.1节“精密空调设备要求”），冷却方式要求自相矛盾，且带★号实质性条款无法响应。 该节“总体技术要求”第2）条明确规定：“要求机房恒温恒湿精密空调采用水冷型恒温恒湿空调机组”，表格行标题亦为“水冷型列间精密空调”；但紧随其后的第3）条为带★号的实质性响应条款，却表述为：“★风冷型精密空调显令比要求：制冷量不小于20kw 1台”。“水冷型”与“风冷型”系两种互斥的冷却形式，同一节内前后条款直接冲突。该★号条款按惯例属于不满足即否决响应的实质性要求，响应人无论按“水冷”还是“风冷”配置，均必然违反其中一项要求，客观上构成无法响应。 | 通用技术 | 标的 | 标的1：机房精密空调 | 1.已统一更新技术规范书，详见最新技术规范书，按规范书要求响应。 2.本标的（标的1:精密空调）涉及2份技术规范书，分别对应不同项目，具体项目信息详见技术规范书表2.1，具体设备技术参数要求详见表5.2.1，设备配置存在差异，请结合对应项目匹配相应技术规范书执行响应。 3.20KW精密空调需为水冷型精密空调
7 | 9B73BA7840D846048C78F3F30C6117AA | 34443A6410DC438F8153125BE10F2944Z268 | 问题1、技术规范书 5.2.2 动力环境监控系统设备要求，表内“一体化监控主机”，一体化监控主机要求≥41个RS485 串口；1U机架式设备在物理空间上无法承载41个物理串口。请问该参数是否存在笔误；若参数不变，是否允许采用外接扩展模块方式，整体满足 41 路 RS485 串口要求？ 问题2、技术规范书 5.2.2 动力环境监控系统设备要求，“一体化监控主机”和“数据采集器”，动环上只需要选择其中一项就可以满足需求，这两项设备是否重复配置了 | 专用技术 | 标的 | 标的5：机房动力环境监控设备 | 1.已统一更新技术规范书，详见最新技术规范书，按规范书要求响应。 2.本标的（标的5：机房动力环境监控设备）涉及2份技术规范书，分别对应不同项目，具体项目信息详见技术规范书表2.1，具体设备技术参数要求详见表5.2.1，设备配置存在差异，请结合对应项目匹配相应技术规范书执行响应。 3.问题1，笔误，满足大于等于2个rs232/rs485接口且满足项目需求即可； 4.问题2，如果某品牌选型仅需其中1台就能满足使用需求，在投标文件中注明即可，相关报价根据实际情况安排。
8 | 049FF1F9D4014399A779CB75AE55CD13 | 34443A6410DC438F8153125BE10F2944Z268 | 请提供项目图纸，或者具体的管道、电缆数量 | 通用技术 | 标的 | 标的1：机房精密空调 | 1.对应生产指挥中心机房UPS加装及机房扩容改造》项目，风冷精密空调室内机与室外机距离约22米。 2.对应《深圳供电局有限公司2025年生产指挥中心容灾备份场地建设》项目的技术规范书，该项目所需水冷型精密空调与配电箱安放于同一面积约20平米的机房内，水平距离不超过5米；工程量按上述情况复核。另，选型时需注意：机房门洞为1000mm宽，装完门后净空为860mm；2200mm高，装完门后是净高为2140mm。
9 | A41A40446876422FBD196BE07FC8EBED | 34443A6410DC438F8153125BE10F2944Z268 | 水冷型列间精密空调要求3）★风冷型精密空调显冷比要求：制冷量不小于20kw 1台； 请明确冷冻水精密空调，还是风冷精密空调，还是双盘管精密空调？：如果是水冷型或者双盘管型，需要提供供回水温度，回风工况，风量等工况。 | 通用技术 | 标的 | 标的1：机房精密空调 | 1.已统一更新技术规范书，详见最新技术规范书，按规范书要求响应。 2.本标的（标的1:精密空调）涉及2份技术规范书，分别对应不同项目，具体项目信息详见技术规范书表2.1，具体设备技术参数要求详见表5.2.1，设备配置存在差异，请结合对应项目匹配相应技术规范书执行响应。 3.《深圳供电局有限公司2025年生产指挥中心容灾备份场地建设》项目采用水冷型精密空调，使用大楼中央空调冷冻水，具体工况暂无法提供，如有需要可在中标后咨询项目技术人员。投标人亦可根据自身经验选型。
10 | B37F3F35862144068401CCC088902C18 | 34443A6410DC438F8153125BE10F2944Z268 | 5.2.1精密空调设备要求风冷型房间级精密空调。2) 机房专用空调应有较大的送风量，满足≥2000m3/h。 市面上主流5KW的精密空调，风量基本上都在1500m³/h,建议更改为“2) 机房专用空调应有较大的送风量，满足≥1500m3/h。” | 通用技术 | 标的 | 标的1：机房精密空调 | 不采纳，请按技术规范书响应
11 | 5737B3BD8C444B6887DEAB7D93483007 | 34443A6410DC438F8153125BE10F2944Z268 | 5.2.1精密空调设备要求风冷型房间级精密空调。3）★风冷型精密空调显冷比要求：制冷量不小于5kW，显冷比≥90%，机组的制冷量是在室内进风干/湿球温度24℃/17℃，室外冷凝温度45℃下测定的。 按照国标工况要求；室外冷凝温度35℃下测定的。建议更改成35℃ | 专用技术 | 标的 | 标的1：机房精密空调 | 不采纳，请按技术规范书响应