迪庆供电局生产指挥中心大屏系统；7控制台；

7.1 4席位调度台：以及7.2 2席位调度台

- 控制台里的电子产品材料，其可迁移元素（包括铅，镉，汞，六价铬，多溴联苯，多溴二苯醚，需满足GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》规定要求；绝缘强度：控制台内各带电回路对地（或对柜体）以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受不低于2500V、50Hz的交流电压持续1min，不出现击穿或飞弧现象，漏电流应不大于10mA；（提供第三方检测机构测试证明）

问题：此报告是针对电子产品的报告，而控制台属于家具类产品不存在有电子产品，这是不符合要求，部分供应商用来控标的检测报告。建议删除

- 控制台柜内网格线槽，需满足下列要求：防腐蚀：中性盐雾试验155h，红锈面积<5%；焊接点强度：应能承受≥5000N的拉力；安全工作载荷：SWL最大＝105kg/m；电气连续性试验：有接头的不超过50mΩ/m；无接头的不超过5mΩ/m；（提供第三方检测机构测试证明）

问题：严格要求的是控制台的线槽盐雾报告以及电气实验报告，有针对性，应该是控制台的钣金盐雾报告合格就行，然后电气产品还是和第2点一样不是电子产品不存在要这些检测。建议只需要钣金盐雾测试报告，其他删除。

临沧供电局生产指挥中心大屏系统;10.控制台

10.1 2席位弧形控制台；10.2 2席位直排控制台；10.3 4席位直排控制台

1.（1）控制台和会议台产品按GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级，其中“烟密度”应低于20%，一氧化碳浓度不大于80ppm；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章，中标方需提供相关的检测报告原件备查。）

问题：里面的数值“烟密度”应低于20%，一氧化碳浓度不大于80ppm有控标嫌疑，只要达到阻燃一级都是符合国家标准合格的。建议改成提供防火阻燃一级报告即可。

3.控制台的金属件制品应通过GB/T 1740-2007方法进行湿热测试，至少达到288h测试后，样品无起泡0（S0）,无生锈0（S0），无开裂0（S0），无变色；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章，中标方需提供相关的检测报告原件备查。）

问题：288h有控标嫌疑，建议把时间删除，达到国家标准即可。

4. 控制台柜内网格线槽，需满足下列要求：

防腐蚀：中性盐雾试验155h，红锈面积<5%；

焊接点强度：应能承受≥5000N的拉力；

安全工作载荷：SWL最大＝105kg/m；

电气连续性试验：有接头的不超过50mΩ/m；无接头的不超过5mΩ/m；

表面防护层附着力试验、均匀性试验。

（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章，中标方需提供相关的检测报告原件备查

问题：严格要求的是控制台的线槽盐雾报告以及电气实验报告，有针对性，应该是控制台的钣金盐雾报告合格就行，然后电气产品还是和第2点一样不是电子产品不存在要这些检测。建议只需要钣金盐雾测试报告，其他删除

5.投标产品需通过SAQI/020805 安全产品认证。（提供国家认可的第三方检测机构出具的证书扫描件，并加盖投标人公章，中标方需提供相关的证书原件备查。）

问题：SAQI/020805 为中航（深圳）认证检测有限公司出具的自愿性产品认证，不属于国家强制性安全准入认证。本项目采购需求的安全目标，可通过第三方安全检测报告等多种合规材料实现，并非必须持有 SAQI/020805 该特定编号证书。将该单一特定编号自愿性认证设置为实质性加减分门槛，市场满足该证书的产品数量有限，与项目实际安全需求不匹配，存在指向特定产品、限制潜在投标人的情形。建议删除。