迪庆供电局生产指挥中心大屏系统；7控制台；
7.1 4席位调度台：以及7.2 2席位调度台
2. 控制台里的电子产品材料，其可迁移元素（包括铅，镉，汞，六价铬，多溴联苯，多溴二苯醚，需满足GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》规定要求；绝缘强度：控制台内各带电回路对地（或对柜体）以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受不低于2500V、50Hz的交流电压持续1min，不出现击穿或飞弧现象，漏电流应不大于10mA；（提供第三方检测机构测试证明）
问题：此报告是针对电子产品的报告，而控制台属于家具类产品不存在有电子产品，这是不符合要求，部分供应商用来控标的检测报告。建议删除
答复意见：上述内置电子电气组件属于该标准规范的管控范畴，其铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等限用物质含量，直接关系设备使用安全、环保合规性及使用寿命。因此针对该类内置电气配件开展对应项目检测，不存在标准错用、违规控标情况，是对产品内置电气辅材环保安全性的合规核验，符合工业控制台产品质量管控常规要求。
[bookmark: _GoBack]本次要求的2500V、50Hz交流电压1min绝缘强度测试、≤10mA漏电流限值，是工业电气柜体、带电操控设备通用的安全检测标准，检测对象为控制台内置带电回路及电气绝缘系统，而非柜体家具材质。该检测可有效验证产品电气绝缘防护性能，规避使用过程中的电气安全隐患，检测项目及指标设定具备充分的合理性、必要性。
3. 控制台柜内网格线槽，需满足下列要求：防腐蚀：中性盐雾试验155h，红锈面积<5%；焊接点强度：应能承受≥5000N的拉力；安全工作载荷：SWL最大＝105kg/m；电气连续性试验：有接头的不超过50mΩ/m；无接头的不超过5mΩ/m；（提供第三方检测机构测试证明）
问题：严格要求的是控制台的线槽盐雾报告以及电气实验报告，有针对性，应该是控制台的钣金盐雾报告合格就行，然后电气产品还是和第2点一样不是电子产品不存在要这些检测。建议只需要钣金盐雾测试报告，其他删除。
答复意见：本次条款中标注的焊接点抗拉强度（≥5000N）、安全工作载荷SWL（最大105kg/m）两项指标，为网格线槽钣金结构的核心力学性能参数。线槽承担柜内线缆规整、承重固定作用，需长期承载线缆重量，且焊接点位为结构受力关键部位，直接影响控制台整体布线安全、结构稳定性，属于钣金结构必备检测项，不属于电气类检测范畴，因此予以保留，无需删除。

临沧供电局生产指挥中心大屏系统;10.控制台
10.1 2席位弧形控制台；10.2 2席位直排控制台；10.3 4席位直排控制台
1.（1）控制台和会议台产品按GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级，其中“烟密度”应低于20%，一氧化碳浓度不大于80ppm；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章，中标方需提供相关的检测报告原件备查。）
问题：里面的数值“烟密度”应低于20%，一氧化碳浓度不大于80ppm有控标嫌疑，只要达到阻燃一级都是符合国家标准合格的。建议改成提供防火阻燃一级报告即可。
答复：在满足GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级的基础上，明确要求“烟密度”应低于20%，“一氧化碳浓度”不大于80ppm是基于现场使用环境及场景性质考虑，保障工作人员24小时值班期间的人身安全，且该项为评分项非否决项。
3.控制台的金属件制品应通过GB/T 1740-2007方法进行湿热测试，至少达到288h测试后，样品无起泡0（S0）,无生锈0（S0），无开裂0（S0），无变色；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章，中标方需提供相关的检测报告原件备查。）
问题：288h有控标嫌疑，建议把时间删除，达到国家标准即可。
答复：该操作台使用场景为生产指挥中心指挥大厅，需24小时使用，需要高稳定性和高耐久性，288h湿热测试时长是为了筛选耐候性、防腐性达标，质量可靠的产品，保证设备长期运行工况。目前市面上绝大多数符合国标生产的优质金属件制品均可满足该测试要求，不存在仅限单一或少数供应商达标、限制竞争的控标情形。
4. 控制台柜内网格线槽，需满足下列要求：
 防腐蚀：中性盐雾试验155h，红锈面积<5%；
 焊接点强度：应能承受≥5000N的拉力；
 安全工作载荷：SWL最大＝105kg/m；
 电气连续性试验：有接头的不超过50mΩ/m；无接头的不超过5mΩ/m；
 表面防护层附着力试验、均匀性试验。
 （提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章，中标方需提供相关的检测报告原件备查
问题：严格要求的是控制台的线槽盐雾报告以及电气实验报告，有针对性，应该是控制台的钣金盐雾报告合格就行，然后电气产品还是和第2点一样不是电子产品不存在要这些检测。建议只需要钣金盐雾测试报告，其他删除
答复：该操作台使用场景为生产指挥中心指挥大厅，需24小时使用，操作台需固定网格线槽，长期承载线槽及线路、办公设备等重量，焊接点强度、安全工作荷载以及电器连续性、便面防护层附着力、均匀性试验等直接影响控制台整体布线安全性、结构稳定性和长期耐久性，属于钣金结构必备检测项，不属于电器类监测范畴。
5.投标产品需通过SAQI/020805 安全产品认证。（提供国家认可的第三方检测机构出具的证书扫描件，并加盖投标人公章，中标方需提供相关的证书原件备查。）
问题：SAQI/020805 为中航（深圳）认证检测有限公司出具的自愿性产品认证，不属于国家强制性安全准入认证。本项目采购需求的安全目标，可通过第三方安全检测报告等多种合规材料实现，并非必须持有 SAQI/020805 该特定编号证书。将该单一特定编号自愿性认证设置为实质性加减分门槛，市场满足该证书的产品数量有限，与项目实际安全需求不匹配，存在指向特定产品、限制潜在投标人的情形。建议删除。
答复：修改为“投标产品需通过安全产品认证”（（提供国家认可的第三方检测机构出具的证书扫描件，并加盖投标人公章，中标方需提供相关的证书原件备查。）
