## 问题质询
广东电网公司2026年SF6气体综合分析仪、10kV站用变兼接地变、声级计及校准器等专项公开谈判(二次采购)澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 1、“揭阳揭西35千伏良田台区工程”需求接地变压器DKSC-400/10.5-50/0.4，要求损耗满足空载损耗≦665W，负载损耗≦2440W，阻抗电压4%，但接地变为特种变压器，不适用站用变压器的损耗要求，行业内接地变压器DKSC-400/10.5-50/0.4，为空载损耗1000W,负载损耗300W，阻抗电压2%，请确认是否能满足项目实际需求？ 2、“110kV象山变电站改造（一次设备）工程”需求接地变压器DKSC-420/200-10.5,要求损耗满足空载损耗≦665W，负载损耗≦2275，阻抗电压4%，但接地变为特种变压器，不适用站用变压器的损耗要求，行业内接地变压器DKSC-420/200-10.5，为空载损耗1200W,负载损耗2400W，阻抗电压3.3%，请确认是否能满足项目实际需求？ | 专用技术 | 标的 | 10kV站用变兼接地变 | 已提问 | 正式投标 | 可以满足要求