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1 总则

1.1  本招标技术文件适用于藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程采购综合配线设备及材料，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出差异，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有差异，不管是多么微小，都应在投标文件中以“投标单位技术差异表”为标题的专门章节中加以详细描述
1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.5  本招标技术文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货。
1.7  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表。

1.8  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件。

1.9  投标方应对设备的整体性能负责。在调测和试运行期间，如果发现由于投标方设计或配置不合理或缺少设备（含部件）而造成整个系统功能不能满足本技术条件书的要求，投标方应负全部责任。

2 工作范围

2.1 工程概况

为满足业务接入需求，在小迳换配置相应的设备机柜及ODF、DDF、VDF、IDF等配线设备，具体设备见附表1 供货清单。
2.2 范围和界限

1）本规范书适应于藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程小迳换流站工程，综合配线设备及材料的设计，制造，装配，工厂试验，交付，现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。
3）本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。
2.3 服务范围

1）投标方应按本规范书的要求提供全新的、合格的综合配线设备及材料、备品备件、专用工具和仪器。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
2）供货范围一览表

供货设备技术规格和供货范围详见附表1。

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加。

4）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

7）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按有关条款执行。

8）任何在南方电网采用的综合配线设备及材料都应能在投标范围内体现，并对单价进行投标，招标方有权根据具体工程情况，部分或全部选择不同厂家的设备。具体配置和数量在今后签定合同时确定。
3 应遵循的主要标准

除本规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB/T 12507.1-2000        光纤光缆连接器 第1 部分：总规范

GB/T 11313.1-2013        射频连接器 第1部分:总规范 一般要求和试验方法

GB/T 17737.1-2013        同轴通信电缆 第1部分：总规范 总则、定义和要求

YD/T 694-2004           总配线架

YD-T 778-2011           光纤配线架

YD/T 1200-2002          MU 型单模光纤活动连接器技术条件

YD/T 1116-2001          线簧式同轴连接器数字配线架

YD/T1313-2008          宽带接入用综合配线箱

YD/T 926.1-2009         大楼通信综合布线系统 第1部分:总规范

YD/T 993-2016           有线电信终端设备防雷技术要求及试验方法

YD/T 1272.3-2015        光纤活动连接器 第3部分：SC型

YD/T 1272.4-2018        光纤活动连接器 第4部分：FC型

YD/T 1272.4-2007        光纤活动连接器 第4部分：FC/UPC型

YD/T 1618-2007          多芯光纤（缆）扇形分支连接器技术要求和测试方法 

YD/T 2150-2010          光缆分纤箱

YD/T 1537-2015


通信系统用户外机柜

YD/T 1437-2014          数字配线架

GB50311-2016           综合布线系统工程设计规范

GB31247-2014           电缆及光缆燃烧性能分级

4综合配线设备技术要求

4.1 光纤配线单元

4.1.1 ODF单元箱技术参数
4.1.1.1 使用条件
工作温度：-25℃～+55℃

贮存温度： -25℃～+55℃

工作相对湿度：≤93%（+40℃）

大气压力：70KPa～106Kpa

4.1.1.2 规格型号
12芯ODF单元箱

24芯ODF单元箱

36芯ODF单元箱

48芯ODF单元箱

60芯ODF单元箱

72芯ODF单元箱
96芯ODF单元箱
单元箱配置：ODF单元箱，含满配的熔盘、各类常规适配器、熔接尾纤

4.1.1.3  尺寸和外观质量要求：
1）主要参数及技术指标：
进缆方式：后进缆
箱体正面门式结构，箱体面板板金厚度≥2mm，箱体板金厚度≥1.2mm，箱体板边加强结构如下附图6：
[image: image10.png]



图6
操作方式：全正面操作
固定线缆方式：光缆固定接地装置
ODF专用标签条：
结构如下附图7：
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图7
具体说明如下表：
[image: image3.png]o

5 | Fsiiaest.os 7
4| Fs 12.8ST 06 | n g om@)| 2 [reryen)
3| Fsiaest.0s | todbumdms | 1 | wezmes ws
2 | Fstizest.o2 | otnmamts] 1 s
T [ Fsiizesron ot | 1 | ewsmeco 1s

Fw| M = = % |EmE L3





机框颜色：RAL7035
接地方式：铜条
绝缘电阻：>1000MΩ（500VDC）
耐电压：试验电压为直流电压3000V，施加试验电压的速率不大于500V/s,试验电压经受时间为60s±5s
光缆引入装置：光缆开剥保护装置
ODF子框容量： 12/24/36/48/60/72/96芯
纤芯保护装置：裸纤保护套管
2）光纤连接器（适配器） 
FC型、SC型、LC型可选
FC、LC型插入损耗：不大于0.1dB
插拔次数：大于500次
FC、\LC型使用温度： -40℃～+80℃
FC适配器采用金属螺纹锁紧结构保证系统稳定
3）熔接尾纤
熔接尾纤与连接器同一品牌，采用全色谱尾纤，尾纤色谱顺序排列，长度≥1500mm（以最长芯计算）并提供相关认证文件，加盖厂家公章。
插头：FC、SC、LC、ST型可选；端面PC、UPC、APC可选
套管材料：氧化锆陶瓷
插针体外径： FC、SC型φ2.499±0.0003mm， LC型φ1.2490±0.0003mm
插针体外径不圆度：<0.2μm
纤芯与插针圆柱体的同轴度误差：<0.2μm 
角对中误差：<0.2°
球心偏移：≤30μm
曲率半径：≥40mm
工作波长：1310nm、1550nm
插入损耗：≤0.2dB
互换性附加损耗：≤0.2dB
重复性附加损耗：≤0.1dB
4.1.2 机架式光纤盘线单元技术参数
十九英寸，3U高度，两个盘纤柱，冷板钣金箱体，表面静电喷涂，带面板。如下图8：
[image: image4.png]



图8

4.1.3 光衰耗器技术参数
套管材料：氧化锆陶瓷外壳采用高强度金属材料

FC适配器采用金属螺纹锁紧结构保证系统稳定

SC/FC/LC适配器采用即插即用结构，方便施工和维护

工作波长：1310nm-1550nm

衰减量及精度（dB）：1±0.5、2±0.5、3±0.75、5±0.75、8±0.8、10±1、15±1.5、20±2

4.1.4包装要求
机柜的包装应符合相关标准要求。
4.1.5 运输要求
产品包装后能适用汽车、火车、飞机等方式运输，并能保证不易损坏。
4.1.6 保管储存要求
产品应储存在无酸碱、硫化合物及其他有害气体的干燥、通风的库房中，不允许露天存放。
4.2 音频配线单元

4.2.1使用条件
工作温度： -5℃～+40℃

贮存温度： -25℃～55℃
工作相对湿度：≤85%（+30℃）
贮存相对湿度：≤75%
大气压力：70KPa～106Kpa
4.2.2规格型号
100对VDF音频配线设备

150对VDF音频配线设备

200对VDF音频配线设备

50对接线端子箱

配置：背托架、科隆型端子、跳线环

4.2.3 尺寸和外观质量要求：
机箱采用镀锌板制作，表面静电喷塑处理。

采用墙挂安装或落地式安装，操作方便。

全不锈钢底座，不锈钢厚度≥1mm；

背托架采用优良导体材料，材料厚度≥1.4mm；

要求采用科隆型端子；

允许接入导线材料：单股塑料绝缘导线；

允许接入芯线直径： 0.4-0.6mm；

最大外径（包括绝缘层在内）：≤1.4mm 

单根导线沿槽口垂直方向的拉脱力：≥25N；

保安器簧片与接线排端子片间的接触压力：f＞50g

卡接寿命：＞1000次

结构图如下附图9：
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图9

保安单元

直流击穿电压Udc=230（+30/-40）V；

脉冲击穿电压Umax≤800V(1000V/μs电压上升率时)；

耐雷电冲击能力：能通过下面的模拟雷击试验。在脉冲电压4KV，电压波形10/700μs试验次数10次间隔1分钟相邻两次电压极性相反冲击下，能正常工作；

耐电力线感应（长线路）能力：在电压Uac（max）=600Vr.m.s f=50HZ持续时间500ms试验5次，间隔1分钟条件下，能正常工作；  


耐电力线碰触能力：在电压Uac（max）=220Vr.m.s f=50HZ持续时间1小时条件下，不起火、不燃烧；失效保护（FS）功能：按YD/T 694-1999的6.26规定，放电回路中的a线或b线在1小时内接地，并输出告警信号；

常温电阻＜22Ω，a、b线差＜2Ω；

过电流防护功能：不动作电流90mA，1小时不动作（测试电压直流小于等于60V，环境温度+40℃）。

符合标准：《YD/T 694-2004 总配线架》

科隆型端子与保安单元为同一品牌。

4.2.4包装要求
机柜的包装应符合相关标准要求。
4.2.5 运输要求
产品包装后能适用汽车、火车、飞机等方式运输，并能保证不易损坏。
4.2.6 保管储存要求
产品应储存在无酸碱、硫化合物及其他有害气体的干燥、通风的库房中，不允许露天存放。
4.3 数字配线单元（DDF）

4.3.1使用条件
工作温度：-5℃～+40℃

贮存温度：-25℃～55℃
工作相对湿度：≤85%（+30℃）
贮存相对湿度：≤75%
大气压力： 70KPa～106Kpa
4.3.2规格型号
16系统数字配线单元（DDF）

配置：全不锈钢底座、含两条后置独立19英寸扎缆杆、64个电缆头、32个“1”字形同轴连接器、16个“U”型 同轴连接器前面板硬连接测试头。

4.3.3 尺寸和外观质量要求：
数字配线模块宜选取一组16系统规格的，接口类型75欧姆非平衡接口。

进缆方式：上进缆、下进缆

操作方式：全正面操作，结构图如下图10：
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图10
机框材料：全不锈钢底座，不锈钢厚度≥2mm，底座安装固定“IN”、“OUT”同轴连接器的位置为左右、上下端口等距离、并标注“运行状态”和“检修状态”。

绝缘电阻：>1000MΩ（500VDC）

耐电压
：≥1000V（50HzAC）/min

同轴连接器：要求采用西门子型L9电缆头结构，底座安装固定的“1”字形同轴连接器为前后双通结构，前部“IN”、“OUT” 同轴连接器为“U”型结构，且能够左右、上下连接。

特征阻抗：75Ω

工作速率：2Mb/s

绝缘电阻：>10000MΩ（500VDC）

抗电强度：≥1000V（50HzAC）/min，不击穿、无飞弧

接触电阻：外导体≤2.5mΩ（压接），内导体≤5 mΩ

介入损耗：≤0.3dB (50KHz～233MHz)

回波损耗：≥18dB (50KHz～233MHz)

回线间串音防卫度：≥70dB(50KHz～233MHz)

拉脱力：>50N

连接器寿命：≥1000次

材料：黄铜、铍青铜

同轴连接器镀金厚度：≥2um

交换侧线径：SYV-75-2-1

传输侧线径：SYV-75-2-1

标签满足“运行状态”和“检修状态”

4.3.4包装要求
机柜的包装应符合相关标准要求。
4.3.5 运输要求
产品包装后能适用汽车、火车、飞机等方式运输，并能保证不易损坏。
4.3.6 保管储存要求
产品应储存在无酸碱、硫化合物及其他有害气体的干燥、通风的库房中，不允许露天存放。
4.4 网络配线单元（IDF）

4.4.1使用条件
工作温度：-5℃～+40℃


贮存温度：-25℃～55℃

工作相对湿度：≤85%（+30℃）

贮存相对湿度：≤75%

大气压力： 70KPa～106Kpa

盐雾试验：依据GB/T 2423.17-2008，48小时

4.4.2规格型号
网络配线模块宜选择一组6端口规格的，接口为RJ-45

端口数量：24口/48口

带配线架理线器（固线器）及理线环，
理线环参考图如下：
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4.4.3 尺寸和外观质量要求：
单模块化（可单端口更换）

可自压接（无需专用打线枪）

配置端口标识区

配置线缆压接色谱

标准十九英寸，采用高强度冷轧板金属材质面板，表面喷涂处理

数据模块：

超五类/六类可选，屏蔽/非屏蔽可选

信道性能：超五类不小于150MHZ，六类不小于250MHZ

模块体采用高抗压阻燃聚乙烯材料，阻燃级别：UL认证NEC的94V－0

主体采用磷青铜材质，表面镀镍，表层镀金处理

模块上标有T568/568B打线色标，自带滑门式防尘盖，自带可更换式标签位。

采用高强度PC材料，IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接。

8线插针：磷青铜，镀金，插头插座可重复插拔不小于750次。

阻燃性：塑料件采用PPO+PC注塑而成。

绝缘电阻：正常大气压条件下不小于1000MΩ；

抗电强度：DC 1000V（AC、700V）1分钟内无击穿和飞弧现象

4.4.4 理线架质量要求：
1U或2U高度；

安装支架要求为标准19英寸；

理线槽带有金属“手指”及塑料封盖,可防灰和防刮伤。

需支持跳线的最小弯曲半径；

后端具有孔槽满足线缆管理要求；

前端配备可拆卸的理线架挡板。

4.4.5包装要求
机柜的包装应符合相关标准要求。
4.4.6运输要求
产品包装后能适用汽车、火车、飞机等方式运输，并能保证不易损坏。
4.4.7 保管储存要求
产品应储存在无酸碱、硫化合物及其他有害气体的干燥、通风的库房中，不允许露天存放。
4.5机架电源分配单元

4.5.1 直流电源分配条（独立母线）；
输入电源：两路-48V直流电源。

每路输入电流不小于63A同时送入。

两条直流母线相互独立，每条母线提供4路直流输出（每路输出电流不小于32A）。

ZR-RV-105℃系列产品阻燃水平符合GB12666.5-90规定，达到A类阻燃。
4.5.2 直流电源分配条（带输入隔离）；

输入电源：两路-48V直流电源。

每路输入电流不小于32A同时送入。

带输入隔离，提供8路直流输出（每路输出电流不小于16A）。

ZR-RV-105℃系列产品阻燃水平符合GB12666。5-90规定，达到A类阻燃。

4.5.3 交流电源分配条；

输入电源：两路220V交流电源。

二路输入开关：输入开关电流≥32A双极开关。
4路双极开关输出；开关电流≥10A双极开关。
端口接线及端子不小于6 mm2；输出端口接线及端子不小于4 mm2。
5设备机柜技术要求

5.1主网通信机柜

5.1.1使用条件
1）温度： 0--40℃。

2）相对湿度：<85%（+30℃）
3）大气压力： 70KPa～106Kpa；
4）机柜应考虑空气导流方式，以满足所承载通信设备的通风散热要求。

5.1.2 综合配线柜
5.1.2.1尺寸和外观质量要求：
综合配线机柜外形尺寸为高2200mm×宽600mm×深600mm或高2200mm×宽600mm×深1000mm或高2200mm×宽800mm×深600mm，用于变电站通信室机柜，并配有机柜内联通道，且机柜正面上部眉头为垂直平面型（非斜面型）。
机柜前门采用单开形式，后门采用双开形式，柜门材料采用扳金件。
机柜内部安装支架要求为标准19英寸或标准21英寸。
机柜内侧有卡线器、绕线单元安装支架（绕线单元配置数量不小于9个）。
侧门预留机柜内联通道孔。
机柜表面涂层颜色应均匀一致，无炫目反光，表面整洁美观，无起泡、裂纹等缺陷。
机柜材料选用冷轧钢板，牌号Q235，对照日标SPCC。
机柜立柱板材厚度不小于2mm，前、后门和层板板材厚度不小于1.5mm，侧门板材厚度不小于1.2mm。
机柜配有600mmX60mm或800mmX60mm前后眉头。
安装支架能满足前后调整。
绕线单元参考图如下：
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5.1.2.2 接地要求：
机柜应内应配置左右两侧横截面不小于5mm×30mm接地铜排，铜排必须有接地点标识，每侧铜排必须提供上下两个外界地网接地点，铜排每隔100mm提供Ф10mm规格螺丝连接孔及铜螺丝组件（含螺杆、螺帽、垫片、弹簧垫片、线耳），外界地网接地点采用Ф14mm规格螺丝连接孔及相应铜螺丝组件。
接地铜排用纯铜，牌号分T1、T2、T3、T4，纯度对照国标为99.95%， 99.9%。
机柜接地线用黄铜，牌号H62，纯度62%。
机柜内安装支架与设备子机箱等挂点连接处必须采用优良导体材料（铜、不锈钢、镀锌钢材或铝合金质地），不得有油漆等绝缘材料覆盖层，且与机柜的接地铜排连接良好，安装支架纵向应有以“U”为单位的刻度标志。
机柜前、后门必须有不小于6mm²的铜质地线与机柜柜体可靠连接。
5.1.2.3颜色标志要求：
机柜及机柜前后门表体颜色应以招标人提供的RAL7035色版为参考标准。
机柜正表面右上角合适位置应有大小合适的产品铭牌或产品LOGO图标。
5.1.2.4 结构要求：
机柜前后门应开启灵活，开启角度不小于110°，门关闭固定件不得由钥匙开启；
机柜底部应留有对称的四个直径Ø为8～12mm的安装固定用螺钉孔，机柜底部应有水平调节装置，机柜顶、底部两侧应各留有尺寸不小于80mm×200mm的对称长方形万用电缆进出口，即根据安装需要简易拆除进出口材料就可以获得不同尺寸大小的电缆进出口。
机柜两侧须布置可扩充的线缆走线槽位以及固定卡位。
机柜整体结构外形应平整，所有焊接处应均匀、牢固、无变形等缺陷，所有紧固处应有防松动装置。
机柜机械强度应满足所承载通信设备对机柜机械强度的要求，能承受不小于5OON 的垂直压力。
5.1.2.5 包装要求
机柜的包装应符合相关标准要求。
5.1.2.6 运输要求
产品包装后能适用汽车、火车、飞机等方式运输，并能保证不易损坏。
5.1.2.7 保管储存要求
产品应储存在无酸碱、硫化合物及其他有害气体的干燥、通风的库房中，不允许露天存放。
5.1.3 网络配线柜
5.1.3.1 尺寸和外观质量要求：
网络配线机柜外形尺寸为高2200mm×宽800mm×深800mm或高2200mm×宽800mm×深1000mm，用于变电站网络配线机柜，并配有机柜内联通道，且机柜正面上部眉头为垂直平面型（非斜面型）。
机柜前门采用单开形式，后门采用双开形式，柜门材料采用扳金件。
机柜内部安装支架要求为标准19英寸或标准21英寸。
机柜内侧有卡线器安装支架。
侧门预留机柜内联通道孔。
机柜表面涂层颜色应均匀一致，无炫目反光，表面整洁美观，无起泡、裂纹等缺陷。
机柜材料选用冷轧钢板，牌号Q235，对照日标SPCC。
机柜立柱板材厚度不小于2mm，前、后门和层板板材厚度不小于1.5mm，侧门板材厚度不小于1.2mm。
机柜配有800mmX60mm前后眉头。
安装支架能满足前后调整。
5.1.3.2 接地要求：
机柜应内应配置左右两侧横截面不小于5mm×30mm接地铜排，铜排必须有接地点标识，每侧铜排必须提供上下两个外界地网接地点，铜排每隔100mm提供Ф10mm规格螺丝连接孔及铜螺丝组件（含螺杆、螺帽、垫片、弹簧垫片、线耳），外界地网接地点采用Ф14mm规格螺丝连接孔及相应铜螺丝组件。

接地铜排用纯铜，牌号分T1、T2、T3、T4，纯度对照国标为99.95%， 99.9%。

机柜接地线用黄铜，牌号H62，纯度62%。

机柜内安装支架与设备子机箱等挂点连接处必须采用优良导体材料（铜、不锈钢、镀锌钢材或铝合金质地），不得有油漆等绝缘材料覆盖层，且与机柜的接地铜排连接良好，安装支架纵向应有以“U”为单位的刻度标志。

机柜前、后门必须有不小于6mm²的铜质地线与机柜柜体可靠连接。

5.1.3.3 颜色标志要求：
机柜及机柜前后门表体颜色应以招标人提供的RAL7035色版为参考标准。

机柜正表面右上角合适位置应有大小合适的产品铭牌或产品LOGO图标。

5.1.3.4 结构要求：
机柜前后门应开启灵活，开启角度不小于110°，门关闭固定件不得由钥匙开启；

机柜底部应留有对称的四个直径Ø为8～12mm的安装固定用螺钉孔，机柜底部应有水平调节装置，机柜顶、底部两侧应各留有尺寸不小于80mm×200mm的对称长方形万用电缆进出口，即根据安装需要简易拆除进出口材料就可以获得不同尺寸大小的电缆进出口。

机柜两侧须布置可扩充的线缆走线槽位以及固定卡位。

机柜整体结构外形应平整，所有焊接处应均匀、牢固、无变形等缺陷，所有紧固处应有防松动装置。

机柜机械强度应满足所承载通信设备对机柜机械强度的要求，能承受不小于5OON 的垂直压力。

5.1.3.5 包装要求
机柜的包装应符合相关标准要求。

5.1.3.6 运输要求
产品包装后能适用汽车、火车、飞机等方式运输，并能保证不易损坏。

5.1.3.7 保管储存要求
产品应储存在无酸碱、硫化合物及其他有害气体的干燥、通风的库房中，不允许露天存放。

5.1.4 光纤配线柜
5.1.4.1 尺寸和外观质量要求：
光纤配线柜外形尺寸为高2200mm×宽600mm×深600mm或高2200mm×宽800mm×深600mm或高2200mm×宽800mm×深800mm或高2200mm×宽800mm×深1000mm，机柜前后门均为双开门，并配有机柜内联通道，柜门材料采用扳金件且机柜正面上部眉头为垂直平面型（非斜面型）；

机柜内部安装支架要求为标准19英寸或标准21英寸。

机柜内侧有卡线器、绕纤单元安装支架（绕线单元配置数量不小于9个）。

侧门预留机柜内联通道孔。

机柜表面涂层颜色应均匀一致，无炫目反光，表面整洁美观，无起泡、裂纹等缺陷。

机柜材料选用冷轧钢板，牌号Q235，对照日标SPCC。

机柜立柱板材厚度不小于2mm，前、后门和层板板材厚度不小于1.5mm，侧门板材厚度不小于1.2mm。

机柜并配有600mmX60mm或800mmX60mm前后眉头。

安装条架能满足前后调整。

绕线单元参考图如下：
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5.1.4.2 接地要求：
机柜应内应配置左右两侧横截面不小于5mm×30mm接地铜排，铜排必须有接地点标识，每侧铜排必须提供上下两个外界地网接地点，铜排每隔100mm提供Ф10mm规格螺丝连接孔及铜螺丝组件（含螺杆、螺帽、垫片、弹簧垫片、线耳），外界地网接地点采用Ф14mm规格螺丝连接孔及相应铜螺丝组件。

接地铜排用纯铜，牌号分T1、T2、T3、T4，纯度对照国标为99.95%， 99.9%。

机柜接地线用黄铜，牌号H62，纯度62%。

机柜内安装支架与设备子机箱等挂点连接处必须采用优质材料，安装支架纵向应有以“U”为单位的刻度标志。

机柜前、后门必须有不小于6mm²的铜质地线与机柜柜体可靠连接。

5.1.4.3 颜色标志要求：
机柜及机柜前后门表体颜色应为RAL7035色（与色版一致）。

机柜正表面右上角合适位置应有大小合适的产品铭牌或产品LOGO图标。

5.1.4.4 结构要求：
机柜前后门应开启灵活，开启角度不小于110°，门关闭固定件不得由钥匙开启；

机柜底部应留有对称的四个直径Ø为8～12mm的安装固定用螺钉孔，机柜底部应有水平调节装置，机柜顶、底部两侧应留有总尺寸不小于80mm×200mm的对称长方形万用电缆进出口，即根据安装需要简易拆除进出口材料就可以获得不同尺寸大小的电缆进出口，上下进缆孔应有足够空间，确保尾纤能安装到绕纤立柱；

机柜两处须布置绕纤立柱可扩充的线缆走线槽位以及固定卡位，并且绕纤环与机柜留有足够空间；

机柜整体结构外形应平整，所有焊接处应均匀、牢固、无变形等缺陷，所有紧固处应有防松动装置；

机柜机械强度应满足所承载通信设备对机柜机械强度的要求，能承受不小于5OON 的垂直压力。

5.1.4.5 包装要求
机柜的包装应符合相关标准要求。

5.1.4.6 运输要求
产品包装后能适用汽车、火车、飞机等方式运输，并能保证不易损坏。

5.1.4.7 保管储存要求
产品应储存在无酸碱、硫化合物及其他有害气体的干燥、通风的库房中，不允许露天存放。

5.1.5通信接口屏
5.1.5.1 尺寸和外观质量要求：
数字配线机架外形尺寸为高2200mm×宽800mm×深600mm，用于变电站数字配线机柜，并配有机柜内联通道，且机柜正面上部眉头为垂直平面型（非斜面型）。

机柜前门采用单开形式，后门采用双开形式，柜门材料采用扳金件。

机柜内部安装支架要求为标准19英寸或标准21英寸。

机柜内侧有卡线器安装支架。

侧门预留机柜内联通道孔。

机柜表面涂层颜色应均匀一致，无炫目反光，表面整洁美观，无起泡、裂纹等缺陷。

机柜材料选用冷轧钢板，牌号Q235，对照日标SPCC。

机柜立柱板材厚度不小于2mm，前、后门和层板板材厚度不小于1.5mm，侧门板材厚度不小于1.2mm。

机柜配有800mmX60mm前后眉头。

安装支架能满足前后调整。

5.1.5.2 接地要求：
机柜应内应配置左右两侧横截面不小于5mm×30mm接地铜排，铜排必须有接地点标识，每侧铜排必须提供上下两个外界地网接地点，铜排每隔100mm提供Ф10mm规格螺丝连接孔及铜螺丝组件（含螺杆、螺帽、垫片、弹簧垫片、线耳），外界地网接地点采用Ф14mm规格螺丝连接孔及相应铜螺丝组件。

接地铜排用纯铜，牌号分T1、T2、T3、T4，纯度对照国标为99.95%， 99.9%。

机柜接地线用黄铜，牌号H62，纯度62%。

机柜内安装支架与设备子机箱等挂点连接处必须采用优良导体材料（铜、不锈钢、镀锌钢材或铝合金质地），不得有油漆等绝缘材料覆盖层，且与机柜的接地铜排连接良好，安装支架纵向应有以“U”为单位的刻度标志。

机柜前、后门必须有不小于6mm²的铜质地线与机柜柜体可靠连接。

5.1.5.3 颜色标志要求：
机柜及机柜前后门表体颜色应以招标人提供的RAL7035色版为参考标准。

机柜正表面右上角合适位置应有大小合适的产品铭牌或产品LOGO图标。

5.1.5.4 结构要求：
机柜前后门应开启灵活，开启角度不小于110°，门关闭固定件不得由钥匙开启；

机柜底部应留有对称的四个直径Ø为8～12mm的安装固定用螺钉孔，机柜底部应有水平调节装置，机柜顶、底部两侧应各留有尺寸不小于80mm×200mm的对称长方形万用电缆进出口，即根据安装需要简易拆除进出口材料就可以获得不同尺寸大小的电缆进出口；

机柜两侧须布置可扩充的线缆走线槽位以及固定卡位；

机柜整体结构外形应平整，所有焊接处应均匀、牢固、无变形等缺陷，所有紧固处应有防松动装置。

机柜机械强度应满足所承载通信设备对机柜机械强度的要求，能承受不小于5OON 的垂直压力。

5.1.5.5 包装要求
机柜的包装应符合相关标准要求。

5.1.5.6 运输要求
产品包装后能适用汽车、火车、飞机等方式运输，并能保证不易损坏。

5.1.5.7 保管储存要求
产品应储存在无酸碱、硫化合物及其他有害气体的干燥、通风的库房中，不允许露天存放。

5.1.6设备机柜
5.1.6.1 尺寸和外观质量要求：
设备机柜外形尺寸为高2200mm×宽600mm×深600mm或高2200mm×宽800mm×深600mm或高2200mm×宽600mm×深800mm或2200mm×宽800mm×深800mm或2200mm×宽800mm×深1000mm或2200mm×宽600mm×深1000mm，用于变电站服务器、储存设备等设备机柜，并配有机柜内联通道，且机柜正面上部眉头为垂直平面型（非斜面型）。

机柜前门采用单开形式，后门采用双开形式，网孔门（通孔率不少于65%，以利于设备散热），柜门材料采用扳金件。

机柜内部安装支架要求为标准19英寸或标准21英寸。

机柜内侧有卡线器安装支架。

侧门预留机柜内联通道孔。

机柜表面涂层颜色应均匀一致，无炫目反光，表面整洁美观，无起泡、裂纹等缺陷。

机柜材料选用冷轧钢板，牌号Q235，对照日标SPCC。

机柜立柱板材厚度不小于2mm，前、后门和层板板材厚度不小于1.5mm，侧门板材厚度不小于1.2mm。

机柜配有600mmX60mm或800mmX60mm前后眉头。

安装支架能满足前后调整。

5.1.6.2 接地要求：
机柜应内应配置左右两侧横截面不小于5mm×30mm接地铜排，铜排必须有接地点标识，每侧铜排必须提供上下两个外界地网接地点，铜排每隔100mm提供Ф10mm规格螺丝连接孔及铜螺丝组件（含螺杆、螺帽、垫片、弹簧垫片、线耳），外界地网接地点采用Ф14mm规格螺丝连接孔及相应铜螺丝组件。

接地铜排用纯铜，牌号分T1、T2、T3、T4，纯度对照国标为99.95%， 99.9%。

机柜接地线用黄铜，牌号H62，纯度62%。

机柜内安装支架与设备子机箱等挂点连接处必须采用优良导体材料（铜、不锈钢、镀锌钢材或铝合金质地），不得有油漆等绝缘材料覆盖层，且与机柜的接地铜排连接良好，安装支架纵向应有以“U”为单位的刻度标志。

机柜前、后门必须有不小于6mm²的铜质地线与机柜柜体可靠连接。

5.1.6.3 颜色标志要求：
机柜及机柜前后门表体颜色应以招标人提供的RAL7035色版为参考标准。

机柜正表面右上角合适位置应有大小合适的产品铭牌或产品LOGO图标。

5.1.6.4 结构要求：
机柜前后门应开启灵活，开启角度不小于110°，门关闭固定件不得由钥匙开启；

机柜底部应留有对称的四个直径Ø为8～12mm的安装固定用螺钉孔，机柜底部应有水平调节装置，机柜顶、底部两侧应各留有尺寸不小于80mm×200mm的对称长方形万用电缆进出口，即根据安装需要简易拆除进出口材料就可以获得不同尺寸大小的电缆进出口；

机柜两侧须布置可扩充的线缆走线槽位以及固定卡位；

机柜整体结构外形应平整，所有焊接处应均匀、牢固、无变形等缺陷，所有紧固处应有防松动装置；

机柜机械强度应满足所承载通信设备对机柜机械强度的要求，能承受不小于5OON 的垂直压力。
5.1.6.5 包装要求
机柜的包装应符合相关标准要求。

5.1.6.6 运输要求
产品包装后能适用汽车、火车、飞机等方式运输，并能保证不易损坏。

5.1.6.7 保管储存要求
产品应储存在无酸碱、硫化合物及其他有害气体的干燥、通风的库房中，不允许露天存放。

5.1.7 网络设备机柜
5.1.7.1 尺寸和外观质量要求：
网络设备机柜外形尺寸为高2200mm×宽600mm×深800mm或高2200mm×宽800mm×深800mm或高2200mm×宽800mm×深1000mm或高2200mm×宽800mm×深1000mm，用于变电站路由器和交换机等网络设备机柜，并配有机柜内联通道，且机柜正面上部眉头为垂直平面型（非斜面型）。

机柜前门采用单开形式，后门采用双开形式，网孔门（通孔率不少于65%，以利于设备散热），柜门材料采用扳金件。

机柜内部安装支架要求为标准19英寸或标准21英寸。

机柜内侧有卡线器安装支架。

侧门预留机柜内联通道孔。

机柜表面涂层颜色应均匀一致，无炫目反光，表面整洁美观，无起泡、裂纹等缺陷。

机柜材料选用冷轧钢板，牌号Q235，对照日标SPCC。

机柜立柱板材厚度不小于2mm，前、后门和层板板材厚度不小于1.5mm，侧门板材厚度不小于1.2mm。

机柜配有800mmX60mm前后眉头。

安装支架能满足前后调整。

5.1.7.2 接地要求：
机柜应内应配置左右两侧横截面不小于5mm×30mm接地铜排，铜排必须有接地点标识，每侧铜排必须提供上下两个外界地网接地点，铜排每隔100mm提供Ф10mm规格螺丝连接孔及铜螺丝组件（含螺杆、螺帽、垫片、弹簧垫片、线耳），外界地网接地点采用Ф14mm规格螺丝连接孔及相应铜螺丝组件。

接地铜排用纯铜，牌号分T1、T2、T3、T4，纯度对照国标为99.95%， 99.9%。

机柜接地线用黄铜，牌号H62，纯度62%。

机柜内安装支架与设备子机箱等挂点连接处必须采用优良导体材料（铜、不锈钢、镀锌钢材或铝合金质地），不得有油漆等绝缘材料覆盖层，且与机柜的接地铜排连接良好，安装支架纵向应有以“U”为单位的刻度标志。

机柜前、后门必须有不小于6mm²的铜质地线与机柜柜体可靠连接。

5.1.7.3 颜色标志要求：
机柜及机柜前后门表体颜色应以招标人提供的RAL7035色版为参考标准。

机柜正表面右上角合适位置应有大小合适的产品铭牌或产品LOGO图标。

5.1.7.4 结构要求：
机柜前后门应开启灵活，开启角度不小于110°，门关闭固定件不得由钥匙开启。

机柜底部应留有对称的四个直径Ø为8～12mm的安装固定用螺钉孔，机柜底部应有水平调节装置，机柜顶、底部两侧应各留有尺寸不小于80mm×200mm的对称长方形万用电缆进出口，即根据安装需要简易拆除进出口材料就可以获得不同尺寸大小的电缆进出口。

机柜两侧须布置可扩充的线缆走线槽位以及固定卡位。

机柜整体结构外形应平整，所有焊接处应均匀、牢固、无变形等缺陷，所有紧固处应有防松动装置。

机柜机械强度应满足所承载通信设备对机柜机械强度的要求，能承受不小于5OON 的垂直压力。

5.1.7.5 包装要求
机柜的包装应符合相关标准要求。

5.1.7.6 运输要求
产品包装后能适用汽车、火车、飞机等方式运输，并能保证不易损坏。

5.1.7.7 保管储存要求
产品应储存在无酸碱、硫化合物及其他有害气体的干燥、通风的库房中，不允许露天存放。

6 试验

本项目的试验内容应包括：工厂试验、现场试验两部分组成，只有都完全通过招标方委托的测试单位以及建设单位参与的验收测试后，方能认为本项目的设备验收合格。

在工程项目投产时，招标方确认通信综合配线设备达到招标规范要求后，由供需双方签署最终验收证明，否则不予终验。

6.1工厂试验

设备出厂前应进行严格测试（包括软件、硬件及附属设备），所测试系统应为招标方所购买的产品。

出厂测试后，应由投标方整理出表明测试结果的出厂测试记录，送交招标方审定、确认。
6.2现场试验

现场试验在现场设备安装完毕后进行，时间为1个月。

现场调试要求：

设备运到现场安装完毕,投标方派相关技术人员到场负责设备调试工作，招标方派技术人员参加调试。

投标方应指导招标方的技术人员有关调试的知识，如调试项目、方法、指导、调试仪器仪表的使用方法，调试中的注意事项等。

投标方应自备调试用的仪器仪表,工具及辅助设备。

在调试过程中,若发现设备存在元器件损坏或工作不正常，投标方应负责更换。

在所有设备安装调试完毕, 且设备准备投入试运行前须进行现场试验, 必须按广东电网动力环境监控系统相关技术规范要求进行验收测试，并出具书面测试报告。

现场试验应在工厂系统试验完全完成的基础上进行。

在验收开始前二周应提出现场试验方案供招标方认可。

投标方派技术人员参加现场投产试验和检查，费用由投标方自理。

7 产品对环境的影响

坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

优先选用损耗低的产品。

8 技术文件要求

8.1一般要求

8.1.1 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

8.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

8.1.3 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如项目工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。
8.1.4投标方应将“工厂图纸”提交给招标方审查认可。未经审查认可, 不得进行备料和工厂生产。
8.1.5 投标方应在使用寿命期限内，提供设备所需备品备件。

8.2 其他文件资料

投标方应按照专用条款要求提供相关资料。包括： 

技术数据表及相关技术资料。

具有类似设备安装地点名称、投运时间、运行情况的记录。

设备适用的标准说明。

提供图纸计划及生产制造、交货进度计划。

图纸和技术文件，安装、运行、维护说明书及试验报告。

设备制造企业有义务对附件及原材料供应商进行质量管控及考核，并按照用户的要求对附件和原材料进行抽检，提交抽检报告。

9 监造、包装、储存、运输、安装及质量保证

9.1监造

应根据相关国家及行业标准进行工厂监造和检查。

监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核，并形成完整质量记录和资料，提交监造工作总结。
监造验收工作结束后，监造人员应提交监造报告，并作为设备原始资料存档。

运行单位的工厂监造和检验工作，不减少制造厂对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。
9.2包装

设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

所有部件经妥善包装或装箱后，运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191)。

9.3储存与运输

整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合GB11032的要求。

包装、运输和贮存均由投标方负责，运输的目的地为安装地点，设备抵达目的地后，投标方组织开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与合同不符，招标方有权向投标方提出索赔。

9.4安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。

9.5质量保证

订购的新产品除应满足本条件书外，投标方还应提供产品的合格证书。

投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外构件在内）均应符合规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

10 验收测试

验收包括初步验收、试运行、竣工验收3个阶段。

10.1初步验收

在系统试运行前，必须进行初验测试，用以检验系统及其相关设备是否符合运转要求。

初验测试应在设备系统测试合格后进行。初验测试要求各种设备处于工作状态。

初验测试的计划和内容应从设备系统测试的内容中抽取，具体内容可根据设备系统测试的结果确定。

初验测试的主要指标和性能达不到要求时，应重新进行系统调测。

所有初验测试都应在建设单位为主的条件下进行测试，承建单位技术人员协作。初验不合格，应由承建单位负责及时解决产生的问题，直至验收合格。

10.2试运行

系统在移交测试结束，初步验收合格后将进行6个月的试运行阶段。

试运行结束后，如果系统的设备性能和相关功能满足招标方要求，投标方应提交终验申请和试运行报告。投标方提交的试运行报告，内容包括所有数据记录和故障处理过程等。

招标方认可试运行报告后进行终验测试，根据测试结果决定是否签署最终验收文件。试运行期间如果设备发生故障或某一项指标不能达到技术规格书要求时，允许投标方立即修复或调整设备、使其达到技术规格书的要求。

在试运行期间如有任何质量问题发生，投标方应免费提供维修和更换服务，但试运行应从修复或调整完毕之日起重新开始，试运行期将从修复运行之日起顺延6个月，以后照此办理。

10.3竣工验收

试运行期满即可进行竣工验收测试，投标方应提前1个月提供竣工验收测试详细内容，测试方法，必要的仪器及测试指标等。

竣工验收测试的各项具体内容和指标要求至少应满足验收规范相关验收标准。

达到验收相关要求，经双方认可即可签署验收文件。签署竣工验收文件日期即为工程通过最终验收日期。

10.4双方职责

招标方负责组织现场验收试验（SAT）。

投标方负责提供设备安装调试的现场技术督导服务。负责合同范围内的所有设备在现场安装后的通电检查、单机调试及系统联调等。负责参加现场验收试验（SAT）。

附表1：供货清单

	序号
	设备名称
	型号规范
	单位
	数量（小迳换）
	备注

	一
	配线及机柜
	机柜尺寸均为宽*深*高（含眉头）
	　
	　
	　

	1
	设备机柜
	尺寸600*600*2260，颜色RAL7032，屏柜前后开门（外挂式），转轴在左边，把手在右边。标准19英吋机架。配置1个双直流配电单元，2进（32A）8出（4路20A+4路16A）。标准19英吋机架。
	个
	12
	放置在主控楼通信机房，南网调度交换机3个，动力环境监控1个，远程核容1个，综合数据网1个，语音视频网1个，备用5个。

	2
	设备机柜
	尺寸600*800*2260，颜色RAL7032，屏柜前后开门（外挂式），转轴在左边，把手在右边。标准19英吋机架。配置1个双直流配电单元，2进（32A）8出（4路20A+4路16A）。标准19英吋机架。
	个
	1
	放置在主控楼通信机房，南网调度数据网1个

	3
	设备机柜
	尺寸600*600*2260，颜色RAL7032，屏柜前后开门（外挂式），转轴在左边，把手在右边。标准19英吋机架。配置2个直流配电单元，每个PDU为1进（32A）8出（4路20A+4路16A）。标准19英吋机架。
	个
	2
	放置在主控楼通信机房，国网调度交换机屏2个

	4
	设备机柜
	尺寸600*800*2260，颜色RAL7032，屏柜前后开门（外挂式），转轴在左边，把手在右边。标准19英吋机架。配置2个直流配电单元，每个PDU为1进（32A）8出（4路20A+4路16A）。标准19英吋机架。
	个
	1
	放置在主控楼通信机房，国网调度数据网1个

	5
	ODF配线柜
	尺寸800*600*2260，颜色RAL7032，屏柜前后开门（外挂式），转轴在左边，把手在右边。标准19英吋机架。两侧盘纤
	个
	4
	放置在主控楼通信机房，线路1、保护1、局域网2

	
	ODF
	72芯，纤芯类型为G.654E
	个
	1
	

	
	ODF
	48芯，纤芯类型为G.654E
	个
	1
	

	
	ODF
	48芯，纤芯类型为G.652D
	个
	5
	

	
	ODF
	24芯，纤芯类型为G.652D
	个
	18
	

	6
	DDF配线柜
	尺寸600*600*2260，颜色RAL7032，屏柜前后开门（外挂式），转轴在左边，把手在右边。标准19英吋机架。
	个
	4
	放置在主控楼通信机房，用于传输设备成端，国网1、南网1、省网1、地网1

	
	包括: DDF
	16回线
	个
	32
	

	6
	综合配线柜
	尺寸600*600*2260，颜色RAL7032，屏柜前后开门（外挂式），转轴在左边，把手在右边。标准19英吋机架。
	个
	3
	放置在主控楼通信机房，用于传输设备成端，南网1、省网1、地网1 

	
	包括: ODF
	24芯，纤芯类型为G.652D
	个
	6
	

	
	IDF
	48口
	个
	8
	

	7
	VDF配线柜
	尺寸600*600*2260，颜色RAL7032，屏柜前后开门（外挂式），转轴在左边，把手在右边。标准19英吋机架
	个
	2
	放置在主控楼通信机房，1面为程控交换机成端，1面为综合布线成端

	
	包括: VDF
	100回线，含保安单元
	个
	20
	

	8
	网络配线柜
	尺寸600*600*2260，颜色RAL7032，屏柜前后开门（外挂式），转轴在左边，把手在右边。标准19英吋机架。
	个
	2
	放置在主控楼通信机房

	
	网线跳线架
	48端口
	个
	20
	

	9
	继保小室通信接口屏
	尺寸800*600*2260，颜色RAL7032，屏柜前后开门（外挂式），转轴在左边，把手在右边。标准19英吋机架。含交流配电单元PDU，PDU 2路16A输入，每路输入配置独立输出8路10A输出。
	个
	2
	2个500kV继保小室

	
	包括: ODF
	48芯，纤芯类型为G.652D
	个
	4
	

	
	盘纤单元
	　
	个
	4
	

	
	VDF
	100回线，含保安单元
	块
	4
	

	10
	局域网配线柜
	尺寸600*600*2260，颜色RAL7032，屏柜前后开门（外挂式），转轴在左边，把手在右边。标准19英吋机架。
	个
	3
	综合楼，每个弱电间各1个

	
	包括: ODF
	24芯，纤芯类型为G.652D
	个
	6
	

	
	以太网配线架
	48端口
	个
	16
	

	
	VDF
	200回线，含保安单元
	个
	2
	

	
	盘纤单元
	　
	个
	2
	

	10
	局域网设备柜
	尺寸600*600*2260，颜色RAL7032，屏柜前后开门（外挂式），转轴在左边，把手在右边。含交流配电单元PDU，PDU 2路16A输入，每路输入配置独立输出8路10A输出。标准19英吋机架。
	个
	3
	综合楼，每个弱电间各1个

	11
	局域网设备柜
	尺寸800*600*2260，颜色RAL7032，屏柜前后开门（外挂式），转轴在左边，把手在右边。含交流配电单元PDU，PDU 2路16A输入，每路输入配置独立输出8路10A输出。标准19英吋机架。
	个
	6
	3个辅控楼，10kV及380V配电室1，直流继电器小室1，35kV继电器小室1

	
	包括: ODF
	24芯，纤芯类型为G.652D
	块
	6
	

	
	以太网配线架
	24端口
	个
	6
	

	
	VDF
	100回线，含保安单元
	个
	6
	

	
	盘纤单元
	　
	个
	6
	

	12
	壁挂式机柜
	尺寸宽530*深400*高600，颜色RAL7032。含交流配电单元PDU，PDU 2路16A输入，每路输入配置独立输出8路10A输出。标准19英吋机架。
	个
	9
	二次备品库1，警传室1，一次备品库1，专用品库1，综合泵房1，融冰装置室1，备用电抗器室1，阀备品库1、检修间1

	
	包括: ODF
	24芯，纤芯类型为G.652D
	块
	9
	

	
	以太网配线架
	24端口
	个
	9
	

	
	VDF
	100回线，含保安单元
	个
	9
	

	
	盘纤单元
	　
	个
	9
	


