## Sheet1
南方电网澜湄国际能源有限责任公司2026年办公楼中央空调加装项目专项采购（公开招标）报价表
序号 | 设备名称 | 设备型号规格 | 计量单位 | 数量 | 分项单价（元） | 分项总价（元）
1 | 环绕气流嵌入式室内机 | 风量≥1000m³/h，制冷量≥5.0kw，制热量≥5.8kw，功率≤33W（直流电机），噪音≤27-36dB（A），机组尺寸≤850*850*210，机组质量≥20kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程） | 台 | 28
2 | 环绕气流嵌入式室内机 | 风量≥1100m³/h，制冷量≥5.6kw，制热量≥6.5kw，功率≤34W（直流电机），噪音≤27-42dB（A），机组尺寸≤850*850*210，机组质量≥25kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程） | 台 | 9
3 | 环绕气流嵌入式室内机 | 风量≥1200m³/h，制冷量≥6.3kw，制热量≥7.5kw，功率≤45W（直流电机），噪音≤28-44dB（A），机组尺寸≤850*850*210，机组质量≥25kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程） | 台 | 3
4 | 环绕气流嵌入式室内机 | 风量≥1600m³/h，制冷量≥10.0kw，制热量≥11.2kw，功率≤82W（直流电机），噪音≤32-45dB（A），机组尺寸≤850*850*300，机组质量≥30kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程） | 台 | 1
5 | 环绕气流嵌入式室内机 | 风量≥1800m³/h，制冷量≥12.5kw，制热量≥14.0kw，功率≤102W（直流电机），噪音≤34-48dB（A），机组尺寸≤850*850*300，机组质量≥30kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程） | 台 | 36
6 | 环绕气流嵌入式室内机 | 风量≥1800m³/h，制冷量≥14.0kw，制热量≥16.0kw，功率≤115W（直流电机），噪音≤34-49dB（A），机组尺寸≤850*850*300，机组质量≥30kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程） | 台 | 1
7 | 环绕气流嵌入式室内机 | 风量≥2100m³/h，制冷量≥16.0kw，制热量≥18.0kw，功率≤140W（直流电机），噪音≤37-49dB（A），机组尺寸≤850*850*300，机组质量≥30kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程） | 台 | 2
8 | 遥控器 | 进行常规模式设定，可锁定，可设置温度上下限等设置 | 个 | 120
9 | 全直流变频多联机室外机 | 制冷量≥73.5kw，制热量≥82.0kw，制冷功率≤19.0kw，风量≥24000m³/h，APF≥4.65（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤62dB（A），机组尺寸≤1600*1000*1700，机组质量≥355kg，单模块，不可组合 | 台 | 1
10 | 全直流变频多联机室外机 | 制冷量≥101.0kw，制热量≥112.0kw，制冷功率≤28.0kw，风量≥40000m³/h，APF≥4.45（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤67dB（A），机组尺寸≤2100*1000*1700，机组质量≥450kg，单模块，不可组合 | 台 | 1
11 | 全直流变频多联机室外机 | 制冷量≥117.5kw，制热量≥131.0kw，制冷功率≤33.3kw，风量≥42000m³/h，APF≥4.25（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤68dB（A），机组尺寸≤2100*1000*1700，机组质量≥480kg，单模块，不可组合 | 台 | 1
12 | 全直流变频多联机室外机 | 制冷量≥90.0kw，制热量≥100.0kw，制冷功率≤25.0kw，风量≥32000m³/h，APF≥4.55（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤64dB（A），机组尺寸≤2100*1000*1700，机组质量≥430kg，单模块，不可组合 | 台 | 1
13 | 全直流变频多联机室外机 | 制冷量≥95.0kw，制热量≥106.0kw，制冷功率≤25.8kw，风量≥40000m³/h，APF≥4.5（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤67dB（A），机组尺寸≤2700*1000*1700，机组质量≥445kg，单模块，不可组合 | 台 | 1
14 | 全直流变频多联机室外机 | 制冷量≥33.5kw，制热量≥37.5kw，制冷功率≤9.0kw，风量≥12000m³/h，APF≥4.9（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤60dB（A），机组尺寸≤1100*1000*1700，机组质量≥220kg，单模块，不可组合 | 台 | 1
15 | 全直流变频多联机室外机 | 制冷量≥95.0kw，制热量≥106.0kw，制冷功率≤25.8kw，风量≥40000m³/h，APF≥4.5（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤67dB（A），机组尺寸≤2700*1000*1700，机组质量≥445kg，单模块，不可组合 | 台 | 1
16 | 全直流变频多联机室外机 | 制冷量≥73.5kw，制热量≥82.0kw，制冷功率≤19.0kw，风量≥24000m³/h，APF≥4.65（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤62dB（A），机组尺寸≤1600*1000*1700，机组质量≥355kg，单模块，不可组合 | 台 | 1
17 | 分歧管 |  | 个 | 72
18 | 铜管 | φ6.35 | m | 295
19 | 铜管 | φ9.53 | m | 392
20 | 铜管 | φ12.7 | m | 355
21 | 铜管 | φ15.88 | m | 345
22 | 铜管 | φ19.05 | m | 280
23 | 铜管 | φ22.23 | m | 53
24 | 铜管 | φ25.4 | m | 32
25 | 铜管 | φ28.58 | m | 85
26 | 铜管 | φ31.75 | m | 159
27 | 铜管 | φ38.1 | m | 117
28 | 冷媒 | R410a | kg | 127
29 | PVC-U冷凝管 | φ32 | m | 583
30 | PVC-U冷凝管 | φ40 | m | 385
31 | PVC-U冷凝管 | φ50 | m | 77
32 | 橡塑保温 | B1级 | m³ | 6
33 | 型钢支架 | 10#槽钢 | kg | 600
34 | 管道支吊架 | 综合型钢 | kg | 1650
35 | 吊顶开孔及恢复 |  | ㎡ | 50
36 | 空调总配电箱 | 3P/400A塑壳断路器：1个 | 个 | 1
3P/63A微型断路器：2个
3P/50A微型断路器：4个
3P/40A微型断路器：1个
3P/25A微型断路器：1个
1P/16A微型断路器：5个
1P/16A备用回路：1个
37 | 室内机配电箱 | 3P/25A微型断路器：1个 | 个 | 5
3P/16A微型断路器：1个
1P/16A备用回路：1个
38 | 电缆 | YJV4*185+1*95mm2 | m | 132
39 | 电缆 | YJV4*16+1*6mm2 | m | 15
40 | 电缆 | YJV5*10mm2 | m | 110
41 | 电缆 | YJV5*6mm2 | m | 10
42 | 桥架 | 800*300 | m | 39
43 | 空调内外机信号线 | RVVP2*1.0mm | m | 1760
44 | 空调内机电源线 | BVR2.5mm | m | 1540
45 | 空调内机电源线 | BVR4.0mm | m | 2035
46 | 空调信号线线管 | ZR-PVC-φ20 | m | 1760
47 | 空调电源线管 | ZR-PVC-φ25 | m | 506
48 | 空调电源线管 | ZR-PVC-φ32 | m | 671
49 | 室外机设备基础 |  | 台 | 8
50 | 室外机设备吊装 |  | 项 | 1
51 | 室外机安装费 |  | 台 | 8
52 | 室内机安装费 |  | 台 | 80
53 | 设备及材料运费 |  | 项 | 1
总价（元） 注：此处的总价即为开标一览表价格，此处的总价须与开标一览表价格保持一致。
注： 1.报价方式：报总价，分项单价*数量=分项总价，总价=各分项总价之和，总价做为评标价格。报价总价低于最高限价80%的需附成本分析报告。 2.清单中所列设备型号规格是对性能、质量要求的描述，投标人根据实际情况自行选择所报产品品牌、规格型号，但所报产品性能、质量不能低于招标文件要求，并须确保与相关设备和系统相匹配、兼容。 3.铜管、保温套管、冷凝水管、电源线等辅材项目数量实际安装时可能存在少量偏差，若数量出现正偏差的均由中标单位负责；若数量负偏差的按照投标单价据实结算。 4.采购清单内综合单价含人工费、材料费、施工器械使用费、企业管理费、利润、风险费等费用，包含所有该项目安装实施过程中产生的费用。