需要澄清事项

一、事项1

按照招标文件评标程序规定：3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

本次招标文件初步评审标准中第11条规定内容如下：

本次招标文件技术规范书中有其中以下几项标“*”条款内容（否决投标条款），

*投标制造商厂家室外机单模块最大制冷量可做到≥108kw（38匹），对38匹（108KW）单模块室外机的制冷综合性能系数均值（APF值）APF值≥4.4（须提供 “中国产品节能认证证书”复印件和中国能效标识网备案截图）

*11）室外机换热效率：室外机换热器两排相邻翅片的折弯处，在加工时留有足够的通风间距作为通风通道，降低错位翅片的风阻，提高化霜排水能力，提供公开发行产品彩色样册和第三方检测报告；

*12）室外机制冷能力：系统需具备冷媒三级过冷控制，独立的板式换热器作为三级过冷器，确保系统冷媒最大过冷度≥35℃。满足板式换热器作为三级过冷器且最大35度过冷度，提供公开发行产品彩色样册和第三方检测报告；

*13）室外机防结霜技术：室外机换热器采用防结霜管路设计，以保证机组在额定低温制热工况下运行,底部无结霜现象，提供公开发行产品彩色样册和第三方检测报告；

*14）室外机降噪措施：室外机带有独立压缩机隔音箱，钣金隔音箱体高效降噪设计，降低机组运行噪音，提供公开发行产品彩色样册和第三方检测报告；

*15）室外机制冷制热无衰减功能：机组具备高温制冷能力零衰减、低温制热能力低衰减功能，提供认证证书；

*16）产品性能要求：投标产品获得《产品耐候性等级认证》、《产品长效节能认证》、《产品长运无故障认证》三项认证，需提供检测报告；

质疑事由：

（1）上述标“*”条款内容中要求投标人提供的：“中国产品节能认证证书”、“第三方检测报告”、“机组具备高温制冷能力零衰减、低温制热能力低衰减功能，提供认证证书”、“《产品耐候性等级认证》、《产品长效节能认证》、《产品长运无故障认证》三项认证及检测报告”，，都不属于国家法定市场准入强制认证，均为自愿性产品认证，由企业自主选择，此项条款有指定特定品牌、限制和排斥其他供应商的倾向，以此作为否决投标条款，属于设置不合理条件排斥潜在投标人，建议取消。

（2）上述标“*”条款内容中关于设备工艺特性（室外机换热效率、室外机制冷能力、室外机防结霜技术、室外机降噪措施）的描述，要求投标人提供公开发行的产品彩色样册，公开发行的产品彩色样册只是制造商用于业务及产品宣传的资料，制造商即便具备以上工艺也可以选择不在公开发行的产品彩色样册印刷上述内容，公开发行的产品彩色样册不是国家法定检测依据，此项条款有指定特定品牌、限制和排斥其他供应商的倾向，以此作为否决投标条款，属于设置不合理条件排斥潜在投标人，建议取消。

（3）上述标“*”条款内容中提到“投标制造商厂家室外机单模块最大制冷量可做到≥108kw（38匹），对38匹（108KW）单模块室外机的制冷综合性能系数均值（APF值）APF值≥4.4”，本次招标采购清单中就没有制冷量38匹（108kw）型号的设备，该型号设备与本次招标项目无关，此项条款有指定特定品牌、限制和排斥其他供应商的倾向，以此作为否决投标条款，属于设置不合理条件排斥潜在投标人，建议取消。

二、事项2

本次招标采购清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号规格 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环绕气流嵌入式室内机 SNJ-50 | 风量≥1000m³/h，制冷量≥5.0kw，制热量≥5.8kw，功率≤33W（直流电机），噪音≤27-36dB（A），机组尺寸≤850*850*210，机组质量≥20kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程） | 台 | 28 |  |
| 2 | 环绕气流嵌入式室内机 SNJ-56 | 风量≥1100m³/h，制冷量≥5.6kw，制热量≥6.5kw，功率≤34W（直流电机），噪音≤27-42dB（A），机组尺寸≤850*850*210，机组质量≥25kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程） | 台 | 9 |  |
| 3 | 环绕气流嵌入式室内机 SNJ-63 | 风量≥1200m³/h，制冷量≥6.3kw，制热量≥7.5kw，功率≤45W（直流电机），噪音≤28-44dB（A），机组尺寸≤850*850*210，机组质量≥25kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程） | 台 | 3 |  |
| 4 | 环绕气流嵌入式室内机 SNJ-100 | 风量≥1600m³/h，制冷量≥10.0kw，制热量≥11.2kw，功率≤82W（直流电机），噪音≤32-45dB（A），机组尺寸≤850*850*300，机组质量≥30kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程） | 台 | 1 |  |
| 5 | 环绕气流嵌入式室内机 SNJ-125 | 风量≥1800m³/h，制冷量≥12.5kw，制热量≥14.0kw，功率≤102W（直流电机），噪音≤34-48dB（A），机组尺寸≤850*850*300，机组质量≥30kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程） | 台 | 36 |  |
| 6 | 环绕气流嵌入式室内机 SNJ-140 | 风量≥1800m³/h，制冷量≥14.0kw，制热量≥16.3kw，功率≤102W（直流电机），噪音≤34-49dB（A），机组尺寸≤850*850*300，机组质量≥30kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程） | 台 | 1 |  |
| 7 | 环绕气流嵌入式室内机 SNJ-160 | 风量≥2100m³/h，制冷量≥16.0kw，制热量≥19.0kw，功率≤140W（直流电机），噪音≤37-49dB（A），机组尺寸≤850*850*300，机组质量≥30kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程） | 台 | 2 |  |
| 8 | 遥控器 | 进行常规模式设定，可锁定，可设置温度上下限等设置 | 个 | 120 |  |
| 9 | 全直流变频多联机室外机 KT1 | 制冷量≥74.0kw，制热量≥82.5kw，制冷功率≤19.0kw，风量≥24000m³/h，APF≥4.65（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤62dB（A），机组尺寸≤1600*1000*1700，机组质量≥355kg，单模块，不可组合 | 台 | 1 |  |
| 10 | 全直流变频多联机室外机 KT2 | 制冷量≥102.0kw，制热量≥114.0kw，制冷功率≤28.0kw，风量≥40000m³/h，APF≥4.45（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤67dB（A），机组尺寸≤2100*1000*1700，机组质量≥450kg，单模块，不可组合 | 台 | 1 |  |
| 11 | 全直流变频多联机室外机 KT3 | 制冷量≥119.0kw，制热量≥133.0kw，制冷功率≤33.3kw，风量≥42000m³/h，APF≥4.25（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤68dB（A），机组尺寸≤2100*1000*1700，机组质量≥480kg，单模块，不可组合 | 台 | 1 |  |
| 12 | 全直流变频多联机室外机 KT4 | 制冷量≥90.0kw，制热量≥100.5kw，制冷功率≤25.0kw，风量≥32000m³/h，APF≥4.55（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤64dB（A），机组尺寸≤2100*1000*1700，机组质量≥430kg，单模块，不可组合 | 台 | 1 |  |
| 13 | 全直流变频多联机室外机 KT5 | 制冷量≥96.0kw，制热量≥107.5kw，制冷功率≤25.8kw，风量≥40000m³/h，APF≥4.5（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤67dB（A），机组尺寸≤2700*1000*1700，机组质量≥445kg，单模块，不可组合 | 台 | 1 |  |
| 14 | 全直流变频多联机室外机 KT6 | 制冷量≥34.0kw，制热量≥37.5kw，制冷功率≤9.0kw，风量≥12000m³/h，APF≥4.9（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤60dB（A），机组尺寸≤1100*1000*1700，机组质量≥220kg，单模块，不可组合 | 台 | 1 |  |
| 15 | 全直流变频多联机室外机 KT7 | 制冷量≥96.0kw，制热量≥107.5kw，制冷功率≤25.8kw，风量≥40000m³/h，APF≥4.5（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤67dB（A），机组尺寸≤2700*1000*1700，机组质量≥445kg，单模块，不可组合 | 台 | 1 |  |
| 16 | 全直流变频多联机室外机 KT8 | 制冷量≥74.0kw，制热量≥82.5kw，制冷功率≤19.0kw，风量≥24000m³/h，APF≥4.65（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤62dB（A），机组尺寸≤1600*1000*1700，机组质量≥355kg，单模块，不可组合 | 台 | 1 |  |
| 17 | 分歧管 |  | 个 | 72 |  |
| 18 | 铜管 | φ6.35 | m | 295 |  |
| 19 | 铜管 | φ9.53 | m | 392 |  |
| 20 | 铜管 | φ12.7 | m | 355 |  |
| 21 | 铜管 | φ15.88 | m | 345 |  |
| 22 | 铜管 | φ19.05 | m | 280 |  |
| 23 | 铜管 | φ22.23 | m | 53 |  |
| 24 | 铜管 | φ25.4 | m | 32 |  |
| 25 | 铜管 | φ28.58 | m | 85 |  |
| 26 | 铜管 | φ31.75 | m | 159 |  |
| 27 | 铜管 | φ38.1 | m | 117 |  |
| 28 | 冷媒 | R410a | kg | 127 |  |
| 29 | PVC-U冷凝管 | φ32 | m | 583 |  |
| 30 | PVC-U冷凝管 | φ40 | m | 385 |  |
| 31 | PVC-U冷凝管 | φ50 | m | 77 |  |
| 32 | 橡塑保温 | B1级 | m³ | 6 |  |
| 33 | 型钢支架 | 10#槽钢 | kg | 600 |  |
| 34 | 管道支吊架 | 综合型钢 | kg | 1650 |  |
| 35 | 吊顶开孔及恢复 |  | ㎡ | 50 |  |
| 36 | 空调总配电箱 | 3P/400A塑壳断路器：1个 3P/63A微型断路器：2个 3P/50A微型断路器：4个 3P/40A微型断路器：1个 3P/25A微型断路器：1个 1P/16A微型断路器：5个 1P/16A备用回路：1个 | 个 | 1 |  |
| 37 | 室内机配电箱 | 3P/25A微型断路器：1个 3P/16A微型断路器：1个 1P/16A备用回路：1个 | 个 | 5 |  |
| 38 | 电缆 | YJV4*185+1*95mm2 | m | 132 |  |
| 39 | 电缆 | YJV4*16+1*6mm2 | m | 15 |  |
| 40 | 电缆 | YJV5*10mm2 | m | 110 |  |
| 41 | 电缆 | YJV5*6mm2 | m | 10 |  |
| 42 | 桥架 | 800*300 | m | 39 |  |
| 43 | 空调内外机信号线 | RVVP2*1.0mm | m | 1760 |  |
| 44 | 空调内机电源线 | BVR2.5mm | m | 1540 |  |
| 45 | 空调内机电源线 | BVR4.0mm | m | 2035 |  |
| 46 | 空调信号线线管 | ZR-PVC-φ20 | m | 1760 |  |
| 47 | 空调电源线管 | ZR-PVC-φ25 | m | 506 |  |
| 48 | 空调电源线管 | ZR-PVC-φ32 | m | 671 |  |
| 49 | 室外机设备基础 |  | 台 | 8 |  |
| 50 | 室外机设备吊装 |  | 项 | 1 |  |
| 51 | 室外机安装费 |  | 台 | 8 |  |
| 52 | 室内机安装费 |  | 台 | 80 |  |
| 53 | 设备及材料运费 |  | 项 | 1 |  |

质疑事由：经我方市场调研，对市场上各主流多联机空调制造商的最新产品样本进行比对，招标文件采购清单中关于环绕气流嵌入式室内机SNJ-50、SNJ-56、SNJ-63、SNJ-140、SNJ-160设备型号规格中的制热量参数，全直流变频多联机室外机KT1、KT6、KT8设备型号规格中的制冷量参数，全直流变频多联机室外机KT4设备型号规格中的制热量参数，全直流变频多联机室外机KT2、KT3、KT5、KT7设备型号规格中的制冷量、制热量参数，以上共计17个参数均不是市场上各主流多联机空调制造商的通用技术参数，除广东欧科空调制冷有限公司的品牌以外，其余品牌均无法满足以上参数指标，以上参数属于该品牌产品单一特有个性化指标，该参数设置客观上压缩竞争范围，使采购需求指向单一特定产品，排斥潜在投标人，违背公平竞争原则。如按照产品技术要求详细评审分项要素，满分45分，每不满足一项或未提供相关辅佐证明扣5分，扣完为止，除广东欧科空调制冷有限公司的品牌以外，其余品牌得分都为0。若采购人、代理机构认为市场上存在3家及以上不同品牌产品可以同时满足以上参数，请采购人及代理机构在答复中，提供不少于3个不同制造商的品牌。若无法提供，请对以上不合理参数进行调整。

请采购人及代理机构对上述事项的质疑事由进行书面澄清并答复，谢谢！