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一、总体要求
[bookmark: _Toc1015][bookmark: _Toc16353_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc154259256]（一）总则
[bookmark: _Toc18437]本招标文件适用于南方电网澜湄国际能源有限责任公司2026年办公楼中央空调加装项目（公开招标），提供了功能设计、结构、性能、安装、调试和运行等方面的技术要求。
[bookmark: _Toc19356]本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范，投标人应保证提供符合国家或国际标准和本招标文件要求的高质量产品及其相应服务。对国家或地方有安全、环保、劳动卫生、消防等强制性标准必须满足其要求。
[bookmark: _Toc14911]如投标人没有以书面形式对本招标文件的条文提出异议，则招标人就认为投标人完全接受本招标文件的要求，若招标文件中相同或近似内容的条文有差异之处，投标人应在投标文件中指出，否则由招标人确定以对业主有利的条文执行。
[bookmark: _Toc2061]投标方未经招标方同意，不得以任何形式向第三方公开本技术规范书。
[bookmark: _Toc32689]（二）标准和规范
[bookmark: _Toc11018]1、主要规范和标准：
[bookmark: _Toc4577]《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)
[bookmark: _Toc930]《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
[bookmark: _Toc22719]《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016
[bookmark: _Toc17083]《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)（2018年版）
[bookmark: _Toc20352]《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
[bookmark: _Toc29939]《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-2010
[bookmark: _Toc23940]《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-2010
[bookmark: _Toc9341]《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2014
[bookmark: _Toc27456]《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ53/T-39-2020
[bookmark: _Toc10976]《民用建筑隔声设计规范》GB50118—2010
[bookmark: _Toc15220]《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014
[bookmark: _Toc14794]《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014
[bookmark: _Toc4934]《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-2010
[bookmark: _Toc6989]《全国民用建筑工程设计技术措施》（暖通空调·动力）
[bookmark: _Toc20465]其它未列出与本此招标内容相关的规范和标准，以国家最新相关标准为准。
[bookmark: _Toc27977]2、其它涉及本项目招标内容的设计、保温、管件、阀门、辅料、支座、安全附件、制作工艺、压力试验、验收规范、工艺评定方法、技术通则等，应执行国家相关最新标准，若本招标书所列标准与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
[bookmark: _Toc16168]3、投标人投标设备应提供相关证书证明完全满足招标文件技术标准，否则招标人有权对投标人投标设备进行技术审核，对不符合招标人技术标准的设备，招标人有权要求其退货，而由此产生的所有费用完全由投标人全部负责。
[bookmark: _Toc30920]二、项目概况与招标范围
[bookmark: _Toc30561][bookmark: _Toc24676_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc154259257]（一）项目概况
[bookmark: _Toc3479]南方电网澜湄国际能源有限责任公司办公楼位于云南省昆明市西山区广福路15号，总建筑面积为16111平方米。建筑层数为地下1层、地上6层，建筑高度为23.85米，结构形式为钢筋混凝土框架结构。2025年，公司已完成会议室和部分办公室的空调采购安装，剩余办公区域尚未配置空调系统。由于该建筑外墙为全玻璃幕墙，保温效果较差，在夏季高温和冬季低温季节，剩余办公区域室内温度无法得到有效调节，办公环境舒适度低，影响员工的工作体验，为满足夏天制冷、冬天采暖的需求，需在剩余办公楼内安装多联机式空调系统。
（2） [bookmark: _Toc6049]招标范围
本项目为“交钥匙工程”，包含系统设备采购、运输、保险、搬运、吊装、安装及调试；办公楼内吊顶保护性拆除和恢复、墙地面开洞和修复；配套铜管、给水管、室内外机安装支架或水泥基础、电缆、辅助安装材料、技术培训、质保期、售后服务等内容。
3、 [bookmark: _Toc19308]采购清单
	序号
	设备名称
	设备型号规格
	计量单位
	数量
	备注

	1
	环绕气流嵌入式室内机
SNJ-50
	风量≥1000m³/h，制冷量≥5.0kw，制热量≥5.8kw，功率≤33W（直流电机），噪音≤27-36dB（A），机组尺寸≤850*850*210，机组质量≥20kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程）
	台
	28 
	

	2
	环绕气流嵌入式室内机
SNJ-56
	风量≥1100m³/h，制冷量≥5.6kw，制热量≥6.5kw，功率≤34W（直流电机），噪音≤27-42dB（A），机组尺寸≤850*850*210，机组质量≥25kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程）
	台
	9 
	

	3
	环绕气流嵌入式室内机
SNJ-63
	风量≥1200m³/h，制冷量≥6.3kw，制热量≥7.5kw，功率≤45W（直流电机），噪音≤28-44dB（A），机组尺寸≤850*850*210，机组质量≥25kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程）
	台
	3 
	

	4
	环绕气流嵌入式室内机
SNJ-100
	风量≥1600m³/h，制冷量≥10.0kw，制热量≥11.2kw，功率≤82W（直流电机），噪音≤32-45dB（A），机组尺寸≤850*850*300，机组质量≥30kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程）
	台
	1 
	

	5
	环绕气流嵌入式室内机
SNJ-125
	风量≥1800m³/h，制冷量≥12.5kw，制热量≥14.0kw，功率≤102W（直流电机），噪音≤34-48dB（A），机组尺寸≤850*850*300，机组质量≥30kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程）
	台
	36 
	

	6
	环绕气流嵌入式室内机
SNJ-140
	风量≥1800m³/h，制冷量≥14.0kw，制热量≥16.0kw，功率≤115W（直流电机），噪音≤34-49dB（A），机组尺寸≤850*850*300，机组质量≥30kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程）
	台
	1 
	

	7
	环绕气流嵌入式室内机
SNJ-160
	风量≥2100m³/h，制冷量≥16.0kw，制热量≥18.0kw，功率≤140W（直流电机），噪音≤37-49dB（A），机组尺寸≤850*850*300，机组质量≥30kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程）
	台
	2 
	

	8
	遥控器
	进行常规模式设定，可锁定，可设置温度上下限等设置
	个
	120 
	

	9
	全直流变频多联机室外机
KT1
	制冷量≥73.5kw，制热量≥82.0kw，制冷功率≤19.0kw，风量≥24000m³/h，APF≥4.65（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤62dB（A），机组尺寸≤1600*1000*1700，机组质量≥355kg，单模块，不可组合
	台
	1 
	

	10
	全直流变频多联机室外机
KT2
	制冷量≥101.0kw，制热量≥112.0kw，制冷功率≤28.0kw，风量≥40000m³/h，APF≥4.45（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤67dB（A），机组尺寸≤2100*1000*1700，机组质量≥450kg，单模块，不可组合
	台
	1 
	

	11
	全直流变频多联机室外机
KT3
	制冷量≥117.5kw，制热量≥131.0kw，制冷功率≤33.3kw，风量≥42000m³/h，APF≥4.25（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤68dB（A），机组尺寸≤2100*1000*1700，机组质量≥480kg，单模块，不可组合
	台
	1 
	

	12
	全直流变频多联机室外机
KT4
	制冷量≥90.0kw，制热量≥100.0kw，制冷功率≤25.0kw，风量≥32000m³/h，APF≥4.55（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤64dB（A），机组尺寸≤2100*1000*1700，机组质量≥430kg，单模块，不可组合
	台
	1 
	

	13
	全直流变频多联机室外机
KT5
	制冷量≥95.0kw，制热量≥106.0kw，制冷功率≤25.8kw，风量≥40000m³/h，APF≥4.5（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤67dB（A），机组尺寸≤2700*1000*1700，机组质量≥445kg，单模块，不可组合
	台
	1 
	

	14
	全直流变频多联机室外机
KT6
	制冷量≥33.5kw，制热量≥37.5kw，制冷功率≤9.0kw，风量≥12000m³/h，APF≥4.9（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤60dB（A），机组尺寸≤1100*1000*1700，机组质量≥220kg，单模块，不可组合
	台
	1 
	

	15
	全直流变频多联机室外机
KT7
	制冷量≥95.0kw，制热量≥106.0kw，制冷功率≤25.8kw，风量≥40000m³/h，APF≥4.5（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤67dB（A），机组尺寸≤2700*1000*1700，机组质量≥445kg，单模块，不可组合
	台
	1 
	

	16
	全直流变频多联机室外机
KT8
	制冷量≥73.5kw，制热量≥82.0kw，制冷功率≤19.0kw，风量≥24000m³/h，APF≥4.65（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤62dB（A），机组尺寸≤1600*1000*1700，机组质量≥355kg，单模块，不可组合
	台
	1 
	

	17
	分歧管
	
	个
	72 
	

	18
	铜管
	φ6.35
	m
	295 
	

	19
	铜管
	φ9.53
	m
	392 
	

	20
	铜管
	φ12.7
	m
	355 
	

	21
	铜管
	φ15.88
	m
	345 
	

	22
	铜管
	φ19.05
	m
	280 
	

	23
	铜管
	φ22.23
	m
	53 
	

	24
	铜管
	φ25.4
	m
	32 
	

	25
	铜管
	φ28.58
	m
	85 
	

	26
	铜管
	φ31.75
	m
	159 
	

	27
	铜管
	φ38.1
	m
	117 
	

	28
	冷媒
	R410a
	kg
	127 
	

	29
	PVC-U冷凝管
	φ32
	m
	583 
	

	30
	PVC-U冷凝管
	φ40
	m
	385 
	

	31
	PVC-U冷凝管
	φ50
	m
	77 
	

	32
	橡塑保温
	B1级
	m³
	6 
	

	33
	型钢支架
	10#槽钢
	kg
	600 
	

	34
	管道支吊架
	综合型钢
	kg
	1650 
	

	35
	吊顶开孔及恢复
	
	㎡
	50 
	

	36
	空调总配电箱
	3P/400A塑壳断路器：1个
3P/63A微型断路器：2个
3P/50A微型断路器：4个
3P/40A微型断路器：1个
3P/25A微型断路器：1个
1P/16A微型断路器：5个
1P/16A备用回路：1个
	个
	1 
	

	37
	室内机配电箱
	3P/25A微型断路器：1个
3P/16A微型断路器：1个
1P/16A备用回路：1个
	个
	5 
	

	38
	电缆
	YJV4*185+1*95mm2
	m
	132 
	

	39
	电缆
	YJV4*16+1*6mm2
	m
	15 
	

	40
	电缆
	YJV5*10mm2
	m
	110 
	

	41
	电缆
	YJV5*6mm2
	m
	10 
	

	42
	桥架
	800*300
	m
	39 
	

	43
	空调内外机信号线
	RVVP2*1.0mm
	m
	1760 
	

	44
	空调内机电源线
	BVR2.5mm
	m
	1540 
	

	45
	空调内机电源线
	BVR4.0mm
	m
	2035 
	

	46
	空调信号线线管
	ZR-PVC-φ20
	m
	1760 
	

	47
	空调电源线管
	ZR-PVC-φ25
	m
	506 
	

	48
	空调电源线管
	ZR-PVC-φ32
	m
	671 
	

	49
	室外机设备基础
	
	台
	8 
	

	50
	室外机设备吊装
	
	项
	1 
	

	51
	室外机安装费
	
	台
	8 
	

	52
	室内机安装费
	
	台
	80 
	

	53
	设备及材料运费
	
	项
	1 
	



[bookmark: _Toc9196][bookmark: _Toc154259269][bookmark: _Toc17689_WPSOffice_Level1]注：1、采购清单中所列设备型号规格是对性能、质量要求的描述，投标人根据实际情况自行选择所报产品品牌、规格型号，但所报产品性能、质量不能低于招标文件要求，并须确保与相关设备和系统相匹配、兼容。
2、铜管、保温套管、冷凝水管、电源线等辅材项目数量实际安装时可能存在少量偏差，若数量出现正偏差的均由中标单位负责；若数量负偏差的按照投标单价据实结算。
[bookmark: _Toc21123]

四、设备材料品牌及技术要求
技术要求中凡标有“*”的地方视为重要的技术指标要求或性能要求，如出现负偏离则不得进入详细评审阶段，凡标有带“▲”的技术参数为较重要的技术指标要求或性能要求，按照详细评审规则进行扣分。
投标人所投空调设备的参数、性能、数量等，建议必须满足设计图纸要求和本技术要求，各投标人必须对本技术要求逐一作出响应性说明，投标人须填写技术规格偏离表，并提供投标选用的厂家盖公章的证明文件以供评标人查阅，如无提供，将按废标处理。
[bookmark: _Toc30805][bookmark: _Toc24323][bookmark: _Toc30988][bookmark: _Toc1024][bookmark: _Toc8729]（一）空调系统技术要求
1.总体要求：投标人须综合考虑设备的可靠性和稳定性、节能性、运行维护便利性、舒适性、技术先进性、使用寿命长短、针对本项目的适合性、性能参数等。
[bookmark: _Hlk61945258]2.设备部分基本要求:
2.1各投标人投标时须提供证明材料，未提供证明材料或材料无法证明以下要求的，视为不满足要求。
2.2投标产品应有当今国际领先技术，空调产品为原厂产品，不接受OEM代工，供货时提供原厂合格证明及检测报告文件。投标人应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的货物。
*投标人须为产品设备制造商或授权的合法代理经销商，如代理商投标必须提供生产厂家针对此项目授权证明文件；
*室外机组中的压缩机全部为直流变频压缩机，采用无级变频控制技术；
▲投标人所投空调设备的参数、性能、数量等，必须满足或优于设计图纸要求和采购清单要求，各投标人必须对本技术要求和采购清单表逐一作出响应性说明，投标人须填写技术规格偏离表；
	序号
	设备名称
	设备型号规格
	计量单位
	数量
	投标参数
	偏离情况

	1
	环绕气流嵌入式室内机
SNJ-50
	风量≥1000m³/h，制冷量≥5.0kw，制热量≥5.8kw，功率≤33W（直流电机），噪音≤27-36dB（A），机组尺寸≤850*850*210，机组质量≥20kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程）
	台
	28 
	
	

	2
	环绕气流嵌入式室内机
SNJ-56
	风量≥1100m³/h，制冷量≥5.6kw，制热量≥6.5kw，功率≤34W（直流电机），噪音≤27-42dB（A），机组尺寸≤850*850*210，机组质量≥25kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程）
	台
	9 
	
	

	3
	环绕气流嵌入式室内机
SNJ-63
	风量≥1200m³/h，制冷量≥6.3kw，制热量≥7.5kw，功率≤45W（直流电机），噪音≤28-44dB（A），机组尺寸≤850*850*210，机组质量≥25kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程）
	台
	3 
	
	

	4
	环绕气流嵌入式室内机
SNJ-100
	风量≥1600m³/h，制冷量≥10.0kw，制热量≥11.2kw，功率≤82W（直流电机），噪音≤32-45dB（A），机组尺寸≤850*850*300，机组质量≥30kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程）
	台
	1 
	
	

	5
	环绕气流嵌入式室内机
SNJ-125
	风量≥1800m³/h，制冷量≥12.5kw，制热量≥14.0kw，功率≤102W（直流电机），噪音≤34-48dB（A），机组尺寸≤850*850*300，机组质量≥30kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程）
	台
	36 
	
	

	6
	环绕气流嵌入式室内机
SNJ-140
	风量≥1800m³/h，制冷量≥14.0kw，制热量≥16.0kw，功率≤115W（直流电机），噪音≤34-49dB（A），机组尺寸≤850*850*300，机组质量≥30kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程）
	台
	1 
	
	

	7
	环绕气流嵌入式室内机
SNJ-160
	风量≥2100m³/h，制冷量≥16.0kw，制热量≥18.0kw，功率≤140W（直流电机），噪音≤37-49dB（A），机组尺寸≤850*850*300，机组质量≥30kg，自带冷凝水提升泵（1200mm高扬程）
	台
	2 
	
	

	8
	遥控器
	进行常规模式设定，可锁定，可设置温度上下限等设置
	个
	120
	
	

	9
	全直流变频多联机室外机
KT1
	制冷量≥73.5kw，制热量≥82.0kw，制冷功率≤19.0kw，风量≥24000m³/h，APF≥4.65（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤62dB（A），机组尺寸≤1600*1000*1700，机组质量≥355kg，单模块，不可组合
	台
	1 
	
	

	10
	全直流变频多联机室外机
KT2
	制冷量≥101.0kw，制热量≥112.0kw，制冷功率≤28.0kw，风量≥40000m³/h，APF≥4.45（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤67dB（A），机组尺寸≤2100*1000*1700，机组质量≥450kg，单模块，不可组合
	台
	1 
	
	

	11
	全直流变频多联机室外机
KT3
	制冷量≥117.5kw，制热量≥131.0kw，制冷功率≤33.3kw，风量≥42000m³/h，APF≥4.25（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤68dB（A），机组尺寸≤2100*1000*1700，机组质量≥480kg，单模块，不可组合
	台
	1 
	
	

	12
	全直流变频多联机室外机
KT4
	制冷量≥90.0kw，制热量≥100.0kw，制冷功率≤25.0kw，风量≥32000m³/h，APF≥4.55（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤64dB（A），机组尺寸≤2100*1000*1700，机组质量≥430kg，单模块，不可组合
	台
	1 
	
	

	13
	全直流变频多联机室外机
KT5
	制冷量≥95.0kw，制热量≥106.0kw，制冷功率≤25.8kw，风量≥40000m³/h，APF≥4.5（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤67dB（A），机组尺寸≤2700*1000*1700，机组质量≥445kg，单模块，不可组合
	台
	1 
	
	

	14
	全直流变频多联机室外机
KT6
	制冷量≥33.5kw，制热量≥37.5kw，制冷功率≤9.0kw，风量≥12000m³/h，APF≥4.9（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤60dB（A），机组尺寸≤1100*1000*1700，机组质量≥220kg，单模块，不可组合
	台
	1 
	
	

	15
	全直流变频多联机室外机
KT7
	制冷量≥95.0kw，制热量≥106.0kw，制冷功率≤25.8kw，风量≥40000m³/h，APF≥4.5（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤67dB（A），机组尺寸≤2700*1000*1700，机组质量≥445kg，单模块，不可组合
	台
	1 
	
	

	16
	全直流变频多联机室外机
KT8
	制冷量≥73.5kw，制热量≥82.0kw，制冷功率≤19.0kw，风量≥24000m³/h，APF≥4.65（一级能效，提供中国能效标识网备案截图），噪音≤62dB（A），机组尺寸≤1600*1000*1700，机组质量≥355kg，单模块，不可组合
	台
	1 
	
	



采用R410A环保制冷剂；
▲室外机风扇电机、室内机风扇电机须采用直流无刷电机；
▲多联机生产厂家必须具有十年以上变频多联机生产经验，且不接受任何代工产品；
所选空调设备应为该品牌最新一代的全新产品，不得采用已换代产品；
▲所投产品室外机需提供中国质量认证中心（CQC）出具的中国节能产品认证实验报告，且提供APF值在中国能效标识网截图证明。
[bookmark: _Toc3098][bookmark: _Toc30877][bookmark: _Toc7106][bookmark: _Toc17542][bookmark: _Toc14522]a.室外机技术要求：
1）冷量大于68kw的设备单模块内有至少两台压缩机；具备单模块压缩机间的后备运转功能；
▲2）室外机采用多电子膨胀阀设计，单个电子膨胀阀可实现3000级冷媒流量调节；
▲3）该项目所选室外机为热泵式机组，噪音不大于68dB（A）；
4）室外机具有静音设计、能有效降低噪音；
5）室外机具有抑制高次谐波，抗雷击功能；
6）室外机电器箱体采用旋转、防水、分层设计；
▲7）室外机具有宽广的运转范围，制冷时运行温度范围应制冷-15℃～53℃；制热-30℃～28℃，提供证明文件；
8）模块内各压缩机间采用交叉回油模式；室外机具备先进油平衡控制技术，无需停机即可正常进行回油运转,具有9级回油，提供公开发行产品彩色样册和第三方检测报告；
*9）冷媒配管最大实际单管长≥220米、最大总管长≥1000米、室内外机最大高低差≥110米、室内机高低差≥40米；
*10）室外机变频器的调节范围在0～480Hz，控制频率精度为0.01Hz,提供证明文件；
▲11）室外机换热效率：室外机换热器两排相邻翅片的折弯处，在加工时留有足够的通风间距作为通风通道，降低错位翅片的风阻，提高化霜排水能力，提供公开发行产品彩色样册和第三方检测报告；
▲12）室外机制冷能力：系统需具备冷媒三级过冷控制，独立的板式换热器作为三级过冷器，确保系统冷媒最大过冷度≥35℃。满足板式换热器作为三级过冷器且最大35度过冷度，提供公开发行产品彩色样册和第三方检测报告；
▲13）室外机防结霜技术：室外机换热器采用防结霜管路设计，以保证机组在额定低温制热工况下运行,底部无结霜现象，提供公开发行产品彩色样册和第三方检测报告；
▲14）室外机降噪措施：室外机带有独立压缩机隔音箱，钣金隔音箱体高效降噪设计，降低机组运行噪音，提供公开发行产品彩色样册和第三方检测报告；
▲15）室外机制冷制热无衰减功能：机组具备高温制冷能力零衰减、低温制热能力低衰减功能，提供认证证书；
▲16）产品性能要求：投标产品获得《产品耐候性等级认证》、《产品长效节能认证》、《产品长运无故障认证》三项认证，需提供检测报告；
[bookmark: _GoBack]b.室内机技术要求：
1）为保证良好使用效果，嵌入式室内机可实现至少4档风量可调节。
▲2）室内机采用直流无刷电机且须标配冷凝水提升泵。
▲3）当某台室内机发生故障时，不影响其余室内机正常使用。
c.控制系统要求
1）系统布线简捷，具有自动地址设定功能、接线和管道连接错误检测功能。
2）每台室内机配置一套标准型有线控制器（控制器固定在墙上）或遥控器,能显示室内机的主要运行状况。
3）控制器应具有开、关机时间设定；运行模式切换；温度设定；风速切换；风向设定；故障自我诊断，报警显示等功能。
4）机组须具有方便检修维护的功能。
▲5）集中控制系统须同时具有设备厂家封闭控制系统和可开放协议接驳第三方楼宇自控系统的功能，能实现操作、监控、分户计费功能、能源分析、故障代码显示、日程设定等功能。如有第三方楼宇自控，投标人应协同第三方楼宇自控相关单位完成对空调集控部分的开发及调试。
[bookmark: _Toc9609][bookmark: _Toc17854][bookmark: _Toc15258][bookmark: _Toc5722][bookmark: _Toc31559]（二）其他材料技术要求
1、铜管
	铜管外径（mm）
	壁厚(mm)
	水平管架间距（m）
	垂直管架间距（m）
	备注

	6.4
	0.8
	≤1.4
	≤3.0
	

	9.5
	0.8
	≤1.4
	
	

	12.7
	0.8
	≤1.6
	
	

	15.9
	1.0
	≤1.6
	
	

	19.1
	1.0
	≤1.6
	
	

	22.2
	1.0
	≤1.6
	
	

	25.4
	1.0
	≤1.6
	
	

	28.6
	1.0
	≤1.6
	
	

	34.9
	1.3
	≤1.6
	
	

	41.3
	1.5
	≤1.6
	
	


1.1采用空调用去磷无缝紫铜管，抗拉强度不小于240kgf/mm2，符合国标GB/T1527-2017，铜管的最小壁厚见下表。
2、冷凝水管
2.1采用PVC管，规格为：φ32x3.6，φ40x4.5，φ50x5.6，9mm橡塑保温。
	管道规格
	壁厚（mm）
	水平管架间距（m）
	垂直管架间距（m）
	倾斜度

	Φ20
	2.3
	≤0.8
	≤2.0
	≥5/1000

	Φ25
	2.8
	≤0.8
	≤2.0
	≥5/1000

	Φ32
	3.6
	≤0.8
	≤2.0
	≥5/1000

	Φ40
	4.5
	≤0.8
	≤2.0
	≥5/1000

	Φ50
	5.6
	≤1.0
	≤2.0
	≥5/1000


3、空调保温材料
3.1冷媒管道采用的橡塑保温材料，厚度如下：
冷媒铜管保温管厚度表
	铜管规格（mm）
	保温管厚度（mm）

	φ6.4
	15

	φ9.5
	15

	φ12.7
	15

	φ15.9
	20

	φ19.1
	20

	φ22.2
	20

	φ25.4
	25

	φ28.6
	25

	φ31.8
	25

	φ34.9
	25

	φ38.1
	25

	φ41.3
	25



3.3性能要求：
1）外观:产品应带自然表皮,表面无明显气泡和裂口；
2）表观密度:≤65kg/m3；
3）燃烧性能：
燃烧等级B1级(GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》)；
氧指数>39%；
4）湿阻因子≥10000；
5）导热系数：≤0.032W/m.K,平均温度0℃；≤0.039W/m.K,平均温度40℃；
6）真空吸水率：≤10%；
7）尺寸稳定性：条件105℃±3℃，7d时，≤10%；
8）压缩回弹率：条件：压缩率50%，压缩时间72h时，≥80%。
[bookmark: _Toc154259291][bookmark: _Toc19784][bookmark: _Toc20117_WPSOffice_Level1]五、安装技术要求
（一）安装作业技术要求
1、项目的安装应执行本招标文件所列的技术规范、技术标准以及监理工程师认为必要采用的其他规范及标准；
2、安装应以设计图纸为依据，按图纸的规定及要求进行施工，对图纸的任何变更，均应报招标人批准；
3、安装应积极采用新技术、新材料、新工艺，同时应采取慎重负责的态度，在充分了解及研究的基础上，选用适合本工程的新技术、新材料和新工艺，在严格按产品说明及相关技术规范施工，必要时可先做小规模实验或示范；
4、所有设备的安装及调试应严格满足产品技术文件的规定及要求并在供货商指派的技术人员的指导下进行；
5、冷媒管道系统气密试验需按下列步骤进行：
5.1正压试验步骤：
A.室外机和室内机安装完毕后，进行连接铜管的配管，对需要焊接的接口进行打磨处理，采用氮气保护焊接,焊接完毕后加入氮气，加到0.5MPa时，停止加压，放置5分钟，确认压力是否有明显降低，同时用发泡实验液进行泄漏点检查。
B.然后加压至1.5MPa，在放置60分钟，确认压力是否有降低。
C.加至规定的压力(4.0MPa)，记录周围的温度和压力，记录时间为上午一次，下午一次。
D.保压15天，根据温度和压力记录的情况，如果压力不降低则为合格。这时周围的温度有1℃的变化，压力有0.01MPa的变化要进行修正。
E.通过以上确认,如果确实有压力降低的情况，就是有泄漏，在焊接处，扩口部等用发泡试验液检查泄漏点进行修正，修正后再做气密试验。
5.2真空试验步骤：按规范执行。
6、所有管道、管路阀门应按设计编号设置标签。标签位置：管道、阀门的操作面。标签应统一规格。不同系统的标签应有区别。标签文字应为印刷体，具备永久性的防脱落、防水、防高温、防腐蚀等性能；
7、各种管道、装置的安装应充分考虑管线的综合布设及安装，采用先进适用、适当统一的安装工艺及方法，避免吊装件、支撑件杂乱无章。
（二）设备、材料的要求
1、投标人所提供的设备、材料必须满足国家的环保、消防、安全和机械制造的相关标准、规范，并严格按现行的设计、制造的各项标准及技术规范要求进行选材、制造；
2、投标人应充分考虑到设备的使用特性，所提供的设备、部件或产品须耐腐蚀或表面进行防腐工艺处理，以保证空调系统设备有足够的使用寿命；
3、投标人必须严格遵照国家现行的设计、制造标准和规范要求，采用国内外同行业中近年内的先进制造工艺、新材料及新技术，以保证所提供的设备质量和性能达到国内领先水平；
4、若招标方对中标方在施工过程中提供的材料（部件）等有疑问时，须按照业主要求提供相关检测报告；
5、中标方所提供的设备、材料及辅材必须满足招标文件及有关部门的要求并取得有关使用的许可证或质量检测合格证，若因此存在的问题影响验收，必须由中标人无条件整改直至符合要求为止，一切损失及所产生的费用由中标人负责。
[bookmark: _Toc154259292][bookmark: _Toc1674][bookmark: _Toc928_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc29270][bookmark: _Toc154259293]六、质量保修要求
（一）本工程质保期36个月及以上（系统验收合格之日起算）。
（二）在质保期内，设备出现质量问题供货商需负责处理解决，所发生的费用均由供货商负担。
（三）质保期外收取一定的维修成本费，如需更换关键部件，供货商也本着先解决问题，再谈价格的方式，以最快方式将新零部件送达。
（四）在质保期内，中标人应负责维修及更换损坏的设备及零部件（含冷媒），并承担全部费用。空调系统出现故障2小时内响应，8小时到达现场解决故障。如果中标人在收到通知后8小时内没有到达招标人现场进行维修，招标人可采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担。
（五）售后响应速度及时，应有24小时售后服务专线。
（六）投标产品的生产厂家，在本地应设有售后服务机构及常用备品备件仓库，能够快速及时准确地应对售后服务需求。
（七）负责对需方技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使需方人员至一定熟练度，由双方人员认可。
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