## 问题质询
深圳供电局有限公司2026年主网保护、厂站自动化及安防设备、通信类设备材料（LED大屏幕、压板状态监视及管理系统、机房UPS不间断电源等5个标的）第三批次物资专项公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 8A364DD2B5E64E19BA613ECE2E8A2C41 | D09C74397A8F45288692771FE8033019Z267 | 32）大屏拼接控制设备： ≥2套大屏拼接控制器，并能满足4套大屏的拼接显示使用。---这条参数会给投标人产生歧义，如果配套2台处理器，那么会有屏幕共用处理器，但是没明确两套屏的实际距离，可能会导致配置处理器的数量不对，因此建议明确处理器的数量。谢谢！ | *** | 专用技术 | 标的 | 标的1：LED大屏幕 | 2026-09-11 15:17:12 | 2026-09-15 16:55:27 | 已发送 | 正式投标 | 按投标产品功能和技术特点匹配，自行规划并核算成本报价；按照《技术规范书》中第五章5.1第5条处理。
2 | 7BE6CC70423441F8BB22B83D3162718F | D09C74397A8F45288692771FE8033019Z267 | 5.2.1.显示设备大屏（LED小间距拼接屏）:1)基本参数：LED类型cob 3in1；像素间距（mm） ≤1.26；大屏4套总面积≥26.4平方米；---请给出4套屏对应的每套屏的长宽尺寸，以确保投标人配置的处理器输出网口数量以及配电柜功率满足实际要求。 | *** | 专用技术 | 标的 | 标的1：LED大屏幕 | 2026-09-11 15:17:16 | 2026-09-15 16:55:51 | 已发送 | 正式投标 | 可参考：原规划为4.8*1.36m的4套，实际以现场为准；其他按照技术规范书第五章5.1第5条处理。
3 | 6C0B09EDB81242D2B94F5CAF8D363D91 | D09C74397A8F45288692771FE8033019Z267 | 在压板状态监视及管理系统技术规范书（专用部分）中-2.7 投标人提供的型式试验报告表：针对通用规范书中标注★号的重要技术参数，投标人必须在投标文件中提供由国家级权威第三方检测机构出具的型式试验报告，或南方电网指定机构出具的检测合格报告作为佐证。 您好，请问南方电网指定机构具体是哪些，麻烦告知一下具体名称。谢谢。 | *** | 专用技术 | 标的 | 标的2：压板状态监视及管理系统 | 2026-09-14 09:11:19 | 2026-09-16 15:50:02 | 已发送 | 正式投标 | 南方电网未针对该类设备另行明确检测机构，投标人提供国家级权威第三方检测机构出具的型式试验报告即可满足本条款要求。
4 | 3555CB5944AB4F0591BDD4550054EC91 | D09C74397A8F45288692771FE8033019Z267 | 请明确每套处理器的输入输出信号源接口类型以及数量谢谢！ | *** | 专用技术 | 标的 | 标的1：LED大屏幕 | 2026-09-14 15:14:55 |  | 已提问 | 正式投标 | 信号源接口类型建议HDMI接口，实际以现场需求为准；信号源接口数量请按投标产品功能和技术特点匹配，在满足需求的情况下，自行规划并核算成本报价；按照《技术规范书》中第五章5.1第5条处理。
5 | 0C87E853FC8A412A9258A925098C126B | D09C74397A8F45288692771FE8033019Z267 | 请问标的4是否只提供物料，不用含现场施工安装的。 | *** | 商务 | 标的 | 标的4：开关柜柜门 | 2026-09-15 09:15:50 | 2026-09-17 15:35:50 | 已发送 | 正式投标 | 1、见技术条件书10.4安装指导：制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议。2、柜门上装置及配线等，需在厂内完成预安装。
6 | 9B20039333F84C4BA8F6D16CD2077252 | D09C74397A8F45288692771FE8033019Z267 | 合同专用部分是否套用（四十五）其他物资条款?如不是请明确. | *** | 商务 | 标的 | 标的4：开关柜柜门 | 2026-09-16 10:43:41 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.质保期满足合同要求，统一按照“货物专项采购标准合同文本-专用部分”中质保年限要求为准。 2.无对应品类分类的，按（四十五）其他物资其他设备里的质保期为准。
7 | 3EC4D000BC6043E7AA9195A0E9759F10 | D09C74397A8F45288692771FE8033019Z267 | 标的 3 资格要求约定需通过南方电网供应商资格预审。本项目为机房专项招标，请明确标的 3 各标包对应的预审物资品类及产品清单，确认本标的投标是否必须取得对应品类资格预审合格。 | *** | 商务 | 标的 | 标的3：机房UPS不间断电源 | 2026-09-16 14:06:07 |  | 已提问 | 正式投标 | 招标文件第三章3.2.3已明确品类和要求。
8 | 814A07FDB78F4ABC830731F6E336FFCB | D09C74397A8F45288692771FE8033019Z267 | 2_[非结构化技术规范书附件]（0212026060000090190）深圳供电局U：深圳供电局有限公司UPS成套设备技术规范书 具体参数及说明： 5.2.2 机房UPS电源系统主要材料设备要求 160KVA 模块化UPS主机： 18、UPS内置防止功率模块空缺时阻止异物进入空模块插槽的自动盖板，并且具有该技术专利。 该要求的专利具有排他性及指向性，限制了其他供应商进行投标，此项内容建议更改为“UPS内置防止功率模块空缺时阻止异物进入空模块插槽的盖板”，请确认。 | *** | 专用技术 | 标的 | 标的3：机房UPS不间断电源 | 2026-09-16 14:58:16 |  | 已提问 | 正式投标 | 已更新技术规范书，按最新技术规范书要求响应。该项技术参数要求不涉及否决项。
9 | CE538637AB0841A08F2C87CE60C29570 | D09C74397A8F45288692771FE8033019Z267 | 2_[非结构化技术规范书附件]（0212026060000090190）深圳供电局U：深圳供电局有限公司UPS成套设备技术规范书 具体参数及说明： 5.2.2 机房UPS电源系统主要材料设备要求 160KVA 模块化UPS主机： ★5、UPS操作显示面板配置彩色触摸液晶显示屏，屏幕尺寸不小于9英寸，方便操作维护。中文显示，具有事件记录，存储不少于5000条事件日志。 该要求具有排他性及指向性，限制了其他供应商进行投标，此项内容建议更改为“★5、UPS操作显示面板配置彩色触摸液晶显示屏，屏幕尺寸不小于7英寸，方便操作维护。中文显示，具有事件记录，存储不少于5000条事件日志”，请确认。 | *** | 专用技术 | 标的 | 标的3：机房UPS不间断电源 | 2026-09-16 14:58:19 |  | 已提问 | 正式投标 | 已针对标星情况进行调整，详见最新技术规范书，相关技术参数严格按技术规范书要求响应
10 | B967C9E3747B491BA502D3E9A9AFB509 | D09C74397A8F45288692771FE8033019Z267 | 2_[非结构化技术规范书附件]（0212026060000090190）深圳供电局U：深圳供电局有限公司UPS成套设备技术规范书 具体参数及说明： 5.2.2 机房UPS电源系统主要材料设备要求 160KVA 模块化UPS主机： ★3、在线插拔需要满足IEC TR 61641:2014中规定的电弧等级，用于定义针对电弧故障提供的不同形式保护的等级1级。需要提供第三方测试认证。 该要求具有排他性及指向性，限制了其他供应商进行投标，此项内容建议更改为“具有在线热插拔功能，需提供第三方检测机构（如CNAS认证）出具的检验报告证明”，请确认。 | *** | 专用技术 | 标的 | 标的3：机房UPS不间断电源 | 2026-09-16 14:58:22 |  | 已提问 | 正式投标 | 已更新技术规范书，按最新技术规范书要求响应。该项技术参数要求不涉及否决项。
11 | FB6876516806452AA8C0CBA50237D355 | D09C74397A8F45288692771FE8033019Z267 | 2_[非结构化技术规范书附件]（0212026060000090190）深圳供电局U：深圳供电局有限公司UPS成套设备技术规范书 具体参数及说明： 5.2.1 机房供配电系统主要材料设备要求 63A精密列头柜、125A精密列头柜、42U设备机柜： 2. 总体要求 ★（2）参与投标的精密配电柜产品要求完全由经过CQC认证资格的电气成套制造厂原厂自己生产、装配、接线及调试，不得采用委托代工方式(OEM)生产的产品，电气特性及参数须满足本技术规范书要求（即精密配电柜CQC证书上的申请人、制造商以及生产厂家必须是同一家公司名称）。 行业内大型企业通常是通过其全资子公司工厂完成设备生产的情况。如精密配电柜CQC证书上的委托人（申请人）、制造商为同一公司名称，生产厂家（生产企业）为该公司的全资子公司，是否可以？ | *** | 专用技术 | 标的 | 标的3：机房UPS不间断电源 | 2026-09-16 14:58:26 |  | 已提问 | 正式投标 | 已针对标星情况进行调整，详见最新技术规范书。如委托人（申请人）、制造商为同一公司，生产厂家（生产企业）为该公司的全资子公司，并提供相应证明文件，则符合本标的要求。
12 | 6A15BE4AFC974C83B6A9BB7CC545076B | D09C74397A8F45288692771FE8033019Z267 | 1、关于160K UPS没有描述是否需要配置UPS 输入、输出、静态旁路输入、输出开关，请澄清是否需要。基于现场维护方便，建议需要。 2、关于160K UPS的要求，是否实际配置160KW模块即可，是否要有一定功率冗余？ 3、关于保修期，技术文件要求不少于3年，与商务合同内相关描述不统一，且合同专用部分未明确UPS物资类型，请确认具体时长。 | *** | 专用技术 | 标的 | 标的3：机房UPS不间断电源 | 2026-09-17 11:15:13 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.配电柜供货标包已经配置对应开关，投标方在满足技术规范功能要求上，可自行配置，招标方无强制要求。 2.配置≥160KW模块即可； 3.保修期按照技术文件及商务合同条款中最高要求为准
13 | D6349E05BFEF4352924820667294CA4E | D09C74397A8F45288692771FE8033019Z267 | 根据“1_[非结构化技术规范书附件]（0212026050000090132）2026年深”技术规格书-5.2.2.大投影墙专用显示屏-2)长宽厚5000mm*2400m*200mm；的“宽2400m”是否长度单位有误，应改为“宽2400mm”，请明确。 | *** | 通用技术 | 标的 | 标的1：LED大屏幕 | 2026-09-17 14:39:26 |  | 已提问 | 正式投标 | 单位确认为mm
14 | B00E7AD4911D44C0847CBEC3D1ABDD29 | D09C74397A8F45288692771FE8033019Z267 | 请澄清： 一、技术规范书条款“5 天通卫星电话终端技术要求/5.1 天通卫星电话终端技术参数要求/5.1.1 天通卫星电话（基础型）终端基本功能要求”中“(2)▲支持中继功能：终端具备连接PBX的FXO接口，可外接程控交换机作为值班中心总机进行对外通信；” 1）将中继功能设置为 “▲关键条款 ”，该条款如非国家标准、行业标准等标准要求，强制非标硬件接口，会排除大量取得工信部进网许可的合规整机产品，不利于充分竞争，且存在设置倾向性、限制性技术条件的嫌疑。 建议：删除该条款。 二、技术规范书条款“5 天通卫星电话终端技术要求/5.1 天通卫星电话终端技术参数要求/5.1.1 天通卫星电话（基础型）终端基本功能要求”中“(5)▲支持USB TYPE-C接口；支持RJ9话柄接口、RJ11二线话接口；支持TNC卫星天线接口、SMA定位天线接口；支持TF卡存储扩展接口、支持天通和地面双SIM卡接口，支持RJ45网口、RS232串口；” 请招标人澄清该参数来源，是国家标准要求、行业标准要求还是需求调研得来？如是需求调研得来，是否有需求记录、调研论证材料？ 将硬件接口设置为 “▲关键条款 ”，该条款如非国家标准、行业标准等标准要求，强制非标硬件接口，会排除大量取得工信部进网许可的合规整机产品，不利于充分竞争，且存在设置倾向性、限制性技术条件的嫌疑。如是需求得来，建议描述为功能性要求。 建议去掉▲，修改为：(5)支持USB TYPE-C接口；支持话筒功能接口；支持卫星天线接口、定位天线接口；支持TF卡存储扩展接口、支持天通和地面双SIM卡接口； | *** | 通用技术 | 标的 | 标的5：卫星设备 | 2026-09-17 15:28:03 |  | 已提问 | 正式投标 | 经研究，对该澄清意见不予采纳，相关说明如下： 一、关于“支持中继功能”设置为关键条款的说明 1、设置依据与必要性：本项目为电力系统应急通信保障项目，中继功能通过FXO接口对接PBX程控交换机，可实现值班中心分机无需单独配备卫星终端，可通过PBX总机调度，直接走卫星线路对外通信，是大幅提升应急调度效率、保障应急通信链路通畅的核心功能，直接关系项目建设目标的实现，因此设置为关键条款。 2、公平性说明：FXO 接口中继功能是固定式天通卫星电话终端的行业通用成熟配置，国内多家主流厂商的产品均支持该功能。条款未限定特定品牌、型号或供应商，不构成排他性、倾向性或限制性技术条件，不影响市场充分竞争。 综上，本条款维持原设置不变。 二、关于多项硬件接口设置为关键条款的说明 1、系统兼容性要求：结合现场实际需求，满足多样化场景下的兼容性与应急通信需求，确保终端在不同环境下的广泛适用性； 2、功能完整性要求：保留丰富接口有助于提升设备的通用性和应急保障能力，满足电力应急多业务融合的实际需求； 3、调研与论证依据：已通过开展前期勘察与需求调研，条款所列接口均为卫星通信终端的主流通用接口，且国内多家厂商均有产品支持。 综上，本条款维持原设置不变。
15 | F999C912B02B40FEB1C686135155E961 | D09C74397A8F45288692771FE8033019Z267 | 请澄清： 三、技术规范书条款“5 天通卫星电话终端技术要求/5.1 天通卫星电话终端技术参数要求/5.1.1 天通卫星电话（基础型）终端基本功能要求”中“(7)▲线缆长度：标配20米无源卫星馈线，20米及以内无源传输；敷设20米至100米区间支持有源扩展，每套终端馈线总长不超过100米” 请招标人澄清该参数来源，是国家标准要求、行业标准要求还是需求调研得来？如是需求调研得来，是否有需求记录、调研论证材料？ 将馈线是否有源设置为 “▲关键条款 ”，该条款如非国家标准、行业标准等标准要求，强制非标参数，会排除大量取得工信部进网许可的合规整机产品，不利于充分竞争，且存在设置倾向性、限制性技术条件的嫌疑。如是需求得来，建议描述为功能性要求。 建议去掉▲，修改为：(7)线缆长度：标配20米卫星馈线，敷设20米至100米区间支持扩展，每套终端馈线总长不超过100米。 1）原条款强制规定20 米标配馈线必须为无源、20 米以内必须无源传输，在工程实际中，成熟商用天通卫星终端整机方案，出厂标配馈线集成简易滤波、防雷器件，属于含无源器件的射频线缆组件，不会完全采用 “无源同轴馈线”；该硬性文字限定造成了合规成熟产品因为文字描述不匹配，直接被判定不满足要求，产生投标争议。 2）修改为 “标配 20 米卫星馈线”，仅约束标配馈线的长度规格，不再强制限定馈线必须是纯无源同轴电缆，既保留 20 米标配的采购需求，又兼容行业主流成熟馈线组件方案，不排除带防雷、滤波等辅助无源元器件的成套馈线，扩大合格产品范围，保障招标充分竞争。 | *** | 通用技术 | 标的 | 标的5：卫星设备 | 2026-09-17 15:28:06 |  | 已提问 | 正式投标 | 经研究，针对投标人提出的馈线长度相关技术参数及“▲”关键条款标识的澄清意见，对馈线技术表述优化的意见予以部分采纳，对取消“▲”关键条款标识的意见不予采纳，具体说明如下： 一、馈线技术表述优化意见（部分采纳） 设置依据与必要性：本条款参数基于项目前期现场实地勘察得出：各站点天线规划安装于建筑楼顶，卫星机房位于建筑内部，馈线需沿外墙、管井、桥架敷设，实际路由长度普遍接近 20 米阈值。在 20 米传输距离内配置有源馈线，可有效补偿射频信号传输损耗，提升卫星链路稳定性与通信质量，更贴合本项目现场安装的实际工况，保障应急通信链路可靠运行。 公平性说明：本次修改删除了原条款中 “无源馈线” 的绝对化表述，兼容行业主流集成滤波、防雷、有源放大单元的成套馈线组件方案，避免因文字表述局限导致成熟合规产品被误判，扩大了合格产品范围。条款未限定特定品牌、型号或供应商，有利于市场充分竞争。 二、取消“▲”关键条款标识的意见（不予采纳） 设置依据与必要性：馈线长度及传输性能直接决定天通卫星通信链路的信号质量、接通率与可靠性，是保障应急通信畅通的核心物理基础，直接关系项目应急保障能力的建设目标，属于本项目重要技术参数范畴，因此使用“▲”标识予以重点标注。 公平性说明:“▲”仅为招标文件内部对重要技术参数与一般技术参数的提示性区分标识，用于提醒投标人重点关注、确保响应，未对产品的品牌、型号、产地或特定供应商作出任何限定，不构成倾向性、限制性技术条件，不影响市场公平竞争。 三、修改后的正式条款 修改后条款为：(7)▲线缆长度：馈线长度≤20m 时，有源、无源馈线均可选用，优先采用有源馈线；馈线长度＞20m 时，应采用有源馈线；单套终端馈线总长度不超过100m。
16 | CE826E914875421BA6DE5B077033BB26 | D09C74397A8F45288692771FE8033019Z267 | 澄清内容详见附件。 | *** | 通用技术 | 标的 | 标的3：机房UPS不间断电源 | 2026-09-17 15:39:49 |  | 已提问 | 正式投标 | 答复见附件
17 | C713FBB8742E4AC0A48AC711A01C491F | D09C74397A8F45288692771FE8033019Z267 | 招标文件的专用资格要求：近三年具有至少设计或制造或销售过同类产品的业绩。业绩数量和时间以合同为准。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。r若是代理商投标，请问这个指的是代理商的业绩还是制造商业绩？ | *** | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年主网保护、厂站自动化及安防设备、通信类设备材料（LED大屏幕、压板状态监视及管理系统、机房UPS不间断电源等5个标的）第三批次物资专项公开招标 | 2026-09-17 15:46:19 |  | 已提问 | 正式投标 | 本项专用资格要求是对投标人的业绩要求，如该标的为制造商投标则提供制造商业绩，如该标的为代理商投标则提供代理商业绩。招标公告已明确，投标人的“贴牌”业绩或提供给其他制造商的供货业绩为无效业绩；投标人的子公司、母公司或其他兄弟单位的非投标人制造的同类产品业绩为无效业绩。