5.2.2	机房UPS电源系统主要材料设备要求
160KVA 模块化UPS主机
★3、在线插拔需要满足IEC TR 61641:2014中规定的电弧等级，用于定义针对电弧故障提供的不同形式保护的等级1级。需要提供第三方测试认证。
澄清：该要求具有排他性及指向性，限制了其他厂家投标。建议修改条款如下：
· 3、UPS具有在线热拔插功能，需要提供第三方检测机构测试报告证明。
[bookmark: OLE_LINK2]回复：已在前文澄清答复

★5、UPS操作显示面板配置彩色触摸液晶显示屏，屏幕尺寸不小于9英寸，方便操作维护。中文显示，具有事件记录，存储不少于5000条事件日志。
澄清：该要求具有排他性及指向性，限制了其他厂家投标。建议修改条款如下：
★5、UPS操作显示面板配置彩色触摸液晶显示屏，屏幕尺寸不小于7英寸，方便操作维护。中文显示，具有事件记录，存储不少于3000条事件日志。
[bookmark: OLE_LINK3]回复：已在前文澄清答复
[bookmark: OLE_LINK1]13、电池系统采用无中线设计，电池可调只数不低于8只。
澄清：该要求具有排他性及指向性，限制了其他厂家投标。建议修改条款如下：
13、UPS电池可调只数不低于8只。
回复：严格按技术规范书要求响应。

18、UPS内置防止功率模块空缺时阻止异物进入空模块插槽的自动盖板，并且具有该技术专利。
澄清：该要求具有排他性及指向性，限制了其他厂家投标。建议修改条款如下：
18、UPS内置防止功率模块空缺时阻止异物进入空模块插槽的盖板。
回复：已在前文澄清答复

30KVA UPS主机
19. 具有旁路电流反馈保护干接点，可外接保护装置满足输入保护。提供相关系统连接示意图。
澄清：该要求具有排他性及指向性，限制了其他厂家投标，建议删除。
[bookmark: OLE_LINK4]回复：严格按技术规范书要求响应。

23. 电池管理：
Ø 具有电池均充、浮充自动控制功能：UPS在停机放置一段时间后，以及在蓄电池放电结束恢复正常供电后，自动启动均充充电，均充电压及均充时间根据蓄电池性能要求设定好进行均充，均充完成能够自动转为浮充充电。
Ø 具有电池充电温度补偿功能：能够根据电池环境温度，自动调整充电器输出电压，避免过充电和欠充电；
Ø 具有电池定期自动维护和测试功能：可以按客户要求设定蓄电池自动维护测试，到了设定的维护时间UPS自动转到电池供电，测试完成后自动恢复正常供电（测试到电池有问题时，即使没有完成电池测试，UPS都恢复正常供电，并报电池故障通知运维人员）。
Ø 须采用带有通讯和监控功能的专用直流断路器，不采用普通交流断路器或交直流两用断路器，电池断路器具有防止误操作和深度放电保护的功能；UPS主机能检测电池断路器状态并可以远程监控。
Ø 在开关意外脱扣的情况下，系统能够提供报警。当整流器未建立直流母线电压时，电池断路器不能被闭合。
Ø 当电池放电终止时，断路器应能自动断开，以避免蓄电池组因过放电而损坏。
澄清：该要求具有排他性及指向性，限制了其他厂家投标。建议修改条款如下：
23. 电池管理：
Ø 具有电池均充、浮充自动控制功能：UPS在停机放置一段时间后，以及在蓄电池放电结束恢复正常供电后，自动启动均充充电，均充电压及均充时间根据蓄电池性能要求设定好进行均充，均充完成能够自动转为浮充充电。
Ø 具有电池充电温度补偿功能：能够根据电池环境温度，自动调整充电器输出电压，避免过充电和欠充电；
Ø 具有电池定期自动维护和测试功能：可以按客户要求设定蓄电池自动维护测试，到了设定的维护时间UPS自动转到电池供电，测试完成后自动恢复正常供电（测试到电池有问题时，即使没有完成电池测试，UPS都恢复正常供电，并报电池故障通知运维人员）。
Ø 须采用专用直流断路器，不采用普通交流断路器或交直流两用断路器。
回复：严格按技术规范书要求响应。


10KVA-UPS电源
[bookmark: OLE_LINK5]5) 输出稳压精度：0.16%
澄清：该要求具有排他性及指向性，限制了其他厂家投标。建议修改条款如下：
5) 输出稳压精度：0.5%
[bookmark: OLE_LINK7]回复：已更新技术规范书，按最新技术规范书要求响应。该项技术参数要求不涉及否决项。
[bookmark: OLE_LINK8]8) 输出电压波形失真度：≤0.6%（额定阻性负载），≤0.9%（额定非线性负载）
澄清：该要求具有排他性及指向性，限制了其他厂家投标。建议修改条款如下：
[bookmark: OLE_LINK10]8) 输出电压波形失真度：≤0.6%（额定阻性负载），≤1.5%（额定非线性负载）
回复：已更新技术规范书，按最新技术规范书要求响应。该项技术参数要求不涉及否决项。
[bookmark: OLE_LINK11]14) 系统效率：>96.1%（50%负载）
澄清：该要求具有排他性及指向性，限制了其他厂家投标。建议修改条款如下：
14) 系统效率：>95%（50%负载）
[bookmark: _GoBack]回复：已更新技术规范书，按最新技术规范书要求响应。该项技术参数要求不涉及否决项。


