## 附件-招标需澄清问题答复汇总-问题质询
海南电网有限责任公司2026年第一批计量类物资框架公开招标项目招标需澄清问题答复汇总
序号 | 问题内容 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 物资明细报价表： 1、塑壳断路器，400A，3P，不带漏电开关，带脱扣器。合资 2、低压微型断路器，63A，2P，不带漏电开关。合资 3、塑壳断路器，80A，3P，不带漏电开关，带脱扣器。合资 4、(内部原编码:010039001245062803)德力西空气开关 DZ47S-2P/80A级数 2P 电流 80A 前3个需要合资开关吗？第4个是德力西品牌开关吗？ | 标的 | 单相及三相低压空气开关 | 品牌不作要求，满足技术规范书要求即可。
2 | 在海南电网有限责任公司2026年第一批计量类物资框架公开招标项目招标文件内的单相及三相低压空气开关的物资明细报价表上规格型号（塑壳断路器，400A，3P，不带漏电开关，带 脱扣器。合资），（低压微型断路器，63A，2P，不带漏电开关。 合资），（塑壳断路器，80A，3P，不带漏电开关，带 脱扣器。合资）；这3条产品难道要合资厂家的产品吗？国产厂家的是不是也可以的吧？ | 标的 | 单相及三相低压空气开关 | 品牌不作要求，满足技术规范书要求即可。
3 | 商务投标文件 （一十九）型式试验报告或检验检测报告 注：投标人根据所投标包的“投标人资格要求”内容及顺序进行响应，若无需响应，请在此页面响应“本标包我公司无需提供此项响应。” 此标段需要，但是页数好多，是不是这里就放一个表格响应，具体报告内容详见技术投标文件。技术标也是需要放报告。 | 标的 | 单相及三相低压空气开关 | 如商务投标文件超出页数无法响应，可在技术投标文件响应。
4 | 1、(低压空气开关，400A，三极，不带漏电开关 低压空气开关，63A，双极，不带漏电开关 低压空气开关，80A，三极，不带漏电开关)，这三个是不是一定要合资品牌？要哪些合资品牌？是不是必须要唯一授权？ 2、低压空气开关，80A，双极，不带漏电开关，是不是必须是德力西的产品？必须要取得德力西的授权？ | 标的 | 单相及三相低压空气开关 | 1.品牌不作要求，满足技术规范书要求即可。 2.品牌不作要求，满足技术规范书要求即可。
5 | 物资明细报价表中序号3：塑壳断路器，400A，3P，不带漏电开关，带脱扣器。合资；序号4：低压微型断路器，63A，2P，不带漏电开关。合资；序号5：塑壳断路器，80A，3P，不带漏电开关，带脱扣器。合资；序号6：(内部原编码:010039001245062803)德力西空气开关 DZ47S-2P/80A 级数 2P 电流 80A；请问序号3、4、5是否指定合资品牌，序号6是否指定德力西品牌，如不是，是否可以国产品牌？ | 标的 | 单相及三相低压空气开关 | 品牌不作要求，满足技术规范书要求即可。
6 | 物资明细表中的合资和德力西品牌是指定吗，能否使用国产 | 标的 | 单相及三相低压空气开关 | 品牌不作要求，满足技术规范书要求即可。
7 | "塑壳断路器，400A，3P，不带漏电开关，带脱扣器。合资""低压微型断路器，63A，2P，不带漏电开关。合资""塑壳断路器，80A，3P，不带漏电开关，带脱扣器。合资" 请确定是否用合资，“低压空气开关，80A，双极，不带漏电开关，(内部原编码:010039001245062803德力西空气开关DZ47S-2P/80A级数2P电流80A” 请确定是否用德力西 | 标的 | 单相及三相低压空气开关 | 品牌不作要求，满足技术规范书要求即可。
8 | 低压费控计量表箱技术规范（通用标准）7.3.7 双85试验要求“试验后，低压计量表箱结构无明显变形、开裂、色差ΔE变化≤3，无缺口冲击强度减少不大于30%。”，我司报告内描述“试验后，低压计量表箱结构无明显变形、开裂，无缺口冲击强度减少不大于 25%。”是否可以响应“双85试验”项目？ | 标的 | 三相综合表箱 | 按技术规范书要求，提供相应阳光辐射试验、双85试验的试验报告。
9 | 三相通用表箱（专用技术规范）“表1 计量表箱电气配置”不含任何电气开关，没有开关的成套设备无法取得CCC自我声明，但1.1.4 中要求“投标方还应提供PC+ASA材料的三相费控电能表计量表箱（1表位，直入式）CCC认证证书及其型式试验报告”，请问直入式CCC认证证书及其型式试验报告的配置、结构与附图A. 三相通用表箱图纸不一致是否可用？ | 标的 | 三相综合表箱 | 按专用技术规范书要求执行，提供权威的第三方检测机构（具备CNAS或CMA资质的检测机构）出具的三相费控电能表计量表箱（1表位，直入式）的委托试验报告，试验报告项目按照海南电网公司低压费控计量表箱技术规范（通用标准）附录A 试验项目明细表中的试验报告必做试验项目执行。
10 | 三相通用表箱（专用技术规范）“表1 计量表箱电气配置”不含任何电气开关，在海南电网公司低压费控计量表箱技术规范（通用标准）附录A 试验项目明细表中“电气开关性能检验”为A类不合格项目。请问没有开关配置的表箱是否不适用“电气开关性能检验”，报告内无需体现“电气开关性能检验”项目？ | 标的 | 三相综合表箱 | 1.没有开关配置的表箱不适用“电气开关性能检验”。 2.按专用技术规范书要求执行，提供权威的第三方检测机构（具备CNAS或CMA资质的检测机构）出具的三相费控电能表计量表箱（1表位，直入式）的委托试验报告，试验报告项目按照海南电网公司低压费控计量表箱技术规范（通用标准）附录A 试验项目明细表中的试验报告必做试验项目执行，报告内需体现“电气开关性能检验”项目。
11 | 三相通用表箱（专用技术规范）“附图A. 三相通用表箱图纸”中“厚度≥2.5mm”是指计量箱底座和面盖的厚度么？按照低压费控计量表箱技术规范（通用标准）表3要求“底座部分：三相通用表箱、三相1位CT接入式、多表位材料厚度要≥4mm，箱盖部分≥3mm”，请问三相通用表箱按照哪个厚度进行报价和供货？ | 标的 | 三相综合表箱 | 按专用技术规范书“厚度≥2.5mm”要求进行报价和供货。
12 | 《三相费控（CT接入式 ）计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，1位，专用技术规范》，表1《计量表箱电气配置》经互感器接入式三相（电能表）计量表箱（1表位）有100A，150A，200A，300A，400A 的电流规格。 请问：请问按哪个电流规格的配置要求进行报价和供货？ | 标的 | 三相综合表箱 | 按200A电流规格的配置要求进行报价和供货。
13 | 三相费控（直通表式）计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，1位（专用技术规范）中 “1.4 隔离开关关键技术参数”是否可以使用隔离开关供应商办理的（具备CNAS或CMA资质的检测机构）试验报告响应？ | 标的 | 三相综合表箱 | 可使用满足技术规范要求的隔离开关供应商办理的（具备CNAS或CMA资质的检测机构）试验报告响应。
14 | 三相费控（CT接入式）计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，1位（专用技术规范）中“1.3 塑壳断路器技术要求”是否可以使用断路器供应商办理的（具备CNAS或CMA资质的检测机构）试验报告响应？ | 标的 | 三相综合表箱 | 可使用满足技术规范要求的断路器供应商办理的（具备CNAS或CMA资质的检测机构）试验报告响应。
15 | 三相费控（直通表式）计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，1位（专用技术规范）中 “1.3 电能表用外置断路器关键技术参数”是否可以使用断路器供应商办理的（具备CNAS或CMA资质的检测机构）试验报告响应？ | 标的 | 三相综合表箱 | 可使用满足技术规范要求的断路器供应商办理的（具备CNAS或CMA资质的检测机构）试验报告响应。
16 | 低压费控计量表箱技术规范（通用标准）表3要求的材料性能参数，例如密度和电气强度试验并未在7.3材料性能试验要求的项目中，请问密度和电气强度试验是否也需要通过（具备CNAS或CMA资质的检测机构）第三方报告来响应？ | 标的 | 三相综合表箱 | 按专用技术规范书要求执行，提供权威的第三方检测机构（具备CNAS或CMA资质的检测机构）出具的三相费控电能表计量表箱（1表位，直入式）的委托试验报告，试验报告项目按照海南电网公司低压费控计量表箱技术规范（通用标准）附录A 试验项目明细表中的试验报告必做试验项目进行。
17 | 标的名称为“单相及三相低压空气开关”是属于《第四章 货物框架采购标准合同文本（框架协议）》第三节 专用合同条款，二、专用部分的哪一类别？ | 标的 | 单相及三相低压空气开关 | （十七）开关。
18 | 商务和技术标按标的制作还是按包制作？ | 项目 | 海南电网有限责任公司2026年第一批计量类物资框架公开招标项目 | 按标包制作。
19 | “计量用低压电流互感器”标的应该对应第四章合同文本——专用合同条款——二、专用部分中的第几个版块？ | 标的 | 计量用低压电流互感器 | （三）35kV以下互感器。
20 | “单相及三相低压空气开关”标的应该对应第四章合同文本——专用合同条款——二、专用部分中的第几个版块？ | 标的 | 单相及三相低压空气开关 | （十七）开关。
21 | 物资明细报价表中序号5：塑壳断路器，80A，3P，不带漏电开关，带脱扣器。合资，其中型号一列要求是塑壳断路器，80A，3P，不带漏电开关，带脱扣器。合资，而在给招标文件低压空气开关采购技术规范（海南）中第五章 供货范围中5.1 5.1 低压微型断路器供货范围80A/3P。请问报价是以塑壳断路器还是微型断路器报价呢？ | 标的 | 单相及三相低压空气开关 | 按技术规范书以“低压微型断路器（微断）”报价。
22 | 2026080400000028三相费控（直通表式）计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，1位，专用技术规范要求隔离开关，3P（宽度：3×18mm或3×27mm），AC-21B；12Ie通电时间1s；20Ie通电时间0.1s 100 A，，隔离开关技术规范-通用部分里的隔离开关尺寸为4P，以那个为准？专用技术规范要求导线为35mm2，通用技术规范要求导线为25mm2，以那个为准？ | 标的 | 三相综合表箱 | 按专用技术规范书要求执行，隔离开关3P，导线25mm2。
23 | 商务和技术标能否把所有标包全部填上，按标的制作 按包上传？ | 项目 | 海南电网有限责任公司2026年第一批计量类物资框架公开招标项目 | 按标包制作，按标包上传。
24 | 1、技术评分标准供货业绩要求：每项有效业绩的1分，满分15分，是否意味有效业绩超出15份部分不做评审？ 2、三相综合表箱，供应商提供设备供货业绩时，合同中同时有单相表箱和三相表箱业绩金额，是否只认三相表箱的金额与数量，汇总表中只是否只填写三相表的金额和数量 | 标的 | 三相综合表箱 | 1.是。 2.是。
25 | 元器件是否可以响应多家品牌 | 标的 | 三相综合表箱 | 品牌不作要求，满足技术规范书要求即可。
26 | 技术评分标准——2、技术条款响应性——3、出厂文件响应性：承诺能够随每件货提供产品的鉴定证书。 请问：这里的产品鉴定证书是否指的是产品出厂检验记录单？因为鉴定证书只有新产品才会有，不可能每件货物出厂都带产品鉴定证书。 | 标的 | 单相及三相低压空气开关 | 提供产品出厂检验记录单。
27 | 三相通用表箱（专用技术规范）1.1.4 中要求“投标方应提供权威的第三方检测机构（具备CNAS或CMA资质的检测机构）出具的三相费控电能表计量表箱（1表位，直入式）的委托试验报告”，请问1表位，直入式试验报告的配置、结构与附图A. 三相通用表箱图纸不一致是否可用？ | 标的 | 三相综合表箱 | 按专用技术规范书要求执行，提供权威的第三方检测机构（具备CNAS或CMA资质的检测机构）出具的三相费控电能表计量表箱（1表位，直入式）的委托试验报告，试验报告项目按照海南电网公司低压费控计量表箱技术规范（通用标准）附录A 试验项目明细表中的试验报告必做试验项目进行。
28 | 资格预审通过的供应商提交过的业绩需要在此次投标文件《近年完成的类似项目情况表》中重新提供证明材料吗？ | 标的 | 计量用低压电流互感器 | 需要。
29 | 单相隔离开关技术规范未明确是1P,还是2P;三相隔离开关技术规范未明确是3P,还是4P;希望明确具体极数要求 | 标的 | 单相及三相低压空气开关 | 按照国标GB50054-2011和GB/T14048.3-2025执行，单相隔离开关选用2P，三相隔离开关选用4P。
30 | 技术规范的压宿包里有个信息分类和编码标准是针对所有产品的，请问需要单独响应吗？ | 标的 | 计量用低压电流互感器 | 需要。
31 | 三相费控（CT接入式）计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，1位，专用技术规范书有100A，150A，200A，300A，400A 的电流规格。 请问：请问按哪个电流规格的配置要求进行报价和供货？ | 标的 | 三相综合表箱 | 按200A电流规格的配置要求进行报价和供货。
32 | 技术规范书及招标文件和需求预测明细表中未提及投标小工具中物资明细报价表中规格型号涉及的“...合资”，是否以投标小工具中物资明细报价表中的规格型号要求为准 | 标的 | 单相及三相低压空气开关 | 招标文件及投标小工具中的“合资”描述均无效，品牌不作要求，满足技术规范书要求即可。
33 | 三相费控（CT接入式）计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，1位（专用技术规范）1.1.4 中要求“投标方应提供权威的第三方检测机构（具备CNAS或CMA资质的检测机构）出具的三相费控电能表计量表箱（1表位，直入式）的委托试验报告”，请问1表位，直入式试验报告的配置、结构与附图A. 三相费控（CT接入式）计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，1位图纸不一致是否可用？ | 标的 | 三相综合表箱 | 按专用技术规范书要求执行，提供权威的第三方检测机构（具备CNAS或CMA资质的检测机构）出具的三相费控电能表计量表箱（1表位，直入式）的委托试验报告，试验报告项目按照海南电网公司低压费控计量表箱技术规范（通用标准）附录A 试验项目明细表中的试验报告必做试验项目进行。
34 | 三相费控（CT接入式）计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，1位，的检测报告可否覆盖，三相电表箱，CT接入式，DBX-6B1（空箱） 三相费控（直通表式）计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，1位的检测报告可否覆盖三相费控（直通表式）计量表箱，PC外壳，1位（空箱） | 标的 | 三相综合表箱 | 可以。
35 | 技术评分标准：1.技术参数优异性，要求各参数投标人必须提供完备的佐证材料 请问：完备的佐证材料是否指具有国家认可检测资质的第三方检测机构出具的报告。 | 标的 | 三相综合表箱 | 佐证材料包括具有国家认可检测资质的第三方检测机构出具的报告，且报告中必须含有能佐证相关技术参数优异性的内容描述。
36 | 《三相费控（CT接入式）计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，1位，专用技术规范》P1页，表1计量表箱电气配置和《三相通用表箱，专用技术规范》P1页，表1计量表箱电气配置，分别试验接线盒型式为三相四线（电压二进二出） 请问：是否为笔误，是否试验接线盒型式应为三相四线（电压一进二出）。 | 标的 | 三相综合表箱 | 按专用技术规范书要求执行，试验接线盒型式为三相四线（电压二进二出）。
37 | 《海南电网有限责任公司 2026 年第一批计量类物资框架公开招标项目，招标文件 》，P255页，三相综合表箱1包标包开标一览表，物资明细报价表，物资名称为三相通用表箱，没有提及箱内布线，而《三相通用表箱，专用技术规范》P1页表1计量表箱电气配置，有二次导线和试验接线盒。 请问：三相通用表箱是空箱还是按《三相通用表箱，专用技术规范》有二次导线和试验接线盒，进行报价和供货？ | 标的 | 三相综合表箱 | 按《三相通用表箱-专用技术规范》表1：计量表箱电气配置的要求配置，按包含二次导线和试验接线盒进行报价和供货。
38 | 《海南电网有限责任公司 2026 年第一批计量类物资框架公开招标项目，招标文件 》，P217页，三相综合表箱1包标包开标一览表，物资明细报价表，物资名称为三相费控（CT接入式 ）计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，1位，没有规格要求，在《三相费控（CT接入式 ）计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，1位，专用技术规范》P1页，表1《计量表箱电气配置》经互感器接入式三相（电能表）计量表箱（1表位）有100A，150A，200A，300A，400A 的电流规格。 请问：按那一个电流规格的配置要求进行报价和供货？ | 标的 | 三相综合表箱 | 按200A电流规格的配置要求进行报价和供货。
39 | 技术通用部分6.5可靠性要求表3材质时PC+ASA，请问检测报告按照南网低压费控计量箱最新标准做的PC+ABS材质报告能否适用，如果按照按照南网低压费控计量箱最新标准做的检测报告能否适用此次项目？ | 标的 | 三相综合表箱 | 按招标技术规范要求，提供按南网最新标准做的PC+ASA材质的检测报告。
40 | 评分标准中关于设备供货业绩打分细则为：查看各投标文件（响应文件）中自投标截止之日起前 36 个月的企业业绩及业绩证明材料，对各投标人（供应商）提供的有效业绩进行比较：每项有效业绩得 1 分，其中有效业绩如何定义，除了业绩合同、发票等材料，是否还需要其他材料作为补充才能算有效业绩？ | 标的 | 单相及三相低压空气开关 | 以招标文件为准，有效业绩证明必须是供货合同（必须提供合同首页、供货内容页、签字盖章页）。
41 | 单相及三相低压空气开关的开标一览表中规格型号涉及“塑壳断路器，400A，3P，不带漏电开关，带脱扣器。合资”、“低压微型断路器，63A，2P，不带漏电开关。合资”、“塑壳断路器，80A，3P，不带漏电开关，带脱扣器。合资”，请问是否可以采用国产品牌替代？ 同时规格型号也涉及到“(内部原编码:010039001245062803)德力西空气开关 DZ47S-2P/80A 级数 2P 电流 80A”，我司是国产品牌，非德力西，请问是否只要提供符合要求的产品即可，不限定必须为德力西？ | 标的 | 单相及三相低压空气开关 | 品牌不作要求，满足技术规范书要求即可。