## 问题质询
深圳供电局有限公司2026年主网基建项目（110kV电网基建输变电工程施工、220kV电网基建输变电工程施工）第三批次施工专项公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 8A3471D265084F23B3A46B2A07E8434C | C88899A1C35B4ABAA748AD825A18FD9EZ268 | 投标以“项目”投标可以单独投吗？比如单独投“项目1:110千伏章阁一(自强)站输变电工程(变电土建及线路部分)施工招标”这样行吗？ | *** | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年主网基建项目（110kV电网基建输变电工程施工、220kV电网基建输变电工程施工）第三批次施工专项公开招标 | 2026-09-15 15:44:15 | 2026-09-16 22:03:46 | 已发送 | 正式投标 | 按标的或标包进行投标，不能按照项目投标。
2 | 3AA78888BDB3490985A1CCD7CAB4E601 | C88899A1C35B4ABAA748AD825A18FD9EZ268 | 编制标书，投标报价如何报价？是直接按照模块下载的报价明细填吗，还需要用到其他造价软件报价吗？ | *** | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年主网基建项目（110kV电网基建输变电工程施工、220kV电网基建输变电工程施工）第三批次施工专项公开招标 | 2026-09-15 15:46:39 | 2026-09-16 22:04:01 | 已发送 | 正式投标 | 请按招标文件提供的投标报价格式报价。
3 | 44FC562DCC224C37A7C213CB047831BD | C88899A1C35B4ABAA748AD825A18FD9EZ268 | 问题1：“443-B7091S110kV章阁一（自强）变电站工程、443-B7472S110kV宝民变电站对侧贤兴站间隔扩建工程” 缺少设计说明书，请提供。 问题2：招标文件中未明确标段（包）名称，而投标格式封面中需填标段（包）名称，请明确标段（包）名称。 问题3：请提供“110kV黎坑Ⅱ线大水坑侧改接进领航站线路工程”中电缆隧道结构及建筑、电缆支架、强电、弱电、排水、通风、消防、手机信号覆盖、永久用电的甲乙供范围（如电缆、电缆头、箱变、配电柜、电源柜、控制箱、端子箱、灯、检测仪、、基站放大器、天线、安防系统、移动通讯系统、消防报警系统、固定电话系统、排水系统等）。 问题4：请分别明确“110kV黎坑Ⅱ线大水坑侧改接进领航站线路工程、110kV领航至章阁一双回线路工程、110kV黎坑Ⅱ线四黎侧改接进章阁一站线路工程、110kV宝创线解口进宝民站线路工程、110kV贤兴至宝民双回线路工程”中电缆沟开挖、工井、拖拉管的土质比例占比。 问题5：请提供“110千伏宝民输变电工程（线路及对侧部分）”的甲供材汇总明细表和特殊调试清单。 问题6：请补充提供甲供材料设备采购价，以便进行卸车保管费的计取。 问题7：110千伏宝民输变电工程（线路及对侧部分）施工招标，“110kV宝民变电站对侧贤兴站间隔扩建工程”，《B7472S-D0201-01主要设备材料清册_已签章》中：2.5系统软件增容4套，2.6通讯接口增容1套，8本站监控后台系统扩容调试1项，9本站保信后台系统扩容调试1项，15深圳中调、备调SCADA系统扩容及调试1项，16深圳中调保护信息系统主站扩容及调试1项，17深圳中调故障录波主站扩容及调试1项，18深圳中调计量主站扩容1项，19多功能视频及环境监控系统扩建1项，19.3模拟量调试15项，视频及环境监控系统调试1项，请明确这些扩容调试费用是否在本次招标范围内。 | *** | 通用技术 | 标的 | 标的1：110千伏章阁一（自强）站输变电工程（变电土建及线路部分）等2项施工招标 | 2026-09-18 12:26:57 |  | 已提问 | 正式投标 | 问题1：110kV章阁一变电站土建总说明详见B7091S-Z0101-01。443-B7472S110kV宝民变电站对侧贤兴站间隔扩建工程不含单独设计说明书，以施工图纸为准。 问题2：招标文件已明确标包名称，详见招标文件第33页。 问题3：“110kV黎坑Ⅱ线大水坑侧改接进领航站线路工程”中电缆隧道结构及建筑、电缆支架、强电、弱电、排水、通风、消防、手机信号覆盖、永久用电为乙供。 问题4：（110kV领航至章阁一双回线路工程、110kV黎坑Ⅱ线四黎侧改接进章阁一站线路工程）：无新建拖拉管、电缆沟与井的开挖土质按普土考虑；110kV黎坑Ⅱ线大水坑侧改接进领航站线路工程：拖拉管钻过的土质和电缆沟与井的开挖土质按普通土考虑； “110kV宝创线解口进宝民站线路工程、110kV贤兴至宝民双回线路工程”工程根据招标范围及地勘报告自行考虑； 问题5：详见澄清公告附件； 问题6：请按投标报价原则自行考虑。 问题7：扩容调试费包含在本次招标范围内。
4 | B0ED11D7B43C416E85660B1416DF45FB | C88899A1C35B4ABAA748AD825A18FD9EZ268 | 问题8：110千伏章阁一（自强）站输变电工程（变电土建及线路部分）施工招标，《合同附件-【甲供材汇总明细表】110千伏章阁一（自强）站输变电工程（变电土建及线路部分）》中：B土建部分，序号43、1kV电缆130m型号为“ZAN-VV22-14×10”、序号44、1kV电缆30m型号为“ZAN-VV22-14×16”，均为十四芯电缆，但在《B7091S-D0105-34 设备材料汇总表_已签章-副本》“配电照明设备材料表”中：序号43、1kV电缆130m型号为“ZAN-VV22-1 4×10”、序号44、1kV电缆30m型号为“ZAN-VV22-1 4×16”均为四芯，请明确这两种电缆的具体型号是否为四芯电缆。 问题9：110千伏章阁一（自强）站输变电工程（变电土建及线路部分）施工招标，《合同附件-【甲供材汇总明细表】110千伏章阁一（自强）站输变电工程（变电土建及线路部分）》中：B土建部分，序号8、304不锈钢双扇不锈钢板门2.2m2，《B7091S-T0101-21 门窗表及详图_已签章》中BXGM1022型号为单扇，请明确是否为单扇。 问题10：110千伏章阁一（自强）站输变电工程（变电土建及线路部分）施工招标，《附件A-项目信息清单-110千伏宝民输变电工程（线路及对侧部分）施工》中：（三）施工承包方式中有说明“建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。”，但在110千伏章阁一（自强）站输变电工程（变电土建及线路部分）施工招标，《附件A-项目信息清单-110千伏章阁一（自强）站输变电工程（变电土建及线路部分）施工V1》中未见类似说明，请明确当图纸中材料和设备和甲供表不符时，按照图纸中实际数量和型号还是以甲供表为准。 问题11：110千伏章阁一（自强）站输变电工程（变电土建及线路部分）施工招标，《B7091S-D0105-33 电缆清册表_已签章》中：未使用简体中文，请明确原因。 | *** | 通用技术 | 标的 | 标的1：110千伏章阁一（自强）站输变电工程（变电土建及线路部分）等2项施工招标 | 2026-09-18 12:27:01 |  | 已提问 | 正式投标 | 问题8:两种电缆的具体型号为四芯电缆。 问题9：BXGM1022型号为单扇 问题10：建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。 问题11：图纸文字乱码为系统出版的问题，重新出版B7091S-D0105-33图。
5 | 7A5F18836ABC46828B38637CEFB523FD | C88899A1C35B4ABAA748AD825A18FD9EZ268 | 项目1：110千伏章阁一（自强）站输变电工程（变电土建及线路部分） 附件B-招标文件3.2条款及合同文本条款差异说明中3.2.3.2投标报价原则（4）材料价差调整，说明中提到“材料地材价按《深圳建设工程价格信息》2026年5月信息价计取材料价差，不足部分按市场询价。”后面又说明：材料地材价参照执行工程所在地建设工程造价管理机构公布的投标截止日前最新信息价计取材料价差。是参考哪个为准？ | *** | 通用技术 | 标的 | 标的1：110千伏章阁一（自强）站输变电工程（变电土建及线路部分）等2项施工招标 | 2026-09-18 17:07:39 |  | 已提问 | 正式投标 | 材料地材价参照执行工程所在地建设工程造价管理机构公布的投标截止日前最新信息价计取材料价差。
6 | 840A3F0C985E4F7A98A0DD2A678CC4B1 | C88899A1C35B4ABAA748AD825A18FD9EZ268 | 项目2：110千伏宝民输变电工程（线路及对侧部分）施工招标 施工招标”附件B-招标文件3.2条款及合同文本条款差异说明中3.2.3.2投标报价原则（4）材料价差调整，说明中提到“材料执行地材价按深圳市建设工程2026年4月信息价计取材料价差”后面又说明：材料地材价参照执行工程所在地建设工程造价管理机构公布的投标截止日前最新信息价计取材料价差。是参考哪个为准？ | *** | 通用技术 | 标的 | 标的1：110千伏章阁一（自强）站输变电工程（变电土建及线路部分）等2项施工招标 | 2026-09-18 17:07:43 |  | 已提问 | 正式投标 | 材料地材价参照执行工程所在地建设工程造价管理机构公布的投标截止日前最新信息价计取材料价差
7 | 739B16E148254D5E8E5471C294D3AE10 | C88899A1C35B4ABAA748AD825A18FD9EZ268 | 项目1：220 千伏科学城一（求真）输变电工程（变电电气部分）及配套线路工程施工招标 1、220千伏科学城一（求真）输变电工程（变电电气部分）： 建设规模里描述的“相应配套二次设备及土建内容（含站内隧道对应的照明及疏散指示、视频监控及火灾报警系统、消防逃生、通风、支架、隧道配套通信）”，其中“视频监控”是否对应图纸中的“环境与设备监控系统”？这部分是否计入报价？ 2、220千伏科学城一至科学城二双回电缆线路工程： 由于附录A与附录B中约定的据实结算内容不一致，故需确认厂家配合技术服务费是否不计入报价，结算时据实结算？ | *** | 通用技术 | 标的 | 标的2：220千伏科学城一（求真）输变电工程（变电电气部分）及配套线路工程等2项施工招标 | 2026-09-18 17:07:46 |  | 已提问 | 正式投标 | 问题1：图纸D0223-02中的环境与设备监控系统，对应建设规模描述的视频监控及火灾报警系统；此部分计入报价 问题2:附录A与附录B中约定的据实结算内容一致。
8 | 55985C53E1424DB48DC884E36DE1DC61 | C88899A1C35B4ABAA748AD825A18FD9EZ268 | 项目2：220 千伏现代至白石洲线路工程施工招标 1、对侧500千伏现代站变电站间隔扩建工程： 请明确暂估价1256.56元是什么费用。 2、220千伏现代至白石洲线路工程(电缆部分)： ①请明确暂估价1153720.58元是什么费用。 ②针对限价编制答疑表，针对设计的答复，最后限价做法为空，请明确具体做法。 ③限价编制答疑第3条，针对D0100-15电气图连续固定支架材料表中编号①电缆支架设计回复“此图用于管廊和隧道内，电缆支架利用既有，非本工程设计范围。”限价做法是什么，是否仅不计列提及的编号①电缆支架，其他材料仍予计取。 ④限价编制答疑第10条，针对设计答复“T0502-07断面二为电缆沟检查井”盖板为暗沟盖板，与T0502-10电缆沟检查井图纸冲突（T0502-10检查口盖板为与地面平齐，且井口及盖板需要包边），请问限价如何考虑，投标将与限价同等考虑，达成一致情境。 ⑤限价编制答疑第13条，设计单位回复“T502-17图（支架个数待确定）需要热锌处理”，请问，限价针对此回复的做法是？是否本次报价不包含？ ⑥限价编制答疑第14条，针对防滑步道工程量，设计单位回复“（扣除缓坡段）全线布置”，此答复是否笔误，防滑步道应设置在坡段，限价是怎么理解，是否按设计答复计价，设置防滑步道电缆沟工程量是多少米？根据电缆沟路径平断面图，除了终端站内是平整场地无缓坡，其他都是坡段，设计答复的意思我方理解成除了坡段，其他都设置防滑步道，是否设计笔误写错了（意思写反了）。 ⑦限价编制答疑第17条，检查口是位于绿化带还是人行道，设计答复以平面图为准，平面图无法判断，请限价答复，最终是按哪种做法统一考虑。 ⑧限价编制答疑第27条，针对咨询提及的“工程量表路灯线拆除及恢复120米此处内容是否属于市政迁移、电力设施迁改（图纸以外）？”，设计仅答疑了具体位置“该部分为A7-A8段新建电缆沟基坑开挖时影响现状路灯线，需对该处路灯线采取破复处理（按照市政标准迁移）”，未正面回复是否属于按实结算内容，请问限价单位是在合同价中已经考虑了吗？ ⑨限价编制答疑第28条，根据电缆沟及工井长度对应图纸计算槽钢和钢板支护工程量，与工程量表差异较大，请核实修改。设计答复已修改，请限价是否按根据目前招标系统上所提供图纸552t计价。 3、220kV现翡甲线、现庙乙线临时跳通： 未见T0700卷册图纸，请核实后提供。 | *** | 通用技术 | 标的 | 标的2：220千伏科学城一（求真）输变电工程（变电电气部分）及配套线路工程等2项施工招标 | 2026-09-18 17:07:50 |  | 已提问 | 正式投标 | 问题1：详见招标范围。 问题2：①详见招标范围； ②按设计答复计列； ③其他材料仍予计取； ④按设计答复计列； ⑤按设计答复计列； ⑥按设计答复计列； ⑦按设计答复计列； ⑧属于按实结算内容，详见招标范围； ⑨按需要支护通道路径长度计列。 问题3：本工程仅有T0701、无T0700卷册，T0701已在线路施工图中提供。
9 | 8E14440F16704B2BB2E5D80047194963 | C88899A1C35B4ABAA748AD825A18FD9EZ268 | 问题1：110千伏章阁一（自强）站输变电工程（变电土建及线路部分）施工招标，有提供《443-B7091S-S0105 站外给排水施工图》，但在《附件A-项目信息清单-110千伏章阁一（自强）站输变电工程（变电土建及线路部分）施工V1》中：(二)采购范围中说明了“建筑工程不包括：配套市政水工程”，请明确站外给排水是否在本次招标范围内。 | *** | 通用技术 | 标的 | 标的1：110千伏章阁一（自强）站输变电工程（变电土建及线路部分）等2项施工招标 | 2026-09-18 17:18:01 |  | 已提问 | 正式投标 | 站外给排水不在本次招标范围内。