## 问题质询
广东电网公司2026年高强度钢芯耐热铝合金绞线专项招标(二次招标)澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 标包2：技术规范书500kV汕头变电站改造（2025年）-0162026000703059659中，贵方给出的JNRLH1/G1A-800/55标准技术特性参数表中，结构（根数/直径）中“钢”贵方给出的是54/4.34mm，但标准参数值应为7/3.20mm，“铝合金”贵方给出的是19/2.61mm，但标准参数值应为45/4.80mm；计算截面积中“总计”贵方给出的是900.5mm2，但标准参数值应为870.6mm2，“钢”贵方给出的是798.8mm2，标准参数值应为56.3mm2，“铝合金”贵方给出的是101.7mm2，但标准参数值应为814.3mm2；“外径”贵方给出的是39.1mm，但标准参数值应为38.4mm，“单位长度质量”贵方给出的是3006.6kg/km，但标准参数值应为2690.0kg/km；“20℃时直流电阻”贵方给出的是≤0.0368Ω/km，但标准参数值应为≤0.0361Ω/km；“额定拉断力”贵方给出的是≥242.90kN，但标准参数值应为≥191.4kN；“弹性模量”贵方给出的是70.2GPa，但标准参数值应为63.7GPa；“线膨胀系数（1/℃）”贵方给出的是19.5×10^-6，但标准参数值应为20.8×10^-6；节径比中该导线应无“铝合金线邻内层”、“铝合金线中层”、“钢芯12根层”；望贵方予以澄清？ | 专用技术 | 标的 | 高强度钢芯耐热铝合金绞线 | 答复：修改技术规范书，将JNRLH1/G1A-800/55标准技术特性参数表中，结构（根数/直径）“钢”标准参数值修改为7/3.20mm，“铝合金”标准参数值修改为45/4.80mm；计算截面积中“总计”标准参数值修改为870.6mm2，“钢”标准参数值修改为56.3mm2，“铝合金”标准参数值修改为814.3mm2；“外径”标准参数值修改为38.4mm，“单位长度质量”标准参数值修改为2690.0kg/km；“20℃时直流电阻”标准参数值修改为≤0.0361Ω/km；“额定拉断力”标准参数值修改为≥191.4kN；“弹性模量”标准参数值修改为63.7GPa；“线膨胀系数（1/℃）”标准参数值修改为20.8×10^-6；节径比中删除“铝合金线邻内层”、“铝合金线中层”、“钢芯12根层”；