《磁吸式通用型屏柜位置指示灯发光模块化更换研发》

职工创新项目材料部分

零星采购

技术条件书

珠海供电局

2026年8月

目  录

1总则	1

2. 供货范围	1

3. 主要部件技术要求	2

4 使用条件	3

5 包装	3

6 运输	3

7质量保证	3

8 时间进度要求	4

8 交付与验收	4

1总则

1.1 本技术条件书适用于《磁吸式通用型屏柜位置指示灯发光模块化更换研发》职工创新项目材料部分的招标采购，包括材料的包装、运输、现场指导及售后服务。

1.2 本技术条件书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。投标人应保证提供符合本规范书和有关工业标准的优质产品。

2. 供货范围

投标人应提供配网电能质量调节器研制所需的全部设备、材料、备品备件、专用工具及技术资料。供货范围包括但不限于下表所列内容：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壳 | 长57mm，壁厚1mm，φ20-29mm，ABS工程塑料 | 个 | 15 | 含固定螺母、垫圈、接线附件等 |
| 2 | 外灯罩 | 高10.5mm，壁厚2.5mm，φ29mm，阻燃聚碳酸酯，阻燃等级：UL94-V-0，灼热丝试验 GWFI≥960℃ | 个 | 15 |  |
| 3 | 柔光罩 | 高8.5mm，壁厚1mm，φ23.5mm，光扩散PC，透光率70~80%，雾度＞85% | 个 | 15 |  |
| 4 | LED发光模块 | SMD1206*4，额定工作电流10ma，光强离散度≤±15%，FR-4 PCB 基板 | 套 | 15 |  |
| 5 | 磁吸连接模块 | H：6.5mm，φ：7mm，含永磁磁体、导电接触弹片、绝缘基座 | 套 | 15 |  |
| 6 | ACDC电源模块 | 尺寸：28.4*12.5mm，隔离型ACDC，输入AC70~270V，DC100~370V，额定功率：＜3W | 套 | 15 |  |

3.主要部件技术要求

3.1外灯罩

1）基材：应为本体着色无卤阻燃聚碳酸酯PC材料，采用本体色母着色工艺。

2）阻燃性能：UL94-V-0（试样厚度3.0mm），灼热丝GWFI≥960℃；相比漏电起痕指数CTI≥175V，满足污染等级3使用要求。

3）环境性能：工作温度-25℃～+70℃；材料应添加UV抗老化助剂，适应柜内长期运行工况，具备抗黄变能力；可在5%-95%RH无凝露湿热环境下长期工作，无开裂、起雾现象。

4）机械性能：简支梁缺口冲击≥60kJ/m²，具备良好抗磕碰性能，反复拆装工况下不易碎裂；注塑件应无翘曲、气泡、银丝、缩痕缺陷，与灯罩壳体卡扣装配间隙应满足装配使用要求。

5）电气绝缘性能：工频耐压2.5kV/1min不击穿；绝缘电阻≥100MΩ。

6）外观要求：表面光滑，无毛刺、飞边；同批次产品颜色、透光性能保持一致。

3.2柔光罩

1）基材：应为光扩散改性PC一体注塑成型，基材添加有机光扩散微粒子，扩散效果通过本体材料实现。

2）光学指标：透光率70%-80%，雾度≥85%；视角120°范围内亮度差异≤15%，可消除LED颗粒光斑。

3）阻燃绝缘性能：阻燃等级UL94-V-0，CTI≥175V。4）环境性能：工作耐温-25℃~+70℃，在LED发热工况下扩散粒子无析出、无黄变；可适应湿热凝露环境，无开裂发白现象；零件厚度1.0-2.0mm。

3.3 LED发光模块

1）总体结构：4颗1206 SMD贴片LED焊接于FR-4阻燃PCB基板；PCB基板厚度≥1.0mm，铜箔厚度≥35μm；板载限流电路；LED器件应均匀排布，保障出光均匀；全部元器件应为全新原装器件。

2）电气参数：单颗LED额定正向工作电流10mA，电路应限制最大工作电流不超过12mA；

正向电压Vf：红/橙/黄1.8-2.2V；绿2.7-3.2V；蓝2.8-3.4V；白光2.8-3.3V；反向耐压≥5V，反向漏电流≤1μA；LED应采用同一亮度BIN档位，光强离散度≤±15%。

3）光学亮度指标：红光≥60 mcd；绿光≥120 mcd；黄光≥70 mcd；蓝光≥80 mcd；白光≥120 mcd；主波长：红光620-630nm；绿光515-530nm；黄光585-595nm；蓝光460-470nm；白光色温5500-6500K；面板出光无肉眼可见颗粒光斑，无肉眼可识别频闪。

4）耐用与寿命可靠性：

LEDL70寿命≥50000h；5000h光通维持率≥85%；

工作温度-25℃~+70℃，储存温度-40℃~+85℃；

温度循环试验：-25℃⇋+70℃循环100次，高低温各保持30min；试验完成后，应无死灯、闪烁现象，光强衰减≤10%，焊点无开裂；

湿热试验：40℃、RH90%条件下通电48h，试验完成后应无死灯、PCB无腐蚀现象；

回流焊耐温：最高260℃，维持时间≤10s；焊接完成后LED胶体无开裂、脱胶；

3.4 ACDC隔离电源模块

1）输入特性：兼容AC70~270V，DC100-370V，交直流通用。

2）保护功能：应具备短路、过载、过压、过温保护功能，故障消除后支持自恢复。

3）隔离耐压应满足低压电力柜安全使用要求。

4）使用寿命：电源模块设计使用寿命≥5年。

5）电磁兼容性能应满足GB/T17626系列标准相关要求。

3.5磁吸对接组件

1）磁体：采用永磁材料，全生命周期内退磁率满足设备使用要求；组件整体插拔寿命＞10000次。

2）导电弹片：采用铜合金镀金材质，接触电阻小，经多次插拔后接触性能稳定、不易氧化。

3）绝缘基座：采用阻燃绝缘材料，实现带电触点隔离，防范短路风险。

4）插拔性能：灯罩模块支持免工具插拔，插拔过程顺滑无卡滞，插拔过程不应产生电弧风险。

4使用条件

周围空气温度：

最高温度：60℃；

最低温度：-20℃；

环境湿度：5%-100%（25℃），无凝露；

5包装

1）严格按照制造厂说明书对设备进行包装、运输和储存。

2）包装应能保证设备在运输过程中不遭脏污、损坏、变形、丢失及受潮。

6运输

1）整体运输时，内部元件应不得移位、损坏和受潮。

2）单独运输的零部件应有标志，便于用户安装。

7质量保证

1）投标方应按使用说明书进行安装和维护，确保设备在规定的使用条件下安全运行；

2）投标方应对成套设备提供自到货日起不少于3年的“三包”质量保证。在质保期后、设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求。如发生产品损坏，投标方应及时为设备提供维修部件，并按最近的投标价提供；

3）投标方保证其提供的产品是全新的、未使用过的，所有合同货物本体及附件必须防腐防锈，质保期内不得出现锈蚀、开裂，否则应无条件更换；

4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

8时间进度要求

| 进度计划 |  |
| --- | --- |
|  | [成交通知书发出后21日内] 主要内容： - 根据技术服务内容要求，完成材料部分准备工作。 |
|  | [加工制作完成后21日内] 主要内容： - 配合开展材料测试检定。 - 配合开展装置的现场使用调试。 |

8交付与验收

1）按照技术服务内容要求完成相关内容交付。

2）按本技术条件书要求，对技术服务内容进行验收。