磁吸式通用型屏柜位置指示灯发光模块化更换（测试加工）技术特性响应情况表（报价方填写）

备注：若所提供的报告或证书等证明文件中的委托方或制造方而非报价方的，必须提供委托方或制造方出具的授权报价方报价的、或证明报价方是代理商的授权书，否则将被视为无效处理。
	序号
	是否作为关键参数一票否决项
	参数类型
	项目单位要求值
	所需证明材料（项目单位填写）
	报价方响应值
	证明材料（报价方填写）

	1
	是
	结构加工装配
	底座开孔兼容AD16‑22标准开孔，可原位替换；配置防反插限位结构；各零部件装配到位，无毛刺、变形、开裂
	
	投标人填写
	

	2
	是
	输入电气性能测试
	支持AC70V～270V/DC100V～370V交直流输入；全电压区间通电2h，无闪烁、误亮、熄灭异常
	
	投标人填写
	

	3
	是
	底座电源加工测试
	内置隔离AC‑DC电源，隔离输出DC5V；输出电压波动≤±5%；短路、过载、过压、过温保护功能正常，故障可自恢复
	
	投标人填写
	

	4
	是
	磁吸连接器装配及插拔测试
	DC5V低压回路；完成10000次插拔试验，接触可靠无闪烁；插拔无拉弧，振动条件下不脱落
	
	投标人填写
	

	5
	是
	LED模块及光学测试
	1206贴片LED*4，同模块同一BIN档位；出光均匀，消除LED颗粒光斑，无肉眼可见频闪，120°视角亮度差异≤15%
	
	投标人填写
	

	6
	否
	环境试验
	‑20℃～+60℃高低温通电72h、湿热条件通电72h，整机功能正常
	
	投标人填写
	

	7
	否
	绝缘耐压测试
	工频耐压2.5kV/1min不击穿，绝缘电阻≥100MΩ
	
	投标人填写
	

	8
	否
	电磁兼容测试
	满足GB/T17626系列标准，无闪烁、误亮现象
	
	投标人填写
	

	9
	否
	工作模式验证
	底座可长期带电；灯罩模块实现免工具热插拔，磁吸触点仅为DC5V低压，无高压外露风险
	
	投标人填写
	


