## 技术偏离表
序号 | 条款编号 | 技术要求内容 | 是否实质性条款 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 偏离说明
1 | 1.1 | 项目背景：辅助开关为开关类设备关键元器件，现有检测手段检测深度不足、效率低，需研制便携装置实现多接点同步快速检测。 | —
2 | 1.2(1) | 完成角度传感器、信号采集线夹、控制模块硬件加工与整套便携检测装置集成。 | —
3 | 1.2(2) | 完成测试系统软件开发、功能实现、系统调试与检测评估。 | —
4 | 1.2(3) | 委托具备CNAS资质的第三方检测机构完成装置性能检测，出具正式检测报告。 | ★
5 | 1.2(4) | 完成现场安装调试、佛山现场验收、人员操作培训、全套技术文档交付、3年质保服务。 | —
6 | 1.2(交付) | 交付标的物：加工完成1套辅助开关角度时序检测便携装置（含便携式主机、角度传感器1组、20对接点检测线、测试系统软件、全部配套附件）及全套技术资料、第三方检测报告。 | —
7 | 2.1 | 功能总体要求：便携式现场作业设备，可同步对20路辅助开关触点检测，采集转动角度、接点开闭状态、接触电阻，生成角度-电阻时序曲线，具备本地显示、参数配置、校准、数据分析、U盘数据导出功能，脱离上位机可独立完成全部测试。 | —
8 | 2.2(1) | 工作环境温度：-10℃～+50℃。 | —
9 | 2.2(2) | 储存环境温度：-20℃～+60℃。 | —
10 | 2.2(3) | 具备抗振动、抗电磁干扰能力，满足变电站现场电磁环境，采样测量精度不受现场常规电磁干扰影响。 | —
11 | 2.3(1) | 设备外壳绝缘防护满足现场电力作业安全使用要求。 | —
12 | 2.3(2) | 电池充放电具备过充、过放、过流、短路保护功能。 | —
13 | 2.3(3) | 设备运行发生故障时具备告警提示，不得对被测辅助开关设备造成损伤。 | —
14 | 3.1(1) | 装置具备脱离外部供电电池独立工作模式；内置储能电池组，满载20通道全通道连续采样条件下，连续工作续航≥9h。 | ★
15 | 3.1(2) | 电池电量耗尽状态下支持充电同时开展测试作业；接入外部充电电源后不得引入采样噪声，电阻、角度测量精度、同步采样性能不受外部电源接入影响。 | ★
16 | 3.1(3) | 具备电池电量实时监测、低电量告警功能；外部供电与电池供电无缝切换，切换过程不中断正在进行的测试、不丢失已采集数据。 | ★
17 | 3.1(4) | 外部输入支持常规直流适配器供电。 | —
18 | 3.2(1) | 接触电阻测量量程：20mΩ-2000Ω，支持多量程自动切换。 | ★
19 | 3.2(2) | 引线与夹具电阻自动补偿：硬件+软件联合实现引线电阻、夹具接触电阻自动消除；测试前可执行零点校准，抵消线缆、夹具固有电阻，补偿生效后不影响量程与精度。 | ★
20 | 3.2(3) | 全量程范围内接触电阻测量相对误差≤±0.5%。 | ★
21 | 3.3(1) | 角度测量范围：0°-360°连续单圈绝对角度测量；支持单向旋转、往复摆动、小角度高频震颤；上电无需机械回零，断电后角度基准信息不丢失。 | ★
22 | 3.3(2) | 角度分辨率优于0.008°。 | ★
23 | 3.3(3) | 静态最大测量误差≤±0.02°。 | ★
24 | 3.3(4) | 在连续匀速8000rpm、微小反复震颤工况条件下，保证现场测量角度的准确性。 | —
25 | 3.4(1) | 采集通道数量不少于20路通道同步采集。 | ★
26 | 3.4(2) | 单路采集通道采样率≥200kHz。 | ★
27 | 3.4(3) | 角度位置采样时刻与电阻采样同步，保证接触电阻-角度曲线时序对应；角度与电阻采样同步时间偏差不大于10μs。 | ★
28 | 3.5(1) | 测试设备自带显示屏与操作按键，脱离上位机电脑可独立完成全部测试配置、启动、停止、参数设置、校准操作。 | ★
29 | 3.5(2) | 可视化显示内容至少包含：①电阻-时间波形图；②辅助开关接点完整时序图；③实时角度数值、20通道实时电阻数值列表；④电池状态、采样状态、试验运行状态、故障告警信息。 | ★
30 | 3.5(3) | 系统具备辅助开关接触电阻检测结果初步分析判断功能，可依据电阻阈值给出接点状态初步判定结果；判定阈值支持本地配置修改。 | ★
31 | 3.5(4) | 支持U盘存储备份功能，可将采集原始试验数据导出至U盘保存。 | ★
32 | 4.1 | 投标人须委托具备CNAS资质的第三方检测机构，对整套便携装置开展性能检测，出具正式第三方检测报告。 | ★
33 | 4.2 | 第三方检测覆盖本规格书第3章全部★实质性技术指标；检测不合格须整改后重新送检直至合格，整改及复检费用由投标人承担。 | ★
34 | 4.3 | 第三方检测报告须作为验收必备交付资料。 | —
35 | 5(1) | 交付辅助开关角度时序检测便携装置硬件1套：便携式检测主机、1组角度传感器、20对接点检测线夹、充电适配器、配套便携包装箱。 | —
36 | 5(2) | 交付测试系统软件：含可执行程序、软件安装包、软件操作手册。 | —
37 | 5(3) | 交付全套技术文档：项目研制总结报告、硬件设计说明、硬件BOM清单、原理图、接口说明、用户操作维护手册（纸质版2套、电子版U盘1套）。 | —
38 | 5(4) | 交付第三方正式检测报告。 | —
39 | 5(5) | 交付装置计量校准记录、零点校准操作说明。 | —
40 | 5(6) | 交付现场测试原始演示记录。 | —
41 | 5(7) | 交付招标人现场操作培训记录。 | —
42 | 5(知识产权) | 本项目研发形成的装置技术方案、软件著作权、试验数据等全部成果知识产权归招标人所有；投标人不得擅自将本项目成果用于其他项目或对外转让。 | —
43 | 6.1 | 项目工期：全部工作须在2026年11月30日前完成研制、第三方检测、现场调试及最终验收。 | —
44 | 6.2 | 验收地点：广东省佛山市招标人指定现场。 | —
45 | 6.3(1) | 验收流程：投标人完成样机研制及内部自测后，开展第三方检测并取得合格报告；携带全套装置及资料赴佛山现场开展验收测试。 | —
46 | 6.3(2) | 现场验收分为资料审查与现场实操测试两部分：资料审查核查交付物完整性及第三方报告有效性；现场实操使用实际辅助开关样品验证20通道同步采集、角度-电阻时序、续航、人机交互、U盘导出等全部功能，逐条核对性能指标。 | —
47 | 6.3(3) | 全部指标满足技术规格书要求，签署最终验收文件；存在不满足项，投标人限期整改，整改费用自行承担，整改完成后重新组织验收。 | —
48 | 7.1 | 质保期：自项目最终验收合格之日起3年；质保期内硬件故障、软件缺陷由投标人免费维修、升级，免费更换故障零部件。 | ★
49 | 7.2 | 质保期内接到故障报修，24小时内响应，48小时内到达广东佛山现场处置。 | —
50 | 7.3 | 质保期外提供终身技术支持，零部件更换仅收取成本费用。 | —
51 | 7.4 | 投标人须在佛山现场完成招标人使用人员操作培训，内容包含设备操作、校准、数据导出、简单故障排查，保证使用人员可独立开展现场测试。 | —
52 | 8(1) | 投标人须提供《技术偏离表》，对本技术规格书每一条款逐项响应，明确「满足/正偏离/负偏离」并附详细说明；所有★实质性条款不允许负偏离。 | —
53 | 8(2) | 投标文件须提供本项目技术实施方案，包含硬件实现方案、软件架构、同步采集实现方案、第三方检测实施方案、项目进度计划、质保服务方案。 | —
54 | 8(3) | 投标人须说明角度-电阻同步采样、引线夹具电阻补偿等关键技术实现路径。 | —

## 填写说明
填写说明
1. 本表为《辅助开关角度时序检测便携装置研发技术服务项目》技术规格书配套技术偏离表。
2. 投标人须对每一条款逐项响应，在「投标响应内容」列填写具体响应方案或参数。
3. 「偏离情况」列填写：满足 / 正偏离 / 负偏离。
4. 标注★的条款为实质性（否决）条款，不允许负偏离；负偏离任一★条款将导致投标被否决。
5. 「偏离说明」列须详细说明偏离内容及原因；无偏离则填「无」。
6. 本表须加盖投标人公章，作为投标文件组成部分。