表1：天广能源公司零星采购技术服务需求表
	服务项目名称
	广东天广能源科技发展有限公司2026年集成雷击时标记录和高精度阻性电流监测的避雷器智能表计研究项目采购
	备注

	项目技术要求
	1. 一、技术服务要求内容：开展集成雷击时标记录和高精度阻性电流监测的避雷器智能表计研究技术服务。
2. 1、带高精度时间标识的落雷事件采集模块：内置高精度RTC时钟，毫秒级时间戳锁定每一次避雷器冲击动作；采用高频冲击电流检测回路，区分8/20μs雷电冲击与系统操作过电压，仅对真实落雷事件记录完整时间（年/月/日/时/分/秒/毫秒）、冲击电流峰值、雷击计数；本地存储不少于1000条落雷带时标事件，断电数据不丢失，支持远程调取历史雷击时序记录，匹配雷电定位系统开展故障溯源。
3. 2、高精度阻性电流实时解耦监测算法单元： 采用零磁通穿心互感器采集避雷器总泄漏电流，同步取PT电压相位基准信号；搭载自适应谐波处理算法，通过傅里叶分解分离容性电流、阻性电流分量，动态消除电网谐波、相间耦合干扰，阻性电流测量精度≤±5%；实时输出全电流、阻性电流、阻性/全电流比值三组核心数据，内置阈值判定逻辑，阻性电流超标本地就地告警并主动上传事件。
4. 3、WAPI无线局域网+南网电鸿系统适配通讯架构：集成电力安全WAPI无线模块，支持变电站内网加密无线接入，无需敷设485线缆，就地接入站区边缘物联代理；开发南网电鸿物联操作系统标准适配协议，遵循南网变电设备在线监测物模型规范，原生支持电鸿MQTT接入、设备身份认证、标准化数据上送；WAPI无线传输，数据格式兼容电鸿平台，无需第三方协议转换器，采集数据（时标落雷记录、阻性电流、设备状态）直接推送至电鸿主站，实现远程查看、趋势分析、异常推送。
二、交付的成果：若涉及实物需具备第三方检测机构（具有CMA/CNAS等资质）校验检测报告；若含系统、软件工具同时应满足网络安全的有关要求方满足交付条件；若涉及算法、方法研究需要具备满足要求方的相关方案、报告等交付条件。
	

	项目专用资质、业绩要求
	报价方应有技术创新服务要求的研究、开发、加工及技术服务等近三年类似或相关的业绩。
	

	 售后服务要求
	1、发票要求：报价单位提供符合规定税率的增值税专用发票。
2、质保期及售后服务响应要求：质保期不少于12个月，质保期内有任何质量问题将免费进行售后服务；售后服务的响应时间在48小时内，并提供技术支持。
3、服务时间及地点要求：服务时间为自确定服务商之日起至2026年11月30日，服务地点为广东省广州市天河区天河路116号广东天广能源科技发展有限公司。
4、运输要求：若本次项目中涉及到材料运输，全部运输费用由报价单位承担。
5、该项目在通过验收后，以实际开展细项一次性支付报价方费用，在收到报价方发票45个工作日完成支付。
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表2：天广能源公司零星采购技术服务报价表
	序号
	采购/服务内容
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	备注

	1
	材料费
	项
	1
	
	
	


	2
	测试化验加工费
	项
	1
	
	
	

	
	合计（含税）
	
	总价含税费，税率为？？%

	注：1、若单价和总价有差异，以单价为准；报价方为执行本项目所发生的其他一切费用（如材料运输费用等）均已包含在总价中；
2、请严格按照格式填写。



法定代表人（或其授权代理人）签字：(盖公章）  
联系人：          联系电话：                           年    月     日

