附件2
南网电网供应链（广西）有限公司消防设施维保要求
（ 2026-2027 年度）

为保证南网电网供应链（广西）有限公司场所(地址：1.南宁市民主路6-8号都市华庭A座3A-1、2号(建筑面积：1806.18平方米）；2.地址：南宁市兴宁区长堽路184号(面积：1601平方米）的气体灭火系统、消火栓系统、应急照明等消防设施正常运行，外委的消防设施维护保养公司应按以下要求进行消防设施维护保养（月度维保12次，季度维保4次，年度维保1次），对出现的故障、缺陷及时进行消缺处理，并出具相应的维保报告。按国家有关规范消防设施维护保养要求如下：
1 消火栓系统维护保养要求
1.1每月对水泵接合器、室内外消火栓接口及附件检查一次，保证接口完好无泄漏，闷盖齐全；对室内外消火栓抽验一次放水实验，保证供水正常；检查所有闸阀、蝶阀，对其开启一次，螺杆加油润滑，保证开、关灵活。
1.2每月对消火栓水泵启动运转一次,有联动控制功能者进行一次模拟行动控制启动运转一次；对所有电磁阀、电动阀检查一次，并启动试验，保证动作正常；对所有闸阀、蝶阀开启一次，螺杆加油润滑，保证开、关灵活；对系统内所有阀门、管道接头等联接处巡检目测一次，检查是否泄漏。
1.3每月对水泵控制器（柜）旁的操作规程进行检查，发现缺失立即增补。不完善的补充完善。
1.4每月对各种消防标识、标牌、编号等进行检查，发现缺失立即增补。不完善的补充完善。

2 气体灭火系统维护保养要求
2.1 每月检查预制灭火系统设备状态和运行状况是否正常，查看压力表是否处于绿色区域内，柜体是否安装稳固、无变形、无锈蚀。
2.2 每月检查气体灭火控制器（盘）面板上的指示灯是否正常，各开关位置是否正确，各连线是否存在松动现象。
2.3 每月检查可燃物的种类、分布情况，防护区的维护结构及开口情况是否符合设计规定。
2.4 每月对火灾报警控制器、报警按钮进行检查。每年对每一只探测器、报警按钮至少进行一次报警功能及确认灯指示功能检查。
2.5 每月检查火警报警装置，试验报警功能及确认灯指示功能是否正常。
2.6 每月对七氟丙烷气瓶进行一次目测检查完好状况，铅封应完好，七氟丙烷气瓶气瓶电磁阀外观应无碰撞变形和其他机械损伤；每月检查七氟丙烷气瓶气压力。
2.7 每月应对喷头进行一次外观检查，发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时应及时清除，保证喷头喷头外表清洁，无损坏、锈蚀、漏水现象。
2.8每月对各种消防标识、标牌、编号等进行检查，发现缺失立即增补。不完善的补充完善。
2.9 每月对各维护点进行一次例行检查。紧急启/停按钮、放气指示灯、报警器、喷嘴外观等是否完好及脱落。
3 防火门维护保养要求
3.1每月进行一次防火门外观检测。防火门外观应完好，无破损开裂现象；防火门关闭应严密，门扇启闭应灵活，并应无反弹、卡阻和关闭不严现象；铬牌标识、拉手、疏散通道上防火门闭门器就齐全，双扇或多扇防火门顺序器齐全完好；常开防火门释放器齐全，功能正常。 
4 消防应急照明及疏散指示标志维护保养要求
4.1每月检查灯具外观是否完好；安装是否牢固，无遮挡；工作状态指示灯显示是否正常。
4.2每月检查疏散标志外观是否完好；安装是否牢固、无遮挡；工作状态指示灯显示是否正常；电源插头是否插在电源插座上、灯管是否工作正常。
4.3每月进行手动应急启动功能检查，应保证每月对系统进行一次手动应急启动功能检查。
4.4检查持续应急工作时间：应保证每月对每一台灯具进行一次蓄电池供电状态下的应急工作持续时间检查。
5 灭火器维护保养要求
5.1每月检查灭火器配置。灭火器是否放置在配置图表规定的设置点位置；灭火器的落地、托架、挂钩等设置方式是否符合配置设计要求。手提式灭火器的挂钩、托架安装后是否能承受一定的静载荷，并不出现松动、脱落、断裂和明显变形；灭火器的铭牌是否朝外，并且器头宜向上；灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量是否符合配置设计要求；灭火器配置场所的使用性质，包括可燃物的种类和物态等，是否发生变化；灭火器是否达到送修条件和维修期限；灭火器是否达到报废条件和报废期限；室外灭火器是否有防雨、防晒等保护措施；灭火器周围是否存在有障碍物、遮挡、拴系等影响取用的现象；灭火器箱是否上锁，箱内是否干燥、清洁；特殊场所中灭火器的保护措施是否完好。
5.2每月检查灭火器外观。灭火器的铭牌是否无残缺，并清晰明了；灭火器铭牌上关于灭火剂、驱动气体的种类、充装压力、总质量、灭火级别、制造厂名和生产日期或维修日期等标志及操作说明是否齐全；灭火器的铅封、销门等保险装置是否未损坏或遗失；灭火器的简体是否无明显的损伤（磕伤、划伤）、缺陷、锈蚀（特别是筒底和焊缝）、泄漏；灭火器喷射软管是否完好、无明显龟裂，喷嘴不堵塞；灭火器的驱动气体压力是否在工作压力范围内（贮压式灭火器查看压力指示器是否指示在绿区范围内，二氧化碳灭火器和储气瓶式灭火器可用称重法检查）；灭火器的零部件是否齐全，并且无松动、脱落或损伤现象；灭火器是否未开启、喷射过。
6 火灾自动报警系统维护保养要求
6.1每月检查一次探测器的外观及运行情况，并按规定抽检不少于30％进行吹烟试验，每三个月实现设备检查全覆盖。
6.2每月检查一次报警控制器系统功能是否正常。
6.3每月对手动报警按钮报警功能全部测试一次。
7 自动喷水灭火系统维护保养要求
7.1每月对各维护点进行一次巡检，了解灭火系统设置情况；对所有水泵启动运转一次，有联动控制功能者进行一次模拟行动控制启动运转一次；对所有电磁阀、电动阀检查一次，并启动试验，保证动作正常；对所有闸阀、蝶阀开启一次，螺杆加油润滑，保证开、关灵活；对系统内所有阀门、管道接头等联接处巡检目测一次，检查是否泄漏。
7.2每月对喷头进行一次外观检查，发现有不正常喷头及时更换，喷头有异物时及时清除。
7.3每月对末端放水装置、水流指示器进行一次实验，对报警阀、雨淋阀的放水试验阀进行一次供水试验，检验系统的供水能力。
7.4每月对各种消防标识、标牌、编号等进行检查，发现缺失立即增补。不完善的补充完善。
8 其他
南宁市民主路6-8号都市华庭A座3A-1、2号（建筑面积：1806.18平方米）需于2026年11月30日前按国家相关要求开展消防安全评估并出具2026年度消防安全评估报告。

[bookmark: _GoBack]


