## 问题质询
广东电网公司2026年35kV中性点小电阻接地成套装置、绝缘油测试仪、色谱分析仪专项招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 1. 检测组分不一致： 通用技术规范“14 设备标准配置明细表”中，气相色谱仪为7组分检测；但通用技术规范“5.2.1 技术参数响应表”和“汕尾供电局变电管理所试验专业C级工器具购置（2025年）”及“广东电网电科院绝缘油色谱仪采购”两个项目的专用技术规范书中，准确度等级要求为9组分。 2. 供货范围及载气类型不一致： 通用技术规范书“14 设备标准配置明细表”不含“标样/标气注射器”，且载气为氮气（40L），标准混合气体（8L，8组分）；但在“汕尾供电局变电管理所试验专业C级工器具购置（2025年）”及“广东电网电科院绝缘油色谱仪采购”两个项目的专用技术规范书中，供货范围及设备技术规格表中均明确要求为9组分色谱仪装置，载气为氩气（40L），标准混合气体为9组分，且供货范围包含“标样/标气注射器”。 3. 澄清诉求： 鉴于上述差异，请明确： （1）本标的下两个项目实际采购的气相色谱仪，应以7组分还是9组分为准？如果是7组分检测，载气为氮气（40L），标准混合气体（8L，8组分），如果是9组分检测，载气为氩气（40L），标准混合气体（8L，9组分）。 （2）当通用技术规范与专用技术规范存在冲突时，供货范围及技术参数应以哪份文件为准？载气类型及是否包含“标样/标气注射器”请一并予以明确。 | 专用技术 | 标的 | 色谱分析仪 | 1、本标的下两个项目实际采购的气相色谱仪以9组分为准，载气为氩气（40L），标准混合气体（8L，9组分）。 2、当通用技术规范与专用技术规范存在冲突时，供货范围及技术参数以专用技术规范文件为准。载气类型为氩气，包含“标样/标气注射器”。
2 | 澄清：采购计划明细表中，根据各项目技术规范书“2.1 供货需求及供货范围”，序号1-2项目不含接地保护辅助装置，序号3-9项目包含接地保护辅助装置，但是单价限价都一样。序号3-9项目限价未包括接地保护辅助装置，是否有误？根据招标文件，该标的标包金额与最高限价也存在较大差异，是否缺少接地保护辅助装置价格。如有误，请重新提供采购计划明细表。 | 商务 | 标的 | 35kV中性点小电阻接地成套装置 | 按招标文件执行
3 | 《35kV中性点小电阻接地成套装置采购技术规范书-通用部分》对中性点隔离刀闸的要求仅满足DL/T486《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》即可，未规定手动/电动操作，也没有要求隔离开关位置双确认功能。 而在规范书专用部分在2.1 供货需求及供货范围， 梅州兴宁110千伏司城站扩建第二台主变工程明确要求： 中性点隔离刀闸（户外电动） 韶关新丰110kV沙田输变电工程 明确要求 ：中性点隔离刀闸，户外单极，配电动操作机构，配磁感应双确认设备 肇庆110千伏武垄输变电工程 明确要求：中性点隔离刀闸（户外安装，采用电动操作机构并配置磁感应传感器） 电动隔离开关和隔离开关位置磁感应双确认设备超出35kV中性点小电阻接地成套装置采购技术规范书的技术限定范围，两者属于网公司专项/框架招标物资，有独立完整的技术规范要求，具有较强的专业性，大部分中性点成套厂家不具备生产35kV及以上户外电动隔离刀闸和隔离开关位置磁感应双确认设备的资质和能力。请问是否单独另行采购？如必须在此标的上进行采购，是否补充提供物资采购明细和相应技术规范要求？ | 专用技术 | 标的 | 35kV中性点小电阻接地成套装置 | 按技术规范书专用部分，配置电动操作机构和双确认设备。
4 | 变压器中性点接地隔离开关（电动） 属于网公司框架招标物资，参考历史中标价约1.5万元 磁感应双确认设备 省公司专项采购过“刀闸位置辅助判断装置”，参考历史中标价约1.9万元 35kV中性点小电阻接地成套装置的设备 单价最高限价7.6万元，前两者成本占比过半，请问 成套单价最高限价7.6万元是否合理？ | 商务 | 标的 | 35kV中性点小电阻接地成套装置 | 按招标文件执行。
5 | 1. 梅州兴宁110千伏司城站扩建第二台主变工程（此项目协议里只有小电阻描述，图纸上有接地变）问此项目是否配备接地变。 2. 附件5，采购计划明细表：物资名称为：35kV消弧线圈并小电阻接地成套装置，协议里并无消弧描述和参数，请问是否含有消弧 | 专用技术 | 标的 | 35kV中性点小电阻接地成套装置 | 1、图纸上35kV中性点小电阻接地成套装置无接地变，本项目不需要配置接地变。 2、本工程不含消弧线圈。
6 | 3、专用技术规范-韶关新丰110kV沙田输变电工程-表2.1 供货范围及设备技术规格一览表-中性点隔离刀闸，2把（安装在箱体外，户外单极，配电动操作机构，配磁感应双确认设备），进线电流互感器3台（可接3台主变中性点），500/1A 5P20/5P20/0.5S 20/20/20VA 。根据进线电流互感器3台（可接3台主变中性点），此处理解是3台主变中性点低压中性点共用1套电阻器，每个中性点线路考虑1台电流互感器，但是隔离刀闸只有2把，配置对不上。请规范澄清本项目隔离刀闸和进线电流互感器的实际安装位置和需求，配置是否有误？ | 专用技术 | 标的 | 35kV中性点小电阻接地成套装置 | 配置无误： 1）本期建设2台主变，隔离开关安装在箱体外，本期按2把隔离开关配置即可。 2）电流互感器安装在箱体内，按远期三台主变预留。
7 | 2、招标通用技术规范-5.5中性点隔离刀闸—b)隔离开关的主刀与接地刀应具备良好的机械联锁功能，防止误操作，确保正确的操作顺序，专用规范有隔离刀闸的项目并未要求中性点隔离刀闸带地刀，请规范澄清项目实际需求是否需要带地刀？若需，地刀是否也需要电动操作？ | 专用技术 | 标的 | 35kV中性点小电阻接地成套装置 | 不带地刀
8 | 1、招标文件-评标办法前附表-（2）详细评审标准-35kV中性点小电阻接地成套装置-原材料、 配件（真空接触器），附件4：35kV中性点小电阻接地成套装置-技术结构化评审要素表-原材料、配件（接地电阻器），两处描述矛盾，且本项目招标为35kV中性点小电阻接地成套装置，原材料、配件肯定是没有真空接触器的，请贵方澄清是否按原材料、配件（接地电阻器）提供相关入厂检验入厂检验标准和入厂检验记录执行？ | 专用技术 | 标的 | 35kV中性点小电阻接地成套装置 | 司城站：不配置真空接触器。
9 | 澄清问题：招标文件中 P38页评标办法（综合评估法），投标人资格要求， 专用资格要求， 序号1 关联标的 35KV中性点小电阻接地成套装置 ，业绩要求范围是近5年。P45、46页评标办法（综合评估法），评标办法前附表， （2）详细评审标准，序号20 供货业绩 业绩要求范围是近三年 。投标人资格要求和详细评审标准规定不一致请问以哪个为准？ | 商务 | 标的 | 35kV中性点小电阻接地成套装置 | 按招标文件执行。
10 | 采购计划明细表各供电局项目的物资配置差异大，有的局选配了接地保护辅助装置，由此产生的各项目采购预算也不完全一样，但限价都是一样，限价是否有误。此外，项目标包金额与最高总限价差异2倍以上，是否有误，若有误请提供选配部分报价明细单。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年35kV中性点小电阻接地成套装置、绝缘油测试仪、色谱分析仪专项招标 | 按招标文件执行。