## 问题质询
广东电网公司2026年10kV-220kV交流穿墙套管专项招标澄清答复文件
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 国家标准的纯瓷带导体套管的弯曲破坏负荷为4kN，咱们技术规范书中显示2500A和3150A要求满足8kN,4000A要求要满足16kN。因为瓷穿墙套管结构比较简单 中间是穿铜排 外绝缘是瓷套 套管耐受负荷其实就是对铜排的施加外力 一般套管耐受不超过4000N ，并且紫铜较软，不可能耐受贵司要求的数值16kN。关键技术参数表中的这个数值是否合适？ | 专用技术 | 标的 | 10kV-220kV交流穿墙套管 | 已发送 | 正式投标 | 以技术规范书为准
2 | 国家标准的纯瓷带导体套管的弯曲破坏负荷为4kN，咱们技术规范书中显示2500A和3150A要求满足8kN,4000A要求要满足16kN。因为瓷穿墙套管结构比较简单 中间是穿铜排 外绝缘是瓷套 套管耐受负荷其实就是对铜排的施加外力 一般套管耐受不超过4000N ，并且紫铜较软，不可能耐受贵司要求的数值16kN。关键技术参数表中的这个数值是否合适？ | 专用技术 | 标的 | 10kV-220kV交流穿墙套管 | 已发送 | 正式投标 | 以技术规范书为准