## 材料清单汇总
材料清单及技术要求
序号 | 材料名称 | 型号/性能要求
1 | 阻抗匹配连接仪器 | 详见附表：阻抗匹配连接仪器要求
2 | 感应电抑制模块 | 详见附表：感应电抑制模块要求
3 | 进水模拟模块 | 详见附表：进水模拟模块要求
4 | 阻抗适配优化线夹 | 详见附表：阻抗适配优化线夹要求
5 | 带验电柔性放电棒 | 详见附表：带验电柔性放电棒要求
6 | 试验电源一站式干扰抑制智能调控装置 | 详见附表：试验电源一站式干扰抑制智能调控装置要求
7 | 手提式漏保装置 | 详见附表：接手提式漏保装置要求
8 | 故障模拟箱 | 详见附表：故障模拟箱要求
9 | 缺陷模拟装置 | 详见附表：缺陷模拟装置要求
10 | 高压测试线 | 详见附表：高压测试线要求
11 | 绕包式接头用绝缘带 | 详见附表：自粘性绝缘带
12 | 绕包式接头用橡胶半导电带 | 详见附表：自粘性橡胶半导电带
13 | 绕包式接头用应力控制带 | 详见附表：应力控制带
14 | 绕包式接头用防水绝缘带 | 详见附表：自粘性防水绝缘带

## 附表 性能要求
阻抗匹配连接仪器型号/性能要求
能够实现不同故障类型的阻抗匹配模拟；装置阻抗调节连续、稳定，可模拟高阻、低阻、闪络等典型电缆故障；接线端子可靠，满足大电流短时通流需求，接触良好无发热；具备过流、过热保护功能，操作安全；装置绝缘水平满足10kV试验工况，结构牢固，便于现场试验接线；可与电缆故障测试仪配套使用，模拟故障信号真实，试验重复性好
感应电抑制模块型号/性能要求
抗张强度≥1.7MPa、伸长率≥500%，按GB/T 528-2009开展试验；工频击穿电压≥28MV/m，按GB/T 1695-2005开展试验；体积电阻率≥10¹⁴Ω·cm，按GB/T 1692-2008开展试验；介质损耗角正切≤0.05、介电常数≤5.0，按GB/T 1693-2007开展试验；50Hz～1MHz下屏蔽衰减≥40dB，执行GB/T 17626系列标准；一次侧施加1kV时残余感应电压≤5V，按GB/T 17626.9-2011开展试验；自粘性要求无松脱、耐热应力开裂性能为不开裂、长期工作耐热性130℃，按JB/T 6464-2006开展试验。
进水模拟模块型号/性能要求
抗张强度≥1.0MPa、伸长率≥800%，按GB/T 528-2009开展试验；工频击穿电压≥18MV/m，按GB/T 1695-2005开展试验；介电常数≤5.0，按GB/T 1693-2007开展试验；体积电阻率≥10¹²Ω·cm，按GB/T 1692-2008开展试验；24h吸水率≤0.5%，按GB/T 1034-2008开展试验；0.1MPa压力下保持1h水密性无渗漏，执行GB/T 17626相关标准；注水流量调节范围5～500mL/min；自粘性要求无松脱、耐热应力开裂性能为不开裂、长期工作耐热性130℃，按JB/T 6464-2006开展试验。
阻抗适配优化线夹型号/性能要求
试验阻抗适配优化线夹额定电压≥30kV，短时通流≥50A，接触电阻≤50μΩ，适配16～400mm²配网电缆导体。线夹导电部件导电优异，夹持稳固，可降低接口阻抗突变，减少试验信号反射，保障局放、故障模拟试验数据稳定；绝缘基座满足30kV绝缘要求，爬距充足，无闪络风险
带验电柔性放电棒型号/性能要求
带验电柔性放电棒额定电压10kV，绝缘耐压42kV/1min无击穿闪络，有效绝缘长度≥1.2m；采用可卷收柔性绝缘杆，内置限流电阻，可平稳释放电缆、电容器残余电荷；集成10kV声光验电模块，实现验电、放电一体化；配套≥25mm²接地软铜线与接地夹
试验电源一站式干扰抑制智能调控装置型号/性能要求
输入AC220V，额定容量≥10kVA，输出电压0～250V连续可调，调压精度≤±1%，电压响应时间≤200ms；具备谐波、高频脉冲一站式干扰抑制能力，局放背景噪声抑制≥20dB。集成过压、过流、过热、短路保护，故障可快速闭锁；自带监测与告警功能，装置屏蔽性能良好，自身无额外电磁干扰
手提式漏保装置型号/性能要求
额定电压AC220V，额定电流≥63A，漏电动作电流30mA，动作时间≤0.1s，集成漏电、过载、短路保护；绝缘耐压2kV/1min无击穿闪络，防护等级≥IP54。手提式一体化外壳，防尘防潮耐冲击，适配配网现场试验临时供电；配备漏电自检按键与状态指示灯，端子连接可靠，带载无发热，保护动作灵敏
故障模拟箱型号/性能要求
额定电压≥30kV，模拟接地电阻0～100MΩ连续可调，短时耐受电流≥50A；可模拟低阻接地、高阻接地、闪络、断线等典型电缆故障，30kV/5min耐压无击穿闪络。阻抗元件热稳定性好，故障模拟信号稳定、重复性高；配备安全联锁与高压警示防护，操作便捷；箱体防护等级≥IP44
缺陷模拟装置型号/性能要求
额定电压≥30kV，可模拟绝缘气隙、尖端放电、界面间隙、绝缘划伤等典型电缆绝缘缺陷，局放信号幅值5pC～10000pC连续可调，同电压下信号偏差≤±10%；30kV/5min耐压无击穿闪络，装置自身背景局放低。内置标准化缺陷模型，切换便捷，局放模拟信号稳定、重复性好；配有高压警示、安全联锁保护
高压测试线型号/性能要求
电缆试验高压测试线额定电压不低于30kV，线芯为多股软铜，工频耐压30kV/5min无击穿闪络；带屏蔽结构，屏蔽接地可靠，抑制电磁干扰。线缆柔韧耐弯折，护套耐磨耐油耐老化
绕包式接头用绝缘带型号/性能要求
抗张强度不小于1.7MPa，伸长率不小于500%，工频击穿电压不小于28MV/m，体积电阻率不小于10¹⁴Ω·cm，介质损耗角正切不大于0.05，介电常数不大于5.0；材料自粘性要求无松脱，耐热应力开裂性能为不开裂，耐热性达到130℃。
绕包式接头用橡胶半导电带型号/性能要求
抗张强度不小于1.3MPa，伸长率不小于500%，体积电阻率不大于1000Ω·cm；自粘性要求无松脱，耐热应力开裂性能为不开裂，耐热性达到130℃。
绕包式接头用应力控制带型号/性能要求
抗张强度不小于4.3MPa，伸长率不小于200%，介电常数不小于18，体积电阻率不小于10¹²Ω·cm；自粘性要求无松脱，耐热应力开裂性能为不开裂，耐热性达到130℃。
绕包式接头用防水绝缘带型号/性能要求
抗张强度不小于1.0MPa，伸长率不小于800%，工频击穿电压不小于18MV/m，介电常数不大于5.0，吸水率不大于0.23%，水汽渗透率不大于0.2mg/100cm²/24hr；自粘性要求无松脱，耐热应力开裂性能为不开裂，耐热性达到130℃。