## 问题质询
藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（滇桂粤段）复合及瓷绝缘子公开招标项目澄清问题及答复
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 6.5 抽样实验：抽样试验分为工厂抽样试验（由工厂按国家标准自行完成，抽样试验项目见表6.6）、第三方抽样试验和现场抽样试验3种。按照表6.5进行第三方抽样试验。第三方抽样试验应在逐个试验后按表6.7规定的项目和顺序进行。现场抽样试验参考表6.6规定的项目和顺序进行。抽检所需试品的数量及费用均由卖方承担。工厂抽样试验项目实际表单为表6.5、第三方抽样试验项目实际表单为表6.6，通用规范中无表6.7，请问工厂抽样试验项目和第三方抽样试验项目分别对应哪个表单 | 通用技术 | 标的 | 800kV直流复合绝缘子 | 该部分文字修正为：抽样实验：抽样试验分为工厂抽样试验（由工厂按国家标准自行完成，抽样试验项目见表6.5）、第三方抽样试验和现场抽样试验3种。按照表6.6进行第三方抽样试验。第三方抽样试验应在逐个试验后按表6.6规定的项目和顺序进行。现场抽样试验参考表6.5规定的项目和顺序进行。抽检所需试品的数量及费用均由卖方承担。工厂抽样试验项目和第三方抽样试验项目分别对表6.5和表6.6。
2 | 1.技术规范书“藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(滇桂粤段)线路工程25kV直流架空地线用复合绝缘子”中，中的设计试验、型式试验、逐个试验、工厂抽样的试验标准是GB/T 19519，此次工程产品为±25kV地线融冰复合绝缘子，参考标准应为GB/T 34937 2.技术规范书“藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(滇桂粤段)线路工程25kV直流架空地线用复合绝缘子”中表6.6第三方抽样试验第15项芯棒耐应力腐蚀试验，试验方法是注8，但在表格下方没有注8 请查看并回复，谢谢 | 专用技术 | 标的 | 地线融冰复合绝缘子 | 1.“藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(滇桂粤段)线路工程25kV直流架空地线用复合绝缘子”中，中的设计试验、型式试验、逐个试验、工厂抽样的试验标准参考GB/T 34937标准执行。 2.第三方抽样试验第15项芯棒耐应力腐蚀试验参照GB/T 34937标准第9.4.5条执行。
3 | 1.藏粤直流（滇桂粤段）直流复合绝缘子技术规范书-800kV直流复合绝缘子中的设计试验、型式试验、逐个试验、工厂抽样的试验标准是GB/T 19519，此次工程产品为直流800kV的复合绝缘子，参考标准应为GB/T 34937 2.藏粤直流（滇桂粤段）直流复合绝缘子技术规范书-800kV直流复合绝缘子中表6.6第三方抽样试验第15项芯棒耐应力腐蚀试验，试验方法是注8，但在表格下方没有注8 3.藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(滇桂粤段)线路工程25kV直流架空地线用复合绝缘子中，有柱式复合绝缘子FPQ-±25/3-S，没有关于柱式复合绝缘子的参考的标准，以及试验的要求 请查看并回复，谢谢。 | 专用技术 | 标的 | 800kV直流复合绝缘子 | 1.藏粤直流（滇桂粤段）直流复合绝缘子技术规范书-800kV直流复合绝缘子中的设计试验、型式试验、逐个试验、工厂抽样的试验标准参考GB/T 34937标准执行。 2.第三方抽样试验第15项芯棒耐应力腐蚀试验参照GB/T 34937标准第9.4.5条执行。 3.柱式复合绝缘子参考GB/T 34937标准执行。同时柱式绝缘子应满足弯曲负荷试验要求，试品不应有破坏、胶合剂开裂或金属附件产生明显的永久变形以及各部位间的明显的位移现象。
4 | 3.藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(滇桂粤段)线路工程25kV直流架空地线用复合绝缘子中，有柱式复合绝缘子FPQ-±25/3-S，没有关于柱式复合绝缘子的参考的标准，以及试验的要求 | 专用技术 | 标的 | 地线融冰复合绝缘子 | 柱式复合绝缘子参考GB/T 34937标准执行。同时柱式绝缘子应满足弯曲负荷试验要求，试品不应有破坏、胶合剂开裂或金属附件产生明显的永久变形以及各部位间的明显的位移现象。
5 | 物资明细报价表中的“要求交货日期”是全部到货，还是第一批到货时间？ 与技术规范书专用部分“供货需求及供货范围中的3.交货计划：2026年9月1日开始，2027年9月30日截止”时间不一致，以哪个为主。 | 专用技术 | 标的 | 800kV直流瓷质悬式绝缘子 | 物资明细报价表中的“要求交货日期”是第一批到货时间；具体交货日期及交货数量以定标后需求对接计划为准。
6 | 技术规范书（专用部分）技术参数和性能要求响应表（产品型号：U210BP/170HT（三伞型）、U300BP/195H（三伞型）、U550BP/240H（三伞型））型号名称不一样，是否以U210BP/170T（三伞型）、U300BP/195T（三伞型）、U550BP/240T（三伞型）响应？ | 专用技术 | 标的 | 800kV直流瓷质悬式绝缘子 | 以U210BP/170T（三伞型）、U300BP/195T（三伞型）、U550BP/240T（三伞型）响应.
7 | 请问800kV直流复合绝缘子，商务文件、技术文件编制层级，是按“标的”还是需要区分“标包”编制？ | 商务 | 项目 | 藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（滇桂粤段）复合及瓷绝缘子公开招标项目 | 按标包编制。
8 | _藏粤直流（滇桂粤段）接地极线路瓷绝缘子技术规范书-800kV直流瓷质悬式绝缘子-B”的表2.3，表2.4中绝缘子代号U70CN和U70C，最小公称爬电距离的标准参数值为220，此两种绝缘子是否为地线产品，按照JB/T 9680此数值为160.。 | 专用技术 | 标的 | 800kV直流瓷质悬式绝缘子 | U70CN和U70C均为地线绝缘子，按照JB/T 9680标准最小公称爬电距离的标准参数值更正为160mm。
9 | 技术规范书中的附录A供货业绩表格式与投标工具端中附件33业绩表的格式内容不同，以哪个为准。如两处均需要提交，业绩支撑材料重复上传造成标书页太多，增加评标工作量，是否只需按格式附件33提供即可。 | 通用技术 | 标的 | 800kV直流瓷质悬式绝缘子 | 以招标文件和技术规范书要求为准，技术规范书中的附录A供货业绩表格式与投标工具端中附件33业绩表都需要提供。
10 | 技术参数表型号U210BP/170HT（三伞型）、U300BP/195H（三伞型）、U550BP/240H（三伞）是否为钟罩三伞均可的意思，表2.2中绝缘子代号U160BP/170伞型为三伞型还是钟罩型？ | 专用技术 | 标的 | 800kV直流瓷质悬式绝缘子 | 以U210BP/170T（三伞型）、U300BP/195T（三伞型）、U550BP/240T（三伞型）均为瓷三伞型，U160BP/170也是按照三伞型响应。
11 | 根据投标工具平台导出报价项数量，第四项施工桂4标20319为含损耗19920+399的数量。而且其余报价行项目数量均未重新加入损耗量。 公告中包1，111768片为多算了施工桂4标损耗399的数量。实际本次包1招标含损耗数量为111369片。 工具端“20319”数量项是否应改为“19920”片与技术规范书要求统一，不与损耗量叠加计算。 | 商务 | 项目 | 藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（滇桂粤段）复合及瓷绝缘子公开招标项目 | 公告中包1以111768片数量为准，施工桂4标以工具端“20319”数量项为准。所有标段均以工具端数量为准。
12 | 技术规范“4_藏粤直流（滇桂粤段）直流瓷绝缘子技术规范书-800kV直流瓷质悬式绝缘子-B”中技术参数表型号U210BP/170HT（三伞型）、U300BP/195H（三伞型）、U550BP/240H（三伞）与货物清单U210BP/170T、U300BP/195T、U550BP/240T，不一致，请问技术规范型号是否就是三伞U210BP/170T、三伞U300BP/195T、三伞U550BP/240T | 专用技术 | 标的 | 800kV直流瓷质悬式绝缘子 | U210BP/170T（三伞型）、U300BP/195T（三伞型）、U550BP/240T（三伞型）均为瓷三伞型，以U210BP/170T（三伞型）、U300BP/195T（三伞型）、U550BP/240T（三伞型）响应。