## OPGW光缆
藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（滇桂粤段）光纤复合架空地线光缆（OPGW）等物资公开招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 范围内容 | 回复内容
1 | 技术规范书中1.1总则1.2.本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的国家标准或行业标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行装置设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。这句话的理解是包含安装，但8.1.1 施工单位负责防坠落装置的安装施工工作，供应厂商负责技术交底服务及相关配合工作。这句话的理解是供应商只负责技术交底服务，不包含安装。请问高空作业防坠落装置这个标的的物资是否包含安装？ | 通用技术 | 防坠落装置 | 防坠落装置的安装由施工单位负责，物资供应厂商负责技术交底服务及配合工作。
2 | 技术规范书P4的"1.2 ........投标方应按相应标准的条文进行装置设计、制造、试验和安装"要求包安装。 技术规范书P21的“8.1.1 施工单位负责防坠落装置的安装施工工作，供应厂商负责技术交底服务及相关配合工作。” 两个地方相互矛盾。请问是否包安装？望澄清。 | 通用技术 | 防坠落装置 | 防坠落装置的安装由施工单位负责，物资供应厂商负责技术交底服务及配合工作。
3 | 藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（滇桂粤段）线路工程光纤复合架空地线（OPGW）技术规范书专用部分2.1.1要求旋转连接器、网套、退扭器等配套工器具由中标厂家提供，但没有型号和数量信息，烦请予以澄清，谢谢！ | 专用技术 | 光纤复合架空地线光缆（OPGW） | 旋转连接器、网套、退扭器等配套施工工器具，OPGW-150和OPGW-180光缆按每个施工标段、每种OPGW光缆型号各配置4套，OPGW-240和OPGW-300光缆按每个施工标段、每种OPGW光缆型号各配置2套。工器具具体型号应与对应光缆规格尺寸相匹配。
4 | 由于今年G.654E光纤价格涨幅巨大，目前G.654E光纤价格接近500元/芯公里。经过对本次招标的标包成本核算，仅核算光缆原材料成本与试验费用（不含制造成本），已出现部分标包成本与限价基本持平，甚至出现价格倒挂的情况，建议招标方适当提高最高限价。 | 商务 | 光纤复合架空地线光缆（OPGW） | 限价不调整。
5 | 本项目招标文件获取开始时间为2026年9月24日17时，投标截止时间为2026年10月16日09时，间隔时间为22天。而招标文件技术规范书中要求投标阶段须提供同类型产品（OPGW光缆、光缆中光纤型号为G.654E）国家认可的有资质的权威机构的型式试验报告。型式试验标准DL/T 832-2016 中第8.6.11项蠕变试验需要1000小时（约42天，蠕变试验结果无合格判断，仅提供蠕变曲线和公式），故此次招标间隔时间无法完全满足型式试验要求，检测机构只能出具委托试验报告。请问能否修改为提供同类型产品（OPGW光缆、光缆中光纤型号为G.654E）国家认可的有资质的权威机构的委托试验报告？若无法修改，能否适当延长投标截止日期以满足型式试验要求。 | 专用技术 | 光纤复合架空地线光缆（OPGW） | 需按照技术规范书相关要求应标。
6 | 我司已仔细研读了本项目的招标文件，对招标文件中的相关条款及实际投标操作存在疑问，现特向贵方提出澄清申请： 根据招标文件条款3.2.5“投标报价的其他要求”之规定：“投标人所报价格应为投标有效期内同一个技术、商务条件下限定的固定不变的唯一价格，投标报价中不得出现相互矛盾报价，否则投标人自行承担所造成的对自身不利的后果。”本项目共分为6个标包。经过我司对技术规范书的详细分析，6个标包中有标包包含了相同型号的光缆。但是，各个标包对应的试验费用、金具费用以及运输费用均不相同。 根据招标文件的报价要求，投标人只能报光缆单价（即需要将上述试验费、金具费、运费等全部折算并综合考虑到光缆的单价中）。基于此要求，同一型号的光缆在不同标包中，由于其所包含的附加服务费用（试验、金具、运费）条件不同，折算后的综合单价必定会产生差异。 为避免评标委员会在评审时产生误解，我司恳请贵方对以下问题进行明确澄清：1）由于不同标包所包含的试验费、金具费、运费等条件不同，导致同一型号的光缆在不同标包中出现不同的综合单价，是否会被认定为条款3.2.5中所述的“相互矛盾报价”？2）我司是否可以理解为：条款3.2.5所述的“唯一价格”和“不得出现相互矛盾报价”，仅限于同一标包内；而在不同标包之间，因商务和技术条件（附加费用）不同导致同型号光缆单价不一致，属于正常且合理的报价，不属于相互矛盾报价？ 恳请贵方予以书面澄清，以便我司准确编制投标文件。万分感谢！ | 商务 | 藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（滇桂粤段）光纤复合架空地线光缆（OPGW）等物资公开招标项目 | 以招标文件为准。
7 | 1、本次招标文件技术规范书中配合试验要求:OPGW耐张金具须与本工程招标定型后的各型OPGW进行配合试验，并提供合格试验报告(试验由OPGW中标厂家负责，相关金具由OPGW金具中标厂家提供)。其中的试验是否指的是委托送样试验，具体的该试验内容能否提供？ 2、技术规范书专用部分2.1.1要求“导引光缆纤芯需采用符合G.652D、G.654E标准的光纤，并采用和OPGW光缆纤芯同型号的产品；尾纤用于导引光缆纤芯与光纤配线架的熔接，需采用符合G.652D、G.654E标准的光纤，并采用和OPGW光缆纤芯同型号的产品。”请确认上述的导引光缆与尾纤是否需要报价，如需要请提供相关的数量及型号？ | 专用技术 | 光纤复合架空地线光缆（OPGW） | 1、是委托送样试验，试验内容为线夹握力试验。 2、导引光缆与尾纤不在本次招标范围内。
8 | 主动澄清 | / | 藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（滇桂粤段）光纤复合架空地线光缆（OPGW）等物资公开招标项目 | 招标文件详细评审标准技术评分部分第51页、第63页业绩项备注信息“（2）硬跳线标的业绩仅指直流线路硬跳线供货业绩，不含其他线路金具；间隔棒标的业绩仅指直流线路间隔棒供货业绩，不含其他线路金具；业绩证明材料包含合同首页、签字页、供货明细页（须列明物资明细、金额）等”与本次采购标的不相关；具体业绩认定标准以招标文件第65页“（4）分值构成”备注信息“注：对于资格要求中有业绩认定标准的品类，如果详细评审标准中未对业绩作特别说明的，有效业绩认定标准与招标文件规定的对应标的/标包/标段资格要求业绩认定标准保持一致”为准，业绩证明材料以招标文件第428页“业绩情况表”备注信息“注：请在本表后附合同（合同需提供合同首页、供货范围（采购内容）页、盖章签字页等关键信息页）等证明材料，其他要求详见资格条件和评审要素”为准。